## 簡易点検記録簿
フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の 「簡易点検」 記録簿 | [6 empty] | （例示：法定の様式はないため、必要に応じて利用可能です）
第一種特定製品の管理者の 氏名又は名称 |  |  | 法人にあっては、 実際に管理に従事する者の氏名 |  |  |  |  | 備考
設置年月日
第一種特定製品の所在 |  |  | 型式番号等 |  |  |  |  | 機器の種類 | エアコンディショナー |  | 冷蔵機器／冷凍機器
[8 empty] | 圧縮機を駆動する 電動機の定格出力 |  |  |  | ｋＷ
冷媒として充塡 されている フロン類の種類 | R - | CFC ・ HCFC ・ HFC | 充填されている フロン類の量 (初期充填量） |  |  | ｋｇ |  | 点検の頻度 | 定期 | 法定上 要しない | ３年に １回以上 | １年に １回以上
[9 empty] | 簡易 | すべての機器で、３カ月に１回以上
|  | 検査を行う事項 | [5 empty] | 点検の結果 | 備考
点検実施年月日 | 点検を行った者の氏名 | 異常音 | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化 | 油漏れ | 熱交換器への 霜の付着 | （冷蔵･冷凍機器の場合） 冷蔵又は冷凍等の用に供されている倉庫、陳列棚その他の設備における貯蔵又は陳列する場所の温度 |  | フロンの漏えい 又は故障等の有無 （有の場合はその概要） | ・点検時の備考を記載 ・専門点検を行ったときはその旨を記載 ・その他
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
※ 「定期点検」、故障等に伴う「専門点検」、修理および整備時の「フロンの充填・回収等の記録」については、別途記録簿を作成し、保存すること。

## 簡易点検記録簿_記入例
フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の 「簡易点検」 記録簿 | [10 empty] | (記入例）
第一種特定製品の管理者の 氏名又は名称 | ○○株式会社 滋賀工場 |  | 法人にあっては、 実際に管理に従事する者の氏名 | 設備課 近江太郎 |  |  |  | 備考 | 異常時の点検依頼先は、△△会社 ０７７-１２３-４５６８
[8 empty] | 設置年月日 | 平成22年10月
第一種特定製品の所在 | 第一製造棟 ３Ｆ |  | 型式番号等 | ＤＡ－Ｅ１００ＲＴＳ （1-3F-3号機） |  |  |  | 機器の種類 | エアコンディショナー |  | 冷蔵機器／冷凍機器
[8 empty] | 圧縮機を駆動する 電動機の定格出力 | 20 |  |  | ｋＷ
冷媒として充塡 されている フロン類の種類 | R - ２２ | CFC ・ HCFC ・ HFC | 充填されている フロン類の量 (初期充填量） | 15 |  | ｋｇ |  | 点検の頻度 | 定期 | 法定上 要しない | ３年に １回以上 | １年に １回以上
[9 empty] | 簡易 | すべての機器で、３カ月に１回以上
|  | 検査を行う事項 | [5 empty] | 点検の結果 | 備考
点検実施年月日 | 点検を行った者の氏名 | 異常音 | 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化 | 油漏れ | 熱交換器への 霜の付着 | （冷蔵･冷凍機器の場合） 冷蔵又は冷凍等の用に供されている倉庫、陳列棚その他の設備における貯蔵又は陳列する場所の温度 |  | フロンの漏えい 又は故障等の有無 （有の場合はその概要） | ・点検時の備考を記載 ・専門点検を行ったときはその旨を記載 ・その他
2015-05-15 | 近江太郎 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 5 | ℃ | 無し
2015-08-13 | 業者 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 6 | ℃ | 無し | 定期点検により実施 ※記録は別途あり
2015-11-12 | 近江一郎 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 8 | ℃ | 無し
2016-01-12 | 近江太郎 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 15 | ℃ | 油のわずかなにじみ、設定温度どおりに下がっていない | 専門点検を実施（Ｈ２８．１．１４） ※別途記録あり
2016-02-10 | 近江一郎 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 5 | ℃ | 無し | 適正温度で異常なし
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
|  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  | ℃
※ 「定期点検」、故障等に伴う「専門点検」、修理および整備時の「フロンの充填・回収等の記録」については、別途記録簿を作成し、保存すること。
法施行日以降に設置した機器の点検の起算日になります。
定期点検は簡易点検を
兼ねることができます。
専門点検、修理（充填証明書・回収証明書を含む）の記録について別紙で保管する様式となっています。
色つきのセルは法定項目です。