## (NS)切管チェックシート (タッピンねじタイプ)
NS形溝切加工及び面取りチェックシート【ﾀｯﾋﾟﾝねじﾀｲﾌﾟ】
工 事 名 | [10 empty] | 施 工 日 |  | 平成 年 月 日
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  | 配管技能者
呼び径・管種 |  |  | NSφ |  |  | mm |  | 1 種管
・
管 No ・ 切管寸法
外周寸法 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 実測値 |  |  |  | 判定
良 ・ 否
外径寸法 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 実測値 |  |  |  | 判定
|  |  |  | 1-1' | [9 empty] | 良 ・ 否
|  |  |  | 2-2' | [9 empty] | 良 ・ 否
溝切部寸法 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4
X
M
V
面取り加工寸法 (挿し口ﾘﾝｸﾞ分割部) |  |  |  | A
a
b
判定
挿し口リングのOリング確認 | [8 empty] | タッピンねじのシールゴム確認
リングの浮き確認※１ | [8 empty] | ねじ頭部等飛び出しの確認※２
備考 | ・ 刃の研磨時は特にV寸法に注意する。
・ 挿し口加工部は、発生したバリや砂等の異物を除去し、挿し口先端に丸みをつける。
・ 挿し口加工部はダグタイル鉄管切管鉄部用塗料で塗装する。
注） 口径250mm以下は、外周寸法及び外径寸法を記入しなくてもよい。
判定基準 |  | ※１ | シャコ万力の締め付け後とタッピンねじ締め付け後（シャコ万力取り外し後）に、
切管用挿し口リングと挿し口外面との間に0.5mmの隙間ゲージが全周にわたって入
らないことを確認する。
|  | ※２ | 挿し口リングからねじの頭部およびシールゴムが飛び出ていないことを確認する。

## (NS)切管チェックシート(リベットタイプ)
NS形溝切加工及び面取りチェックシート【ﾘﾍﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ】
工 事 名 | [10 empty] | 施 工 日 |  | 平成 年 月 日
[11 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 |  | 配管技能者
呼び径・管種 |  |  | NSφ |  |  | mm |  | 1 種管
・
管 No ・ 切管寸法
外周寸法 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 実測値 |  |  |  | 判定
良 ・ 否
外径寸法 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 実測値 |  |  |  | 判定
|  |  |  | 1-1' | [9 empty] | 良 ・ 否
|  |  |  | 2-2' | [9 empty] | 良 ・ 否
溝切部寸法 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4
X
M
V
W
Z
判定
リングの浮き確認※１ | [8 empty] | リベット頭部の確認※２
備考 | ・ 刃の研磨時は特にV寸法に注意する。
・ 挿し口加工部は、発生したバリや砂等の異物を除去し、挿し口先端に丸みをつける。
・ 挿し口加工部はダグタイル鉄管切管鉄部用塗料で塗装する。
注） 口径250mm以下は、外周寸法及び外径寸法を記入しなくてもよい。
判定基準 |  | ※１ | リベットでの固定後（シャコ万力取外し後）に、切管用挿し口リングと挿し口
外面との間に0.5mmの隙間ゲージが全周にわたって入らないことを確認する。
|  | ※２ | 鋭利な凸部が残っていないか、浮き上がっていないかを確認する。