## D-20
（D-20） | [9 empty] | （仮企業名）○○社
滋賀県水産試験場本館等整備事業 要求水準書チェックリスト
凡例
A：チェック項目内容を満たし提案書に記載している(見積書に見込んでいる)
B：提案書には記載がないが事業実施の過程で対応する(具体的な記載は無いが、見積書には見込んでいる)
C：代替え方法により対応するまたはその他の方法により対応する(見積書に見込んでいる) | [9 empty] | ※充足チェック欄に〇で表記し、必要に応じ備考欄に要件を記載すること（1項目につき複数のチェックも可能）
要求水準 （※提案および業務にて、全ての項目に準拠し提案および見積りに見込むこと。代替案は、要求水準書以上の仕様とし、発注者が認める場合に限り採用可能とする。） | [6 empty] | 充足チェック欄 |  |  | 備考 （Cの場合に必要に応じる代替方法等を記載すること）
[7 empty] | A | B | C
第１章 総則
第２ 事業概要
６ 対象業務
（１）施設整備に係る調査業務
県が調査し開示した調査以外に、業務を履行するために必要となる調査業務
（２）設計業務（基本設計・実施設計）
建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事、外構工事、計画に伴う開発工事（必要な場合）、計画に伴う敷地周辺道路整備工事（歩道の切り下げ等がある場合）、インフラ盛替え工事（必要な場合）および解体工事、その他必要となる関連工事一式
（３）申請等の手続に関する業務
ア 各種規制条例に関する協議、申請、説明会への対応の支援業務（各種協議・ヒアリング・資料作成・各種段取り等を含む。）
イ 計画通知、構造計算適合性判定、建築物省エネ法およびその他に関する協議および申請業務（受注者からの提案により必要となった申請業務を含む。）
ウ 適用基準等に掲げる各種法令や各種基準への適合に必要な協議および申請業務
エ 業務を履行するために必要となる申請等に必要な書類作成および申請手続一式
（４）建設工事
ア （２）によって作成された実施設計図書による対象施設の建設工事およびその他必要となる関連工事一式
イ 法令対応を含む関連工事一式
ウ 施設整備に伴う既存建物への改修（インフラ設備等の接続部の改修等）
エ 別途工事を含む関連工事全体の調整
オ 工事区域および敷地内・外における工事の影響からの安全確保
カ 工事由来の近隣クレーム対応
（５）工事監理業務
ア （２）によって作成された実施設計図書による対象施設の工事監理業務およびその他必要となる関連工事一式
イ 法令対応を含む関連工事一式
（６）解体工事
ア （２）によって作成された実施設計図書による対象施設の工事監理業務およびその他必要となる関連工事一式
イ 法令対応を含む関連工事一式
ウ 別途工事も含めた関連工事全体の調整業務
エ 工事区域および敷地内・外における工事の影響からの安全確保業務
オ 工事由来の近隣クレーム対応
７ 事業の責任範囲
本事業は、第１章第２の６に掲げる全ての業務について、受注者の責任および費用負担にて実施するものとする。
８ 本事業期間（予定）
本事業期間は次のとおりとする。 なお、建設工事を令和10年12月末までに完了させるものとし、新棟等（第１章第２の９（１）、（２）および（３）に掲げる施設をいう。）の供用開始が令和11年4月より行えるものとする。
９ 施設計画概要
（１）建設（新本館棟）（供用に必要なインフラ・外構整備含む。）
構造：提案による。
階数：提案による。
延べ床面積：新本館・新飼育実験棟合計を1,889㎡以内
（２）建設（新飼育実験棟）（供用に必要なインフラ・外構整備含む。）
構造：提案による。
階数：１階
延べ床面積：新本館・新飼育実験棟合計を1,889㎡以内
（３）建設（その他）（供用に必要なインフラ・外構整備含む。）
新車庫、新自転車置場、新油庫、廃棄物保管・ゴミ庫、新キュービクル、新第３号地下水揚水ポンプ場、新急速濾過ポンプ場、庇およびその他提案による附属棟
（４）解体
本館、第１飼育実験棟、魚病指導総合センター、生物工学実験棟、更衣室・仮眠室、屋外便所、第１号地下水揚水ポンプ場、車庫、自転車置場、ゴミ置場、油庫、ボンベ庫、キュービクル、第３号地下水揚水ポンプ場、急速濾過ポンプ場、庇およびその他提案による附属棟
１０ 事業共通の留意事項
（１）本事業の遂行に当たり、受注者は常に真摯な対応で業務を行うこと。
（２）本事業の実施に当たり、本要求水準書等を十分理解し、考察した上で行うこと。
（３）飼育魚等に影響が出ないよう、工事中の振動・騒音・粉じんおよび工事排水等について、受注者から県に工期や工事内容の発信を徹底すること。また、必要に応じて飼育場所の移動や工事に伴う調整や協議に協力すること。
（４）建築材料および設備機器等を選定する際は、経済性、効率性、耐久性（長寿命化）およびメンテナンスの容易さに配慮し、ライフサイクルコスト（LCC）の観点からコスト削減を図ること。
（５）受注者は、業務実施に当たり、本要求水準書の各業務の要求水準に特段の記載がない場合でも関係法令・条例等を遵守すること。
１１ 別途工事
県が、本事業に含まない別途工事等を同一工事場所または隣接する場所で実施する場合は、関連業者と調整のうえ工事を進捗すること。 敷地内の工事に起因する安全管理については、受注者が統括的に総合調整を行うものとする。 ※詳細については、別紙G-10「工事区分表」のとおり。
第３ リスク負担
本事業におけるリスク負担は、要求水準書のとおりとする。
第２章 業務仕様
第１ 共通事項
１ 関係法令等の遵守
（１）業務実施に当たっては、電波法、建設業法、都市計画法、都市再開発法、都市緑地法、土地区画整理法、文化財保護法（埋蔵文化財包蔵地）、水質汚濁防止法、景観法、土壌汚染対策法、建築基準法、消防法、河川法、電気事業法、水道法、下水道法、労働安全衛生法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）、特許法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、建設リサイクル法、航空法その他関連法令等を遵守すること。
（２）受注者は、業務実施に当たり、本要求水準書の各業務の要求水準に特段の記載がない場合でも関係法令・条例等を遵守すること。
２ 適用基準等
（１）本業務の実施に当たっては、関係法令等によるほか、基準等の最新版を適用する。 また、着工後の改定については、その適用について協議するものとする。
ア 法令
地方自治法
都市計画法
宅地造成及び特定盛土等規制法
都市公園法
消防法
道路法
道路交通法
屋外広告物法
下水道法
水道法
水質汚濁防止法
ガス事業法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
石綿障害予防規則
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
大気汚染防止法
騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法
高圧ガス保安法
毒物及び劇物取締法
放射性同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
建築基準法
建築士法
建設業法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
資源の有効な利用の促進に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）
土壌汚染対策法
文化財保護法
都市の低炭素化の促進に関する法律
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネルギー法）
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）
地球温暖化対策の推進に関する法律
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
公共工事の品質確保の促進に関する法律
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
環境基本法
景観法
駐車場法
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
電気事業法
電波法
有線電気通信法
電気通信事業法
労働安全衛生法
労働基準法
特定化学物質等の障害予防規則
電気設備に関する技術基準を定める省令
地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令
個人情報の保護に関する法律
雨水の利用の推進に関する法律
覚せい剤取締法
麻薬及び向精神薬取締法
動物の愛護及び管理に関する法律
その他の関連法令等
イ 条例等
滋賀県建築基準条例
彦根市火災予防条例
彦根市自転車駐車場条例
彦根市屋外広告物条例
彦根市環境基本条例
彦根市景観条例 (景観計画)
彦根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
彦根市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
彦根市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
彦根市災害対策本部条例
彦根市環境基本条例
彦根市宅地開発指導要綱
彦根市中高層建築物指導要綱
彦根市指定工作物指導要綱
彦根市建築基準法等施行細則
だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例
滋賀県が締結する契約に関する条例
滋賀県流域治水の推進に関する条例
滋賀県公害防止条例
滋賀県CO₂ネットゼロづくりの推進に関する条例
ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例
滋賀県屋外広告物条例
滋賀県文化財保護条例
滋賀県行政手続条例
滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例
滋賀県情報公開条例
滋賀県暴力団排除条例
滋賀県建築基準法等施行細則
滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
滋賀県グリーン購入基本方針
滋賀県食品衛生基準条例
その他の関連条例等
ウ 各種基準・指針等
建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修）
建築構造設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修）
建築鉄骨設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修）
建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課）
建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）
構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）
官庁施設の基本的性能基準及び同技術基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
官庁施設の基本的性能に関する技術基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
官庁施設の環境保全性に関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
建築工事設計図書作成基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）
建築設備工事設計図書作成基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課）
日本建築学会等の諸基準（空気調和衛生工学会、電気設備学会等）
公共建築工事標準仕様書 建築工事編（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
排水再利用・雨水利用システム計画基準
建築設備設計計算書作成の手引（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
建築工事標準詳細図 （国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）
公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課）
公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課）
公共建築数量（積算）基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
公共建築工事積算基準（国土交通省官庁営繕部）
公共建築設備数量（積算）基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
機械設備工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
敷地調査共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
建築工事監理業務委託共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
建築物等の利用に関する説明書作成の手引 本編（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室）
建築物等の利用に関する説明書作成の手引 防災編（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室）
建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（国土交通省）
表示・標識標準
駐車場設計・施工指針
滋賀県内建築基準法取扱基準
県有施設利活用基本指針淡海ユニバーサルデザイン行動指針
滋賀県公共施設等マネジメント基本方針
滋賀県県有施設長寿命化ガイドライン （平成27年1月）
県の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針
防犯カメラの運用に関する指針
滋賀県建設工事共同企業体運用基準
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
動物実験の適正な実施に向けたガイドライン
Laboratory biosafety manual（WHO）
ガラスを用いた開口部の安全設計指針
建築物解体工事共通仕様書（国土交通省）
建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン（平成15年７月３日付国土交通省住宅局長通達）
建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（平成５年１月12日付け建設省経建発第１号）
建設工事安全施工技術指針（平成27年１月20日付け国営整第216号）
建設物副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日付け国官総第122号）
建築設計業務等電子納品要領（平成30年2月26日国営施第23号）
滋賀県県有施設点検マニュアル（平成27年4月）
CO₂ネットゼロに向けた県庁率先行動計画（令和4年3月）
建築物における滋賀県産材の利用方針（令和4年5月）
その他の関連基準・指針等
（２）各種基準間に相違がある場合は県と協議し、優先する基準を決定するものとする。
（３）本要求水準書等と上記の基準等の間に相違がある場合は、本要求水準書等を優先するものとする。
（４）「標準仕様書・標準図」に掲げる適用基準等については、受注者の責任において、関係法令および要求水準（最新版の国土交通大臣官房官庁営繕部等が制定または制定した基準等に掲げる適用基準等により定められるものを含む。）を満たすように適切に使用するものとする。
３ 実施体制
（１）本事業の実施体制を下図に示す。
ア 本契約後、直ちに実施体制表を県に提出し、承認を得ること。受注者は、契約締結後、原則として提出された実施体制により当該業務を履行すること。
イ 建築士法や建設業法等の法律に基づいた体制で業務を実施すること。
ウ 事業期間において、各担当者は県とのパートナーシップを構築し、各種業務を遂行すること。
エ 業務実施体制を変更しようとする場合は、直ちに当該変更について県へ届け出て、確認、承認を受けること
４ 守秘義務
受注者は、契約書の規定に基づき、本事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本事業の完了後も、同様とする。
５ 資料の貸与および返却
（１）県は、本事業に必要な図面およびその他関連資料等を受注者に貸与するものとする。
ア 受注者は、貸与の必要がなくなった時点で直ちに県へ返却するものとする。
イ 受注者は、守秘義務が求められる資料については、これをほか人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。
６ セルフモニタリングの実施
（１）受注者は、自らの本事業実施状況について定期的にセルフモニタリングを行い、技術提案の履行状況および本要求水準書・別紙G-11「諸室諸元表」等との整合・変更について、業務の遂行状況および要求水準の達成状況を確認し資料を作成するとともに、基本設計完了時、実施設計完了時および建設工事完成時に監督職員に報告するものとする。なお、セルフモニタリングの時期については、県に提案し承諾を得ること。 ※セルフモニタリング：受注者が行う業務に対して、受注者自らが適正かつ確実な業務水準が確保されているか、確認（評価・測定）をする行為。
ア セルフモニタリングは技術提案内容および本要求水準書・別紙G-11「諸室諸元表」等の要求事項を一覧表にし、その時点での計画・施工内容を併記することで、適合状況を分かりやすく確認できるように行うこと。
イ 県は、受注者の業務が要求水準に適合していることを確認するため、モニタリングを行う場合がある。受注者は、県が行うモニタリング結果に基づき、業務遂行の改善を行うこと。
ウ 県は、基本設計図書および実施設計図書の内容が要求水準および技術提案、または県と受注者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、受注者の責任および費用負担において是正することを求めることができる。
７ 事業計画書等
（１）受注者は、契約締結後、設計着手から解体等工事完成までの事業計画書（設計工程表および施工工程表）を県に提出し、承諾を得ること。
ア 受注者は、設計の着手前に設計工程表を県に提出し、承諾を得ること。
イ 設計工程表は、設計業務、調査業務、ヒアリング、各種条例・構造性能評価申請・確認申請等の提出および調整の工程、透視図の提出時期、セルフモニタリングの実施時期、コスト算出時期、成果物提出時期およびその他設計の工程管理に必要な事項を記載するものとする。
ウ 受注者は、施工の着手前に施工工程表を県に提出し、承諾を得ること。
エ 施工工程表は、調査を実施する場合の工程ならびに建築、電気設備および昇降機設備、給排水衛生設備および空調換気設備、機械設備の各工事工程、主要な行事および主要な機器類の搬入、セルフモニタリングの実施時期その他施工の工程管理に必要な事項を記載するものとする。 また、材料等のモノ決め工程表および施工計画書、施工図の提出・承認スケジュールを提出すること。
カ 受注者は、施工の着手前に工事監理計画書を県に提出し、承諾を得ること。
キ 第２章第１の16に記載の別途工事なども、県と発注内容を確認し、全体工程内に適切に記載すること。
ク 受注者は、提出した予定工程表の進捗管理を行うこと。
ケ 変更する必要が生じた場合は、県に報告するとともに、業務に支障がないよう適切な措置を講じること。
８ 関係官公署等への手続など
（１）本事業に必要な関係官公署、その他関係機関への協議、報告、各種許認可、申請業務および届出手続等は受注者が代行する。
（２）関係官公署等への届出手続などに当たっては、届出内容等について、県に報告し、承諾を受ける。
（３）関係官公署等への届出手続などに係る必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、申請手数料については県が負担する。
（４）受注者は、関係官公署等と協議などを行った場合は、直ちに協議記録を作成し、県に提出する。 また、検討事項の結果、状況を可視化する目的で管理表を作成・提出し、受注者自ら進捗管理を行うこと。
（５）設計変更に伴い必要となる許認可申請・行政手続等は、県と協議のうえ、本事業スケジュールに遅延がないよう実施する。
９ 打合せおよび記録
（１）受注者は、設計業務・建設工事・解体工事・その他業務を適正かつ円滑に実施するため、監督職員と密接に連絡を取り、十分に打合せを行うこと。
（２）受注者は、県から本事業の業務における進捗状況等の報告を求められた場合は、直ちにこれに応じる。
（３）受注者は、監督職員と打合せを行った場合は、その都度、協議記録を作成し、監督職員の承諾を受けること。
（４）受注者は、関係官公署等と協議を行った場合は、速やかに協議記録を作成し監督職員に提出すること。
（５）受注者は、（3）、（4）以外に本事業に関する打合せおよび会議が開催された場合は、直ちに協議記録を作成し、監督職員に提出すること。
（６）各段階において原則として隔週に1回以上の定例会議を想定する。
（７）定例会議に準じる会議として、各種分科会を適宜行うものとする。
10 監督職員の指示
（１）県は本事業の実施について、監督職員を通して必要な提案を行う。
（２）受注者は、設計業務・建設工事・解体工事・その他業務を通じ、監督職員の指示に従い円滑に業務を遂行すること。
（３）受注者は、常にその進捗状況を把握し、完了期限または県が指定した期限に遅延することのないように業務を遂行すること。 なお、監督職員は、業務期限内外を問わず必要に応じて業務の執行および成果物の提出を受注者に求めることができる。
11 提出書類
（１）受注者は、事業に関する打合せ議事またはその他事業に関する資料について、県の求めに応じ、関係書類を遅滞なく提出すること。
（２）受注者は、県が指定した様式がある場合は、その様式により、関係書類を作成し、提出すること。
（３）県で様式を指定していないものは、受注者において様式を定め、監督職員の承諾を得ること。
（４）監督職員の指示した書類は、各工種（建築、電気設備および機械設備）に分けて提出すること。その場合の部数は監督職員の指示による。
12 敷地管理
受注者は、工事範囲となる敷地の引渡し後、工事範囲対象敷地について、次に掲げる状態とならないように仮囲いで囲うなど、当該敷地管理に留意すること。 また、敷地の引渡し前に県と協議を行い、仮囲いの範囲について調整を行うこと。
（１）人が容易に侵入できるおそれがある状態
（２）放火等を誘発するおそれがある状態
（３）人の健康を害し、または害するおそれがある状態
（４）廃棄物の投棄を招くおそれがある状態
（５）周囲の美観を著しく損なう状態
（６）その他著しく公益に反する状態
13 工事費の確認
（１）受注者は、基本設計の着手前、基本設計完了時、建設工事着手前（実施設計完了時）、建設工事途中、建設工事完了時および県が求める時期の各段階において、業務の進捗に応じたコスト管理計画書を作成し、県に提出すること。 なお、各時点でのコスト管理計画書は内訳明細書に基づくものとする。各段階のコスト管理計画書は、業務の進捗に応じた構成、内容とし、詳細は事前に県と協議のうえ作成するものとするものとし、受注者は、これに基づきコストの適正な管理を行うこと。 また、業務の進捗によりコストの変動が生じた場合は、変更金額一覧表を、該当部分の変更前後の数量、単価、金額を含む内容で作成し、適切な時期に県に提出し、変動部分の扱いや対応について協議を行うものとすること。
（２）設計および工事期間中に委託金額および請負代金額が変更する場合は、直ちに内訳明細書より増減金額が分かるような資料を作成し、監督職員に報告すること。
（３）設計変更等により委託金額および請負代金額を変更するときは、本工事の減少部分・増加部分ともに、本契約時に提出した内訳書の単価により変更を行い、同じ項目のないものの実勢単価もとに協議し決定するものとする。
（４）受注者は、本要求水準書等を基準とした設計を行い、基本設計完了時に概算工事費内訳明細書および実施設計完了時に工事費積算内訳明細書を提出すること。 また、契約時に提出した工事費内訳明細書と比較し、工事費の確認を行うこと。 なお、変更等が発生した場合は、変更箇所の項目、数量、単価および妥当性が判断できる資料を提出するとともに、誠意をもって協議および調整を行い、工事請負額の範囲内に収めること。 また、その範囲を超える場合は、受注者は代替案等の建設費削減提案を行い、検査員と協議し、工事請負額の範囲内での着工に努めること。
（５）工事費の確認を行う時期は、次によるほか、県が必要と認める時期とする。
ア 基本設計業務完了時
イ 実施設計業務完了時
ウ 建設工事出来高確認時
エ 建設工事完了時
オ 解体工事等完了時
（６）実施設計完了時に提出された工事費積算内訳明細書について、県は、承諾した工事費積算内訳明細書を部分払、工事中の設計変更等の算定に用いる。
（７）契約図書に規定する「工事費内訳明細書」と「工事費積算内訳明細書」の内訳項目については、「公共建築工事内訳書標準書式」を基本として作成すること。
（８）受注者は、同内訳書の提出に併せて、単価根拠等が明確に説明できる資料を添えて、その内容を監督職員に説明すること。
（９）物価変動により請負代金額に変更が生じる場合は、根拠等が明確に説明できる資料および変更前、変更後を比較できる内訳明細書を添えて、その内容を監督職員に説明すること。
14 検査
（１）基本設計段階検査
ア 基本設計完了時に第２章第7の1（1）の基本設計成果物を県に提出し、監督職員の検査を受けること。成果物の項目および内容について、監督職員からの承諾を受けること。
イ 受注者は、監督職員等の承諾を受けた後、基本設計業務完了報告書（任意書式）を県に提出すること。
ウ 受注者は基本設計業務完了報告書の提出後に実施設計に取り掛かること。
（２）実施設計段階検査
ア 実施設計完了時に第２章第7の1（2）の実施設計成果物を県に提出し、監督職員等の検査を受けること。成果物の項目および内容について、監督職員からの承諾を受けること。
イ 受注者は、監督職員等の承諾を受けた後、実施設計業務完了報告書（任意書式）を県に提出すること。
ウ 受注者は、実施設計業務完了報告書の提出後に工事施工に取り掛かること。
（３）施工段階検査（建設工事・解体等工事）
ア 建設工事中に監督職員による確認後、検査職員による中間検査を受けること。検査の方法は県の定めるところによる。
イ 各工事を完了した後、監督職員による工事の完成の確認後、検査職員による完成検査を受けること。検査の方法は県の定めるところによる。
ウ 受注者は前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して県の再検査を受けなければならない。再検査を受検したときは、再検査の合格をもって完成とする。
エ 受注者は完成検査受検に際し、統括責任者、現場代理人、監理技術者および県が指名する者を同席させること。
15 渡し
（１）受注者は、本契約期間内に施工段階検査に合格し、第２章第７の3.（１）成果物を県に提出し、承諾を得たうえで引渡さなければならない。
（２）建物の引渡しに際し、施設管理者等に機器の取扱い、操作方法等の指導に必要な技術者を派遣し、説明を行うものとする。
（３）受注者は、建物引渡し後も、１年間は建物の各設備等の試運転、調整に係ること。
（４）工事竣工後、受注者は契約書に準ずる期間は契約不適合（引き渡された建築物に工事業務に起因してその内容の全部または一部が種類または品質に関して契約内容に適合しない状態）に対して責任を負う。
（５）引渡し後6か月、12か月、24か月の3回に建築および設備全般について契約不適合検査を行う。検査の結果、工事不良またはこれに準ずる理由により生じたと認められる損傷や不都合は、県の指示により直ちに修理し、これに必要な費用は受注者の負担とする。 また、立会者は県の指示によること。
16 別途工事に係る注意点
（１）受注者は、県が本事業期間中に発注する業務上密接に関係する別途工事等（機器などの配置計画・搬入・設置・試験調整、備品などの配置計画・搬入・設置、機械警備設置）について、その工事等が円滑に行えるよう協力し、十分に調整・連携を図り、設計業務・建設工事・解体工事、その他業務を遂行するとともに、工程管理、安全管理の調整に協力すること。 当該施工者等に対して、統括安全衛生管理義務を負うこと。 県以外のものが隣接敷地等において工事を実施する場合は、十分に調整・連携を図り、相互の事業が円滑に進むよう協力すること。
（２）引越し計画の立案および作業に際しては、工事中・引渡し後とも県に十分な協力を行うこと。監督職員と十分な協議を行い、設計業務・建設工事・解体・その他業務に支障のないようにすること。機器等の引渡し前の搬入については必要な養生などを提供すること。
（３）機器什器・備品工事に伴う据付のための基礎工事、壁・天井等下地補強工事、点検口設置等については、設計および工事の中で漏れのないよう注意すること。県とのヒアリングにおいて示すものに基づいて設計を行うこととする。 設計完了後に変更が生じた場合（機器の機種変更や、設計時に未決定のものを含む。）は、十分に調整・連携を図り、建設工事に内容を反映させるものとする。
（４）県は、別途工事等の内容および図面等を必要に応じて適宜、通知または貸与する。
（５）別途工事等に対して、必要に応じて共用で使用可能な仮設物等の便宜を供与するなど、その施工へ協力すること。 これらに要する費用の別途工事の受注者の負担（現場共益費（賦金））は、別途発注する工事金額の2％以下とし、それ以外の請求は一切禁止とする。ただし、現場共益費（賦金）が2％を超える工事が想定される場合は、本事業の入札時見積金額の経費に見込むこと。 また、現場共益費（賦金）は、現場管理費、現場の作業に必要な動力、電気、水道等の料金、足場、揚重、現場事務所、作業員詰所等の仮設費用、安全衛生施設の使用および管理費用、警備費用、スリーブおよび開口補強費用等が含まれるものとする。 現場共益費（賦金）の対象は工事とし、機器（本体、附属機器および試験調整費を含む。）および情報システム機器（本体機器、附属機器、ソフト類および試験調整費を含む。）、什器本体、機器本体の金額は含まないものとする。
第２ 事前調査業務等に関する事項
１ 業務の方針
事業を実施するうえで、必要な事前調査を行うこと。 また、調査の実施に当たっては、事業が遅延しないよう調査時期については十分に留意し、調査時期や方法については、監督職員と十分に調整したうえで調査を実施すること。
２ 事前調査および対策業務
（１）測量調査
県が実施した測量調査を別紙G-03「測量調査データ」として提示する。 県が提示した資料のほか、受注者が必要と判断した調査を受注者の業務として実施すること。
（２）地質調査
県が実施した地質調査を別紙G-04「地盤調査データ」として提示する。県が提示する資料のほか、受注者が必要と判断したポイントおよび調査項目については、受注者の業務として調査を行うこと。
（３）土壌汚染状況調査
県が実施した土壌汚染調査を別紙G-05「土壌汚染調査データ」として提示する。 受注者は、土壌汚染対策法およびその他の法に基づき、追加調査が必要となる場合については、追加調査を受注者の業務として実施すること。 ただし、追加調査により土壌汚染対策工事が必要となった場合の対策費用については県の負担とする。
（４）電波障害調査・対策業務
本事業に伴い、受注者はテレビ電波障害について事前調査（机上調査および現地測定調査）を行うこと。また、工事に起因すると思われるテレビ電波障害（クレーン等の大型重機など）は、対策等を含め受注者の負担とし、竣工後の建物によるテレビ電波障害に関しては、対策範囲、対策手法および概算費用等を県に提案すること。なお、建築物によるテレビ電波障害対策費用は、県の負担とする。
（５）近隣家屋調査・対策業務
受注者は工事着手前および工事完了後に近隣家屋調査を受注者の業務として実施し、調査報告書を県に提出すること。 調査範囲については、受注者が計画する施設の工事に伴い、影響を与えるおそれがあると受注者が判断した範囲とする。 工事完了後の近隣家屋調査において、工事に起因する破損等が認められた場合は県に報告のうえ、受注者の責任の範囲で現況復旧に努める対策を適切に行うこと。
（６）井水調査
受注者が必要と判断した調査を受注者の業務として実施し、その費用も受注者の負担とすること。ただし、県からの要望により実施することとなった調査においては、受注者の業務として実施し、その費用は県の負担とする。
（７）その他
施設整備において事業を履行するために必要となる調査業務は、調査費用を含め受注者の業務として調査を行うこと。
３ 業務に関する留意点
（１）受注者は、業務に必要となる調査については、自らの責任で行い、関係法令等に基づいて、業務を遂行すること。
（２）建設工事着工に先立ち、近隣地区住民への事前調査・建設工事等の説明および調整等は県と協力して受注者が実施する。受注者は建築準備調査等を十分に行い、建設工事の円滑な進行と建設工事に係る近隣地区住民の理解および安全を確保すること。なお、この業務に起因する事前調査および建設工事の遅延は受注者の責任とする。
（３）受注者は、事前調査・建設工事によって及ぼす諸影響（車両の交通障害、騒音、振動等の影響など）や環境負荷軽減への配慮を検討し、影響を最小限に抑えるための工夫を行い、問題があれば適切な処置を行うこと。なお、この業務に起因する事前調査および建設工事の遅延は受注者の責任とする。
（４）受注者は、県と協議のうえ、建設工事前および解体工事後に、近隣家屋・工作物等の調査を実施し、工事に起因する損傷などの有無を確認すること。 調査範囲については、受注者が計画する施設の工事に伴い、影響を与えるおそれがあると受注者が判断した範囲とする。万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。
（５）受注者は、調査に先立ち調査概要および日程等を記載した事前調査要領書を県に提出し、県の確認を受けること。なお、テレビ電波障害に関する調査については、受信レベル・受像画像等の調査結果をまとめた報告書を作成し、県に提出すること。その他の調査に関しても、その都度報告書を作成し、県に提出すること。
（６）必要な調査等の手続を実施スケジュールに支障がないよう、直ちに自らの責任において実施すること。
（７）要求水準書および関連資料に不明な点および疑義が生じた場合は県の指示に従うこと。
（８）要求水準書当該項および関連資料に記載のない事項で業務上必要な事項は受注者の負担において実施するものとする。
（９）受注者が必要と判断して行う調査は、受注者の負担において実施すること。
（１０）調査結果による対策工事が必要となった場合は、本事業の中で別途対策協議を行うこととする。
４ 調査業務に関する成果物の提出
（１）調査報告書
業務を履行するために実施した各調査結果報告書を、調査が完了し調査報告書が完成次第PDFデータファイル形式および紙媒体ファイルにて県に提出すること。
（２）打合せ議事録
調査業務に係る関係省庁との打合せ議事録を、調査報告書に添付し、県に提出すること。
第３ 設計業務等に関する事項
１ 業務の方針
本要求水準書等を十分理解・考察したうえ、設計を行うこと。 また、業務に当たっては、監督職員と十分に調整したうえで設計を進めること。
２ 業務内容
（１）基本設計業務
基本設計業務（令和6年国土交通省告示第8号 別添一第1項第一号イ）に掲げる業務（必要に応じて、開発・造成設計に関する基本設計業務を含む。）
（２）実施設計業務
本事業整備対象施設の実施設計に関する標準業務（令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第二号イ）のうち、工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある設計に関する業務（令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第三号）を除く業務を基本とする（必要に応じて、開発・造成設計に関する実施設計業務（設計意図の伝達業務を除く）を含む。）
（３）県とのヒアリング業務および県の承認を得たプロット図（平面詳細図に設備内容をプロットしたもの）の作成実施設計業務
（４）カラースキム提案業務
（５）事業継続計画（BCP）対策の検討および設計
（６）パンフレットおよび技術提案概要版、基本設計概要版、実施設計概要版等の各種広報資料の作成
（７）透視図の作成業務（A3サイズ 鳥瞰1枚、外観2枚、内観5枚）、額あり
（８）各種機器の容量等の計算書の作成
（９）インフラ接続に係る施設および必要設備の設計業務
（１０）インフラ接続および、施設計画に係る敷地周辺の外構設計業務
（１１）長期修繕計画（建築・設備）の策定
（１２）その他上記以外、業務の履行および開設に向けて必要となる設計・図面作成業務
３ 設計業務の実施条件
（１）受注者は、設計業務の実施に当たり、県の要望を十分に反映させるため、詳細な要件についてヒアリングを実施し、協議・調整を行うこと。なお、本要求水準書等の内容に変更などが発生した場合は、誠意をもって協議および調整を行い、工事請負額の範囲内であることを確認すること。また、その範囲を超える場合は、監督職員に報告し、協議を行うこと。なお、当該ヒアリングについては、受注者が主導的に行うものとする。
（２）受注者は、事業推進に関する各会議において、県の求めに応じて事業の報告および説明支援を行うこと。なお、建築専門家以外の者が参加する場合があるため、専門家以外の者が理解しやすい資料を作成し、説明支援を行うこと。（設計図を簡略化加工した図、パワーポイント資料、パースまたは動画等）
（３）受注者は、やむを得ず設計の変更が発生した場合は、監督職員または工事監理者に対して内容を報告し、承諾を受けること。この場合の手続および費用負担等については本要求水準書等による。
（４）県は、必要があると認める場合は、受注者の提案を逸脱しない範囲において、受注者に対して、設計変更を要求することができるものとする。 その場合、当該変更により、受注者に追加的な費用（設計費用、直接工事費等）が生じたときは、県が当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは、本事業の対価の支払額を減額するものとする。
（５）県は、設計および関連業務の状況・内容について、随時受注者に説明または書類の提出等を求め、確認できることとする。
（６）県が、国・市等の関係機関に対して報告等が必要となる場合には協力すること。
（７）別紙G-10 「工事区分表」における受注者と県との業務区分表の作成。
（８）「非常用電源」、「インターホン」、「LAN」、「手洗い」および「流し台」等の「本事業施設として一般的な設備」については、別紙G-11「諸室諸元表」記載のとおり見込むこと。 なお、「本事業施設として一般的な設備」については、要求水準書等の文中において、「施設運営上必要な設備等」という表現を使用している。
（９）「施設運営上必要な設備等」については、受注者が基本設計および実施設計の中で、県の意向を反映して適所に必要な設備などを設置すること。
（１０）国土交通省大臣官房官庁営繕部の各種工事標準仕様書を原則とするが、性能に支障がなく、実績等確認のうえ、県の了解を得られた場合は、この限りではない。
（１１）施設のバリアフリー機能を標準化とし、安全であることはもとより、ユニバーサルデザインの視点に立ち、誰もが安心して利用できるように、分かりやすい施設設計とすること。
（１２）将来の設備機器および機器等の更新が可能な計画とすること。 また、設計において主な機器の搬出入計画を検討すること。
（１３）設備機器および試験機器、什器備品等の設置について、県や関連する業務等と十分連携のうえ配慮をすること。
（１４）施設計画については、将来の研究環境の変化に柔軟に対応できるものとすること。
（１５）県からの要望等により当初想定していないコスト増が見込まれる場合には、コスト減となる別途の代替方法の提案を行い、適切なコストマネジメントを行うこと。
（１６）設計内容や施工方法は、県経営の観点から、おおむね30年程度の長期修繕計画およびライフサイクルコストをもとに検討し、結果を県に提示し、分析結果をもとに、設計業務を進めること。
（１７）新本館棟はBELS認証を受けてZEB Ready以上を取得すること。
（１８）受注者は監督職員と協議し、実施設計業務が完了する前に、先行して部分的に工事の着手および資材の発注をすることができる。この場合、工事着手前に受注者は先行工事および資材の発注範囲の実施設計図書および工事費積算内訳明細書を監督職員に提出し、その内容を説明して監督職員の承諾を得なければならない。
（１９）基本設計・実施設計に当たり、水産試験場各係の職員へのヒアリングを複数回実施すること。既存の水産試験場における課題点等も十分にヒアリングを行ったうえで、課題解決に向けた各種検討・提案も行い、設計内容の承諾を得ること。
（２０）受注者は、受注者が有効と考える特許工法等、材料、製品などを採用しようとする場合は、あらかじめ県と協議を行うこと。
（２１）建築仕様や設備方式を決定する際は、仕様・方式ごとにイニシャルコスト、ランニングコスト、保守管理性、能力等の比較表を作成し、県に提案すること。対象となる項目は、監督職員と協議すること。
４ 設計業務に付随する業務
（１）国庫補助金申請等への対応
県が国庫補助金の申請等業務を行う場合は、申請等に必要な提出書類一式について、県からの要請に基づき協力・作成すること。
（２）説明用資料の作成
受注者は、本事業について、議会や県民等（近隣住民も含む。）に向けて設計内容に関する各種説明に用いる資料を作成し、必要に応じて説明に関して協力すること。 また、設計がほぼ終了する段階で建物の内観および外観透視図、環境配慮技術導入一覧表、環境配慮型施設概念図を含めた設計概要書を作成し、県に提出すること。
（３）県が行う施設備品および備品等の配置計画案などの作成
県が別途行う移転および廃棄業務ならびに調達業務の基礎資料として、県の指示に従い既設施設の施設備品および備品等の数量、劣化状況を調査し、再利用・廃棄リストを作成するとともに、新施設の施設備品および備品等の配置計画案を作成すること。なお、本業務においては下記の点に留意すること。
什器など調査を行い、県にて判断した新設・移設・廃棄の区分に従い、什器等のレイアウトを計画すること。
本工事設備との接続について設計すること。
什器等の新設・移設に必要な１次側の設えは本工事にて見込むこと。
新設する什器等については仕様を設計業務にて検討すること。
５ 設計業務の成果物
（１）基本設計成果物
第２章第７の１.（１）基本設計成果物による。
（２）実施設計成果物
第２章第７の１.（２）実施設計成果物による。
第４ 許可申請等に関する事項
１ 業務の方針
本要求水準書等を十分理解・考察したうえ、事業の進捗に応じ許可申請業務を遅延なく行うこと。 また、業務に当たり、監督職員と十分に調整したうえで申請業務を進めること。
２ 業務内容
（１）建築基準法第18条に基づく計画通知・確認済証、完了検査申請、検査済証の取得業務、軽微変更、計画変更手続に関する業務（工作物等を含む。）
（２）関係法令等に関する各種申請書類の作成および申請手続業務（標識看板の作成、設置および設置報告書の届出を含む。）
（３）都市計画法第43条に基づく建築許可申請（用途変更）に係る業務
（４）開発行為が含まれる計画である場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可申請および検査済証の取得に係る業務（設計・工事含む。）
（５）都市計画法施行規則60条証明申請手続きに関する業務
（６）景観法第16条に基づく通知、景観計画に基づく事前協議の作成および協議等の諸手続
（７）だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例の事前協議書作成・チェックリスト作成・完了届出書作成等の手続に係る業務
（８）駐車場の届出書の作成および手続に係る業務
（９）建築物およびその敷地の緑化に関する条例に係る業務
（１０）滋賀県砂防法施工条例に係る業務
（１１）滋賀県自然環境保全条例の手続に係る業務
（１２）滋賀県環境基本条例の手続に係る業務
（１３）滋賀県CO₂ネットゼロづくりの推進に関する条例の手続に係る業務
（１４）滋賀県受注者行動計画書の提出に係る業務
（１５）土壌汚染対策法の手続に係る業務
（１６）水質汚濁法の手続に係る業務
（１７）文化財保護法の手続に係る業務
（１８）建築物エネルギー消費性能向上に関する法律の一部を改正する法律における適合性判断業務
（１９）設計に当たり、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底）について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
（２０）当該施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務
（２１）電気設備・機械設備の器具設置などに伴う各許認可などの諸手続業務
（２２）建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律（建設リサイクル法）第10条に基づく届出手続等の業務
（２３）建設工事に伴う各許認可等の諸手続業務（道路使用許可、特定建設業開始届等）
（２４）各種補助金等を取得する場合の届出手続等の事前協議、資料作成（出来高に係る内訳書および報告書の作成を含む。）および報告（完成後の運用データの整理を含む。）業務
（２５）井水使用に係る業務
（２６）上記以外、業務の履行および開設に向けて必要となる諸手続業務
３ 許認可申請業務における留意点
（１）「第２章第１の８ に掲げる事項を遵守すること。
（２）指定確認検査機関の利用は可とする。
（３）都市計画法第43条による許可に必要な協議、申請および対応を行うこと。（必要な場合）
４ 許可申請業務の成果物
（１）許可申請業務一覧表
業務を履行するために実施した許可申請書の一覧表を作成し、事業引渡時に県に提出すること。
（２）許可申請書類一式
業務を履行するために実施した許可申請書を、事業引渡時にPDFデータファイル形式および紙媒体ファイルにて県に提出すること。
（３）打合せ議事録
許可申請業務に係る関係官公署との打合せ議事録を、許可申請書類に添付し、県に提出すること。
第５ 建設工事に関する事項
１ 業務の方針
実施設計業務において作成する実施設計図書にしたがって、技術提案の方針に基づいた新施設を工期内に完成させること。 業務の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、近隣に配慮し、安全性を第一に考え、事故のない円滑な工事の進捗を図ること。
２ 業務の範囲
（１）建築工事
（２）電気設備工事
（３）機械設備工事（空調換気設備工事・給排水衛生設備工事含む。）
（４）昇降機設備工事（必要な場合）
（５）外構工事
（６）解体工事
（７）開発工事（必要な場合）
（８）その他必要となる関連工事
３ 業務の実施条件
（１）基本条件
ア 受注者は、適切な工法、材料、製品等を採用すること。なお、採用に当たっては、その品質、工期および安全性などの検討を十分に行うとともに、その工法などが特殊である場合は、あらかじめ工事監理者および監督職員と協議し、承諾を受けること。
イ 業務の範囲の内容に疑義が生じた場合は、速やかに、施工者と工事監理者間で協議しなければならない。
ウ 建築、電気設備および機械設備等の各工種間で、相互の工事内容について十分に打合せおよび調整を行うこと。
エ 受注者は、関係者（県、CM業務などの委託会社など）および関係官公署等と十分打合せを行うこと。
オ 県が別途発注を予定する情報システム工事、機器および備品の移設・搬入作業等が、受注者の業務に密接に関連する場合において必要がある場合には、受注者が主体的に調整を行い、これらの工事等と十分な連携を図り、円滑な工事施工に努めること。
カ 受注者は、建設工事の着工前に、一定の範囲において家屋調査業務を行うこと。なお、工事完了後についても同様に調査を行うこと。
キ 受注者は、建設工事着工前、「第2章第７の３(1)の表中aに記載の書類を提出すること。なお、書類は施工者が作成し、工事監理者に提出した後、工事監理者がその内容を確認したうえで、工事監理者が県に提出すること。
ク 提出時の体裁については、別途、県の指示によること。
ケ その他必要な事項等については、県との協議による。
（２）業務に関する留意点
ア 受注者は、合理的かつ経済性に配慮した施工計画を立案し、遂行すること。
イ 工事記録を作成し、工事現場に常備すること。 毎月、県に工事管理状況を報告するほか、必要に応じて工事の状況の説明および調整を随時行い、工事を円滑に進めること。県から要請があれば、工事の施工状況について、事前説明および事後報告を行うものとすること。また、必要に応じ、県が要請する書類を作成し、提出すること。
ウ 県は、受注者または建設企業が行う工程会議に立ち会うことができるとともに、随時工事現場で施工状況の確認を行うことができるものとする。
エ 工事中における当該関係者および近隣地区住民等への安全対策については、万全を期すこと。
オ 工事用動線は敷地周辺の状況を踏まえ、周辺住民等の安全・安心を確保した計画とすること。
カ 工事完成時には施工記録を用意し、県の承認を得ること。
キ 工事進捗を県ホームページで公開するため、リンク先の運営を受注者が行うこと。
ク 県が行う内覧会に協力すること。
ケ 本事業の記録映像（現場・会議風景等）を、県の広報活動などに使用できるよう、撮影・製作すること。
コ 工事目的物および工事材料（支給材料を含む。）等を対象とする建設工事保険および請負業者賠償責任保険などに加入し、その証書の写しを県に提出すること。
サ 保険期間は工事着手日から工事目的物引渡しまでの日までとする。
シ 工事保険等に必要な一切の費用は受注者の負担とする。
ス 工事中の騒音・振動・粉じん・工事排水等が敷地内の施設運営に係る活動に支障がないよう留意すること。
（３）工事監理者への対応
ア 施工者は、建設工事で用いる工程表・施工計画書・施工図等の書類および使用材料・設備機器等、本事業における工事監理者による設計図書または契約図書との照合が必要なものについては、工事に先立ち事前に当該工事監理者に提出し、承諾を得ること。
イ 工事監理者による現場の立会い・材料の検査等を求められた場合は、適切に対応すること。 また、工事の進捗状況に応じ施工者は、必要に応じて、本事業における工事監理者による現場の立会い・材料の検査等を請求することができる。
（４）技能労働者に関する賃金
技能労働者の賃金は、社会保険料相当額を含む適切な水準の賃金とするとともに、使用する労働者の社会保険等への加入を確認すること。
（５） 施工条件
ア 共通仮設
(ｱ) 監督職員事務所は既存建物（本館等）を利用するため仮設設置は不要とする。
(ｲ) 工事作業場所の侵入防止対策
a 本事業の契約締結後、設計および建設工事期間中は、本事業対象敷地周囲には全て侵入防止措置を講じ、工事関係者以外の立入りを禁止するとともに、その旨の表示を徹底すること。
(ｳ) 工事用電力・用水
a 着工から引渡しまでの工事用および試運転に必要な電力、ガス、水道等の料金は受注者の負担とする（本受電から引渡しまでの電気料金を含む。）
b 別途工事において工事用電力・用水が必要な場合は、相互間で十分協議し、協力して工事を円滑に進めること。
(ｴ) 仮設
a 工事期間中の現場は高さ２m程度の成形鋼板等で囲うこと。
(ｵ) 動線計画
a 工事期間中、研究活動に支障が出ないよう、供用中の設備・施設への迂回ルート（車両・歩行者）を各1つ以上確保すること。
b 別紙G-18「建替えステップ図（参考）」のとおり。
(ｶ) 駐車計画
研究活動に支障が出ないよう、駐車場を構築すること。
a 公用車5台程度、通勤車30台程度（車路駐車分含む。）、来客5台分程度、計40台分程度を常時確保すること。上記に加えて、一時利用者の駐車場も確保できる計画とすること。台数は10台程度（５回/年程度）とし、時期は今後の調整とする。
(ｷ) 工事用仮設事務所・工事車両駐車場計画
a (ｲ)工事作業場所の進入防止対策から(ｶ)駐車計画までの条件を満たしたうえで、工事用仮設事務所や工事車両駐車場を仮囲い内外に設けてもよい。ただし、研究活動を優先して、スケジュール調整の上、利用すること。また、工事に必要な箇所以外への立ち入りは禁止とする。（例：池）
b 敷地境界線外の港湾部分を利用してもよい。
c 本館の会議室（20名規模）を工事用打合せ等で一時的に利用してもよい。利用の際は、事前に県に承諾を得ること。
イ その他
(ｱ) 作業日時など
a 受注者は、現場での作業は、原則として休日（年末年始（12月29日から1月3日まで）、夏季休暇（3日間）、日曜日および国民の休日に関する法律に規定する休日など（以下「休日」という。））は行わないこと。ただし、工事内容等によっては、監督職員および工事監理者との協議および事前に県と近隣住民に周知することにより、適宜、作業日を設定することができるものとする。
b 現場での作業時間（準備・片付け含む。）は原則として8時から17時まで（音の出る作業は9時から17時まで）とする。ただし、工事内容等によっては、監督職員および工事監理者との協議により、適宜、作業時間を設定することができるものとする。
c 上記現場での作業時間帯（８時から17時まで。）以外の時間帯、休日における特定建設作業は行わないこと。 なお、近隣住民などより要望があった場合は、その要望に誠意をもって対応すること。
d 上記で作業を認めている期間および日時においても、監督職員および工事監理者は指示により作業日時等を制約することがある。その場合には、受注者はこれに従わなければならない。
e 受注者は、地域行事がある場合は、当該行事に配慮し、作業日時を調整すること。
f 週休２日にて計画をすること。
(イ) 近隣への配慮
a 隣接する施設への影響を事前に調査し、各施設および工事監理者と工事時間、日程等の各工事条件について協議のうえ、施工条件を設定する。
b 施工方法、工程計画、工事中の安全対策等近隣および工事に際し影響がある関係機関等に対する調整などは、受注者において十分に行うこと。
c 受注者は、近隣への対応について、事前および事後にその内容および結果を工事監理者に報告するものとする。
d 受注者は、工事着手前および工事完成時に周辺地域の家屋調査を行い、報告書を県に提出すること。
e 設備機器作動時や配送作業時等に発生する音や振動が、周辺に影響を与えない対策を行うこと。
f 騒音・振動、悪臭、粉じん発生、交通渋滞その他の建設工事に伴い近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣地区住民対応を実施すること。
g 万が一、周辺地域に悪影響を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。
h 隣接する建物や道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損した場合の補修および補償は、受注者の負担において行うこと。
i 工事中は近隣地区住民等からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、受注者が適切に対応すること。
j 近隣への対応について、県に対して事前および事後にその内容および結果を書面をもって報告すること。
(ｳ) 作業範囲
a 工事現場での作業範囲等については、工事監理者の承諾を受けること。
b 資材置き場は作業範囲に確保し、資材等は引渡しが完了するまで全て受注者の責において管理すること。資材置き場等のため、ほかに土地が必要な際は、受注者が主体となり確保すること。
c 作業範囲外で工事車両の駐車施設が必要となる場合は、受注者の負担で別途駐車施設を借用するなど、対応すること。
(ｴ) 周辺環境の保全
a 受注者は、作業範囲、工事用進入路等を常に整理整頓し、工事中に生じた不用物は速やかに場外搬出し、適正に処理すること。 また、作業範囲およびその周辺の清掃、散水などを行うこと。
b 工事車両による搬出入に関しては、適宜、運搬車両にシートをかける等散乱防止をするとともに、タイヤに付着した泥土・ほこりの洗車を行うこと。
c 受注者は、建設工事に当たり、道路等の周辺施設、樹木、車両その他の器物等に損傷、汚損を生じないよう努めること。万一、損傷、汚損等が生じた場合は、当該施設の所有者および管理者等と協議のうえ、受注者が自らの負担により速やかに現状復旧すること。
d 受注者は、工事車両の搬出入ルートについてあらかじめ道路管理者と立ち会い、車両計画について協議を行った上で、工事を行うこと。
e 特に、大型車両を公共道路に待機させないよう、待機場所等の確保をすること。
f 建設事業および建設業のイメージアップのために、作業環境の改善、作業現場の美化等に努めること。
g 本事業は既存施設を運用しながらの工事となる。建物運用に支障がないよう、各種動線および運用上必要となる駐車場面積等適切に確保するために、事前に県に提案し、承諾を得ること。
(ｵ) 公害対策
a 受注者は、関係法令を遵守し、騒音、振動、悪臭、粉じんおよび交通渋滞等、工事が周辺環境に与える影響を最小限に抑えるよう努めること。また、騒音、振動対策として、低騒音・低振動工法の採用等、公害対策に努めること。また、合理的に要求される範囲内で近隣等対応、交通渋滞対策を行うものとする。
b 受注者は、公害の防止に努め、工事に当たり建設工事に使用する建設機材は低騒音・低振動型のものとすること。また、現場には、騒音・振動測定器を常設し、測定値を周辺に対して表示できるようにすること。
c 法・条例等の基準を超えた場合は工事を中断し、直ちに改善処置を行うこと。県が改善処置を確認し、問題がないと判断した場合に限り工事を再開できる。
(ｶ) 安全管理・災害対策
a 埋設配管等既存設備、インフラの事前調査を実施し、工事に伴う漏水・停電・設備機能の停止等の事故防止策を徹底すること。
b 現場での作業中は工事用車両出入口等に安全誘導員および警備員を配置し、安全管理に努めること。また、主要資材等の搬出入時については、適宜、警備員を増員し、工事の安全を図ること。
c 工事作業員への教育および現場安全パトロールの実施等、災害防止策を徹底すること。
d 現場作業中の仮設・養生計画は、一時的に開口・段差等ができる箇所において落下養生・バリケード等を行うなど、段階に応じて適切で安全な方法を講じ、災害防止・粉じん飛散防止等を徹底するとともに、適切な予防処置を講ずること。
e 枠組足場を設ける場合は、厚生労働省制定の手すり先行工法に関するガイドラインの「手すり先行工法による足場の組み立て等の基準」に従って、手すり先行足場を設置すること。
f 災害および事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに二次災害の防止に努め、その内容を直ちに監督職員および工事監理者に報告すること。
g 受注者は、地震、火災、暴風、豪雨その他の災害の際、必要な人員を出動させることが可能な体制を整えておくこと。
h 工事材料および土砂等の搬送計画ならびに通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分協議の上、交通安全管理を行うこと。
i ローリング計画のなかで、一時的に動線が交錯する場合等は、誘導員を立てるなど安全に配慮した計画とすること。
(ｷ) 施工体制の表示および施工体制台帳等の整備
a 建設工事に先立ち、事業名称、発注者、設計者、工事監理者および施工者の緊急連絡先を明示した工事現場表示板を公衆が見やすい場所に掲げること。当該掲示板の規格については、工事監理者と打合せの上決定すること。
b 建設業法第24条の7の規定による施工体制台帳および施工体系図を作成し、工事現場に備えるとともに、施工体系図は工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げること。
(ｸ) 施工状況の確認
a 施工者は当該業務の進捗状況および内容について文書および写真により定期的に工事監理者に報告を行うこと。また、工事監理者より工事の事前説明、事後報告および現場での施工状況の説明等の請求があった場合は、これに応じること。
b 施工者は、工事の進捗状況に応じて、要所となる工事の完成時ごとに施工管理記録を整備して、品質管理基準による検査を実施し、基準に適合している旨、工事監理者に報告し、現場にて工事監理者ならびに監督職員の立会および検査等により確認を受けること。
(ｹ) 工事に伴う発生土の扱い
a 工事に伴う発生土については、埋め戻し土として使用するほか、可能な限り場内にて敷き均すこと。 ただし、ガラ等の産業廃棄物については、法律に従い適切に分別を行い、処分すること。 場外処分については、関係法令に従い調査を行い、適正に処理すること。汚染土は関係各所と協議を行い、適切に処分等の対策をすること。
(ｺ) 使用材料等
a 建築材料等については、受注者の責任において施設性能水準および品質維持の観点から必要と思われる水準の材料を使用すること。
b 化学物質を放散する建築材料等については、研究施設であることを鑑み、建物内部に使用する建築・家具等の材料については、人体に有害と思われる物質を放散する材料は使用しないこと。
c ホルムアルデヒドについてはJIS・JAS規格の「F☆☆☆☆（エフフォースター）」規格品以上とし、トルエン、キシレン等についても放散しないか、放散が極めて少ないものとすること。
d 化学物質の濃度測定については、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等の化学物質について室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを工事監理者に報告すること。測定方法は厚生労働省の標準的測定方法とし、具体的な測定箇所については工事監理者との協議によること。
(ｻ) 工程会議
a 施工者は、各種工事施工業者と工程等について協議検討するため、原則として監督職員または工事監理者の立会いのもと、日を定めて月間工程会議（毎月1回）、週間工程会議（毎週1回）を行うこと。また、工程会議は工事監理者の指示する場所で実施すること。
b 各種発注・施工に関する発注側の決定期日をまとめた工程表の作成と確認を行うこと。
(ｼ) 施工図および総合図
a 施工者は、工事施工図の作成に先立ち、総合図作成工程表および施工図作成工程表を作成し、スケジュール管理を行うこと。なお、同工程表は工事監理者等に提出し承諾を得ること。
b 総合図は、関連する工事（鉄骨製作などを含む。）の施工約３か月前までに工事監理者および県の承諾を得るものとする。また、工事監理者の確認２回を見込んだスケジュールとし、遅くとも承諾の４か月前に初回の図面を工事監理者に提出するものとすること。
c 受注者は、総合図作成工程表に基づき総合図を作成すること。総合図は、受注者が主体となって、建築、電気設備、機械設備および関連する別途工事（機器工事等）と調整を行い、各工事に含まれる部品、器具の類を、同一平面図、展開図、天井伏図に網羅記入したものとし、縮尺は1／50を標準とすること。
(ｽ) 建設業務に付随する業務
a 受注者は、必要に応じて次の支援および協力を行うこと。
b 施設建設時に県が補助金等を受けた場合の実績報告書等資料作成に関する支援業務、会計実地検査の支援
c 県が主催する式典への協力
(ｾ) その他
a 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）の趣旨に則り、建設廃棄物の発生抑制に努めるとともに、建設資材の分別解体等、排出された建設廃棄物の再資源化に積極的に努めること。
b 全ての境界杭は受注者にて保全し、必要に応じて、隣接所有者、道路管理者と協議立会いのうえ、引照点を設置すること。事業区域等については、必要に応じて、杭等で位置を示すこと。
c 資材・工法等の選定に当たり、できる限り県内企業の製品、県内産品の活用を図るとともに、環境に配慮した資材、工法の選定を推進すること。
d 機器配置等の別途発注業務について、工事条件（荷重・設備・搬入方法等）について主体的に取りまとめを行うこと。
e 鉄骨工事における製作工場について、国土交通大臣から認定を受けた工場のグレードは、工事監理者との協議により決定するものとする。
f 鉄骨工事において、工事監理者による中間検査・受け入れ検査に立ち会う受注者内の検査者は、AW検定員・鉄骨工事管理責任者（日本鋼構造協会）・鉄骨製作管理技術者1級（鉄骨製作管理技術者登録機構）・鉄骨製品検査技術者（日本鋼構造協会）の資格者または、同等の資格を有するもので、同規模の工事実績を有するものとして、工事監理者が認めた者とする。
g 建築物に関する完成検査、電気設備・機械設備の器具設置等に伴う各許認可など、必要な手続や業務等を事業スケジュールに支障がないように実施すること。
h 施工者は、必要に応じて中間時と完成時に、現場関係者を除く本社等の受注者内の検査者による自主検査を行うこと。また、工事監理者の検査の前に自主検査を行い、検査記録を工事監理者に提出すること。工事監理者の検査は、その検査が妥当であることを確認するために行うこと。
i 検査により手直し等指摘事項があった場合は、速やかに受注者の負担で是正処置を行うこと。
j 開設までの間に、各種設備の点検・試験・試運転・総合調整を行い、施設の運営に支障がないことを確認すること。なお、引渡しまでに工事監理者の求めに応じて検査報告書を提出すること。また、水産試験場職員に十分な説明と操作方法を指導すること。
k 工事に関係して県が行う手続や検査に協力し、必要に応じて工事監理者の指示により必要な作業の協力および労務の提供を行うこと。また、機器等の引渡し前の事前搬入が必要な場合は、県に協力し必要な労務および養生等を提供すること。
l 本要求水準書等に明記されていない事項であっても、外観納まり上、構造納まり上、設備納まり上、下地等、建物の運営上、または使用上必要な工事については本工事とする。その場合、追加費用は認められない。
４ 工事材料の品質および検査等
（１）工事材料について設計図書にその品質が明示されていないものは、中等以上の品質を有するものとする。
（２）受注者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
（３）県または監督職員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
（４）（２）の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
（５）受注者は、工事現場に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
（６）受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない
５ 中間検査および部分払出来高検査
（１）県は工事施工の中途において、工事の施工の状況等を確認する中間検査を行う。検査の対象は県が事前に定め、通知する。 中間検査については契約図書によるものとし、検査の方法は県の定めるところによる
（２）受注者は部分払を請求する場合は、部分払に関する出来高検査を受検するものとする。出来高検査については契約図書によるものとし、検査の方法は県の定めるところによる。
（３）受注者は中間検査および出来高検査受検に際し、統括責任者、現場代理人、監理技術者を同席させること。
（４）法的適合検査等
受注者は、開設に向けて、受注者の負担により責任をもって本事業における必要な法的適合検査を受け、適法とすること。
第６ 工事監理業務に関する事項
１ 業務の方針
本要求水準書等を十分理解・考察したうえ、工事施工者と第三者的な立場で工事監理業務を実施すること。
２ 業務概要
（１）工事監理業務
本事業整備対象施設の工事監理に関する標準業務（令和６年国土交通省告示第８号別添一第２項各号に掲げる工事監理に関する標準業務およびその他の標準業務）を基本とすること。
（２）県、設計者、施工者等との総合調整。
（３）各種会議および打合せの開催（司会、出席、議事録の確認などを含む。）
（４）県または関係機関の指導等により設計変更（減額提案を含む。）に伴う、設計者、施工者に対して必要な指示を行う業務。
（５）県または関係機関の指導等により設計変更（減額提案を含む。）に伴って、設計者、施工者が提示する変更内容、変更理由、変更工事費を検証し、監督職員に報告する業務。
（６）物価上昇（工事請負契約約款25条）による設計者、施工者から提示される、請求金額の妥当性の検証、出来高の検証および報告書作成業務。
（７）完成図の確認業務 設計図書の定めにより施工者が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督職員に報告すること。確認の結果、適切でないと認められる場合には、施工者に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。
（８）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する適合性判定の内容確認等に係る業務。
（９）関連工事の調整に関する業務 別途工事が相互に密接に関連する場合、必要に応じて調整を行うべき事項を検討し、その結果を監督職員に報告する。
３ 業務の実施条件
（１）受注者は、「建築基準法」および「建築士法」に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行い、定期的に県に工事の状況を報告すること。
（２）工事監理者は、工事監理方針書を作成し、監督職員に説明の上、承諾を受けること。
（３）工事監理者は、県が要請したときは、書面等により工事・工事監理の事前説明および事後報告を行うとともに、工事現場での説明を行うこと。
（４）工事監理者は、近隣対応や官公庁との協議などに関し、必要に応じて県や施工者と協力して速やかに対応すること。
（５）工事監理者は、施設の利用者等の安全が最優先であることを十分に認識し、施工者に対し工事現場の安全衛生管理について助言、確認を行うこと。
（６）工事監理者は、工事完成時には業務報告書を整備して、監督職員の確認を受けること。
第７ 成果物
１ 設計業務に関する書類、成果物の提出
（１）基本設計成果物
基本設計に係る成果物および提出書類等は原則として要求水準書記載によるものとし、その時期ごとに必ず提出すること。また、その他監督職員が求める書類などを提出すること。下記のほか、基本設計完了時に概算工事費を算出するために必要な図面は提出すること。
（２）実施設計成果物
実施設計に係る成果物および提出書類等は原則として要求水準書記載によるものとし、その時期ごとに必ず提出すること。 また、その他監督職員が求める書類などを提出すること。
２ 工事監理業務に関する書類、成果物の提出
（１）工事監理業務成果物
工事監理業務に係る成果物および提出書類等は、原則として要求水準書記載によるものとし、その時期ごとに必ず提出すること。また、その他監督職員が求める書類などを提出すること。
３ 建設工事に関する書類、成果物の提出
（１）建設工事に係る提出書類等は、要求水準書記載によるものとし、その時期ごとに必ず提出すること。 また、その他監督職員および工事監理者が求める書類などを提出すること。 提出場所は、工事監理者の指定による。 なお、書類の様式などは監督職員の指示による。
（２）その他
ア 県が事業の進捗について情報公開を行う際には、現場の進捗を撮影した写真、航空写真、外観写真、内観写真、イメージパース、デザインコンセプト、その他について提供を求める場合があるので、協力すること。
イ セルフモニタリング計画書、実施結果報告書を提出すること。
ウ 全てのデータを格納したDVD-R（詳細は監督職員と協議すること。）
第３章 要求水準
第１ 共通
１ 要求水準書の取扱い
本事業の要求水準は、本要求水準書に示す。また、諸室計画に関しては、別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
２ 概要
受注者は、令和6年3月「滋賀県水産試験場本館等整備基本計画」を参考に、現状の課題解決と今後求められる研究ニーズに対応するために必要な機能を見直したうえで、その機能を最大限に発揮する新たな施設整備をすること。
（１）基本理念
ア 新本館と新飼育実験棟の規模
新本館は、魚病指導総合センターと生物工学実験棟の機能を１棟に統合・集約化し、新飼育実験棟は、第一飼育実験棟と生物工学実験棟の飼育スペースを１棟に集約・一体化することにより、合計の延べ床面積を現在の各棟の合計面積の約95％(約 1,889㎡)を上限とする。
イ 効率的な業務推進のための施設整備
(ｱ) 機能が分散している施設と機能を統合し、効率化を図る。
(ｲ) 各室の目的や用途に応じて、必要となるスペースを確保し、合理的なレイアウトとする。
(ｳ) 通路は、資材・試料の搬入や円滑な往来を可能とするために、十分な幅とする。
(ｴ) 標本分析、データ解析および飼育魚介類の管理を効率的に実施できる施設とする。
(ォ) 小学生や中学生等が水産の研究や食に関する体験ができるスペースを設ける。
ウ 安全・安心な施設整備
(ｱ) 各部屋の仕様・用途に応じた、適切な防火設備や空調設備を設置する。
(ｲ) 薬品や分析装置の取扱いについて、必要な保安設備を設置する。
(ｳ) 必要なセキュリティを設置する。
エ 多様な人にやさしい施設整備
(ｱ) バリアフリー化を図る。
(ｲ) 誰もが利用しやすいユニバーサルデザインを採用する。
オ 環境に配慮した施設整備
(ｱ) 環境負荷低減が図れる排水処理等の設備とする。
(ｲ) 新本館はCO₂ネットゼロに向けた省エネルギー化（ZEB Ready化）を実現する。
(ｳ) 県産木材の使用を検討する。
（２）新本館と新飼育実験棟のレイアウト方針
・新本館のレイアウト
(ｱ) 必要十分な機能性を担保した各部屋割となるよう工夫する。
(ｲ) また、通路は、資材・資料の搬入のほか、来庁者のスムーズな往来を可能とするため、十分な幅を確保する。
(ｳ) 執務室（事務室、研究員室ほか）をはじめ、場長室、小会議室、更衣室、倉庫、公文書室等を配置する。
(ｴ) バリアフリートイレや、現行生物工学実験棟と魚病指導総合センターを統合した標本処理分析室、化学分析室および魚病指導室等を配置する。
(ｵ) 来場者との技術相談を行うスペースや展示・体験スペース、学習室、文書庫等を配置し、学習室・展示・体験スペースでは、多目的に本県水産業や研究成果等を学ぶ機会を提供できるようにする。
(ｶ) 屋上を計画する場合は、現行と同様に人の出入りを可能とし、転落防止用の柵を設置する。
・新飼育実験棟のレイアウト
(ｱ) 新飼育実験棟には、これまでどおりポンプで揚水した湖水と地下水を配管する。
(ｲ) 容量1トン程度の水槽の配置を、必要に応じて柔軟に変更できる構造とする。
(ｳ) 新飼育実験棟の一部に、実験室、倉庫、トイレを配置する。また、魚病指導室内の感染実験室（2室）も併設する。
(ｴ) 夏場の高温を避け、良好な試験魚飼育環境を整えるため、天井に換気設備（大型換気扇）を設置する。
(ｵ) 新飼育実験棟等の排水は、現行施設の運用を踏襲し、水道水は下水道へ、湖水および井戸水は既存排水路へ排水する計画とすること。 「飼育実験室」の水槽飼育水および室内流し台排水は既存排水路へ、「実験室１」「実験室２」の室内流し台排水は下水道へ排水するものとする。 「感染実験室１」「感染実験室２」の飼育水は、紫外線殺菌等の処理を行った上で既存排水路へ排水するものとする。
第２ 敷地の計画条件
１ 敷地概要
（１）建設計画地
滋賀県彦根市八坂町地内 ※別紙G-01「敷地位置図」のとおり。
（２）敷地面積
約27,035㎡（※境界確定中）
（３）法的規制等
ア 用途地域等 市街化調整区域
イ 防火地域 指定なし （法第22条区域外）
ウ 風致地区 彦根長浜湖岸風致地区
エ 景観計画 琵琶湖・内湖景観形成区域（愛知川～犬上川地区）
オ 建築物の許容容積率 200％
カ 建築物の建ぺい率 70％
キ 高さ制限 道路斜線1.5L(20m)､隣地斜線20m+1.25L
ク 壁面位置の制限 北側斜線なし
ケ 日影規制 日影規制なし
コ 地区計画 なし
サ 緑化率 ウ風致地区条例、エ景観条例の規定に準ずる
シ 文化保護法 埋蔵文化財包蔵指定地域外
ス 道路 南東側：市道 南側：市道
セ 河川 北東側：一級河川 ※敷地の一部が河川保全区域
２ 周辺インフラ整備状況
敷地内における現状のインフラ整備状況は、別紙G-07「インフラ整備状況」に概要を示す。計画に当たり、詳細情報を記載している別紙G-06「既存図面」を確認すること。 受注者は、各種インフラの整備について、提案する施設内容に合わせて各インフラ業者と協議を行い、受注者の負担で接続などの工事を行うこと。設計時には受注者にて詳細調査を行い、施工すること。 なお、地下水高架槽の水路盛替えに際しては、既存建物の運営に影響のないように検討すること。
３ 敷地および地盤状況
（１）敷地状況
ア 本敷地の範囲は、別紙G-01「敷地位置図」、G-02「事業用地図」およびG-03「測量調査データ」のとおり。
イ 本敷地のうち、現状敷地とは工事区域全体を指し、建築基準法第6条第1項に基づく確認申請の敷地を指すものとする。
（２）地盤状況
本敷地の地盤状況は、別紙G-04「地盤調査データ」による。受注者は、当該資料の内容について、自らの責任において解釈し、利用すること。 なお、設計業務の実施に当たり必要な地盤調査等については、受注者の責任において実施することとし、その場合の費用については、受注者の負担とする。
（３）埋蔵文化財
事業用地は、埋蔵文化財包蔵地外となっている。ただし、工事中に新たに遺構・遺物が発見された場合などには、県、彦根市と協議を行うこと。
第３ 施設に関する要求水準
１ 施設全体の基本方針
（１）効率的な水産試験業務推進を行うことができる合理的な施設とする。業務効率の向上やさまざまな課題に柔軟に対応できる機能の確保、省エネに対応する業務スペースの適正化を図る。
（２）安心・安全な施設とする。利用者の安心・安全に配慮した、心地よく満足度の高いアメニティ環境を整備する。
（３）試験場職員だけでなく、展示・体験コーナーや学習室を利用する県民や市民等の来場者に対しても、やさしい施設とする。バリアフリー化を図り、誰もが利用しやすい計画とする。
（４）環境に配慮した施設とする。環境負荷低減が図れる排水処理等の設備とし、新本館は省エネルギー化（ZEB Ready化）を実現する。高品質・高性能な施設を目指すとともに、環境負荷の低減に配慮する。
２ 整備する機能
（１）基本要求性能
次の項目について、本工事の完成引渡し後における不具合の発生を未然に防止するため、受注者の責任において、所定の機能・性能・品質を確保すること。
（２）環境性能
ア 新本館は、ZEB Ready以上を実現すること。
イ 地球環境へ配慮（機器・材料の選択、施工方法、廃棄物処理等）すること。
（３）騒音・振動の伝搬防止
ア 室内許容騒音
居住空間として適正な数値以下とすること。
イ 屋外（敷地境界線上）許容騒音
許容騒音規制値以下
ウ 騒音・振動の伝搬防止
次の例に留意し、騒音・振動にかかわる不具合が発生しないこと。
上下階室間、隣接空間、異種用途空間の空気伝搬音・固体伝搬音
屋外から学習室、執務室・会議室等の居室への伝搬音
機械室（ポンプ室）、キュービクル、屋外機器、配管ダクト、トイレ等の設備機器からの空気伝搬音、固体伝搬音、空調騒音・振動等
竪穴、シャフト部分に発生しやすいドラフト現象騒音
風きり音や雨音などによる騒音
近隣施設等からの不快音
（４）漏水
次の例に留意し、漏水に関わる不具合が発生しないこと。
屋根、屋上まわりからの漏水（折板屋根、ベンチレーター、屋上防水、笠木、樋、バルコニー、庇等）・外装まわりからの漏水（外装取合い部、ガラリ、配管貫通部、目地、シーリング部、ひび割れ、パネルの欠陥部等）
開口部まわりからの漏水（建具、スリーブ、ガラリ、トップライト等）
内部水場まわりからの漏水（トイレ等）
外的要因による配管類の損傷（土圧、不同沈下等）
設備機器、配管継手、バルブまわりからの水漏れ
配管の腐食（地中埋設配管等）
（５）結露
次の例に留意し、結露に関わる不具合が発生しないこと。
外壁まわり（床・壁・柱・梁・屋根・開口部・建具等の結露防止対策と結露水処理）
外部に接する室、居室
空調エリアと非空調エリアとの接する部分（特に冷凍・冷蔵庫まわり）
室内の機器、配管、ダクト、吹出口、吸込口等
玄関庇等の天井面
（６）防臭
次の例に留意し、防臭に関わる不具合が発生しないこと。
トイレ、洗面等からの臭気
排気口、通気管、マンホール等からの臭気
（７）耐用性
次の例に留意し、耐用性に関わる不具合が発生しないこと。
鉄部の錆、仕上げ材の変色、汚れ等（特に外部）
仕上げ材の剥離（張り付け材、吹付材、塗材、パネル、ボード類、耐火被覆材等）
カビの発生（結露・通気・換気・防カビ材等）
ほこり、粉じんの汚れ（外壁、庇、水きり板、バルコニー、防汚材等）
（８）保守性
次の例に留意し、保守性に関わる不具合が発生しないこと。また、機器、バルブ、ダンパー、自動扉、シャッター、昇降機等全ての作動装置のメンテナンスが容易に可能なこと。
勾配屋根等の保守点検に必要な点検口、タラップ、足場、デッキ、手すり、丸環等
リニューアル時への配慮（搬出入扉、昇降機、搬出入経路の確保等）
実験機器等、材料更新の容易性（外装ガラス、インキュベーター等の交換）
建物品質保持のためのコーナーガード、巾木、台車当て等
（９）安全性
次の例に留意し、十分な安全対策を行うこと。
屋上（勾配屋根）やバルコニー、吹抜け、歩廊等を設置した場合の人や物の落下防止
ガラスの割れ、衝突、破損、飛散防止
廊下、スロープ、階段、出入口等の歩行や避難空間の安全対応
防犯、セキュリティへの対応
暴風時の安全対応（勾配屋根、軒天井、笠木、看板、植栽等）
地震時の安全対応（天井懐が大きい天井下地、広い天井、昇降機、自動扉、情報IT設備、避難口、経路、看板等の落下対策）
（１０）機能性
次の例に留意し、所定の機能が発揮されること。 ※別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
建具等の開閉機能、耐風圧性、気密性、遮音性
設備機器、防災設備等
適正な照度・換気量・温湿度等の確保
（１１）その他
次の例に留意し、対応すること。
ユニバーサルデザインへの配慮（開閉性、操作性、安全性、障害の排除等）
シックハウス対応
風害、水害（湖水を含む。）への配慮（飛散防止、衝突破損防止、浸水対策、集中豪雨対策、暴風時の建物内への雨水の流入対策等）
地盤の不同沈下への配慮
昆虫、鳥等の侵入防止、巣作り防止
その他、立地特性への配慮（特に諸室や機器への湿気対策、ほこり対策等）
液状化に留意した対策（基礎形式、配管継ぎ手等）
（１２）県内経済活性化について
受注者は次の要件についての努力義務を負うこととし、県が求める時に、当事業における方針や実績についての報告を行うこと。
・県内企業の参画を可能な限り図るなど、県内経済の活性化に資すること。
・県内産品を可能な限り使用すること。
３ 施設規模
（１）全体計画
ア 延べ床面積、建築物の高さ、階高
(ｱ) 延べ床面積 基本計画に基づき、新本館・新飼育実験棟合計を1,889㎡以内
(ｲ) 各諸室面積 別紙G-11「諸室諸元表」、別紙G-12「ルームデータシート」記載の面積程度とする。
(ｳ) 建築高さ・階高 提案による。「彦根市中高層建築物指導要綱」等を参照し、適切に判断すること。
イ 建物配置
(ｱ) 建物の配置については、基本計画等を踏まえ、自由な提案を可とする。運用上の各諸室機能における隣接・近接の有無や要否は、別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
ウ 駐車台数
(ｱ) 次に記載以上の駐車台数を確保すること。
職員用駐車場：40台（分散配置可）
来客用駐車場：職員用と兼用
福祉駐車場（車椅子対応）：1台
車庫：2ｔ車２台、普通車（バン）3台
その他：軽トラック1台
(ｲ) 利用者の利便性、安全性に配慮された計画とすること。
(ｳ) 職員用駐車場、来館者用駐車場については、工事中全てのステップにおいて必要台数も十分に考慮し、適切に計画すること。また、別紙G-18「建て替えステップ図（参考）」のとおり。
エ 駐輪場等
(ｱ) 駐輪場：12台
(ｲ) 自転車用９台、バイク用３台を計画すること。
オ バス
(ｱ) 敷地内に大型バス（年に数回、全長12.0m、車幅2.5m、車高3.7m）、シャトルバス（全長７m、車幅2.1m、車高2.8m）昇降場を設置し、待機スペースを確保すること。
（２）建築計画
ア アプローチ計画
(ｱ) あらゆる人に対する安全性、利便性に配慮し、ユニバーサルデザインやバリアフリーに対応した計画とすること。
(ｲ) 構内の車路は、可能な限り、車両の交錯がないように配慮すること。
(ｳ) 構内は車椅子の通行に支障がないように配慮するとともに、視覚障がい者用誘導ブロックを設けるなど、高齢者や身体障がい者等が円滑に利用できるよう配慮すること。
(ｴ) 機能や目的の違い等による動線分離に心がけ、できる限り単純で安全な計画とすること。
(ｵ) エントランスの前には、車両が停止できる車寄せを設け、雨に濡れず出入りできるようにすること。
(ｶ) 車椅子利用者用駐車場は、主玄関付近に設け、雨天に配慮した計画とすること。
(ｷ) 安全には十分配慮し、見通しをよくして死角をなくすように努め、路面標示、カーブミラー、警告灯、安全標識等の安全対策を講じること。特に公道に出る際、一時停止標示および標識を計画すること。
(ｸ) 施設運用において、10tの大型車両等の通行が想定されている。施設計画において、不具合がないよう動線計画を行うこと。
(ｹ) 設備や試験用機器更新のための搬入動線や搬入スペースを想定すること。
(ｺ) 消防車両動線および活動空地を適宜計画すること。
イ ゾーニング計画
(ｱ) 各棟との連携も考慮した、機能的で明快なゾーニングとすること。
(ｲ) 日照や琵琶湖への眺望に配慮すること。
(ｳ) 近隣の環境、日影などに配慮すること。
(ｴ) エントランスは、外部からの認識のしやすさに配慮した計画とすること。 また、施設のエントランス位置は、敷地内各棟の関係や駐車場等の計画を踏まえて、合理的な提案を求める。
(ｵ) ゾーニングは、別紙G-11「諸室諸元表」に基づき、各係の関連や機能の特色を考慮し、セキュリティや職員の動線の効率性、設備（水まわり等）の上下階の位置関係にも配慮した計画とすること。
ウ 動線・平面計画
(ｱ) 基本計画、要求水準書、別紙G-11「諸室諸元表」等に記載の計画主旨を十分に検討し、本館は平屋または2階建てで提案すること。
(ｲ) 日照や琵琶湖への眺望に配慮すること。
(ｳ) 職員の作業効率向上や、安全性に配慮したわかりやすく利便性の高い動線・平面計画とすること。
(ｴ) 台車等での検体標本の搬入を想定し、動線上の段差はできる限り避けること。
(ｵ) 検体標本や機器類等の搬入や、業務繁忙時にも支障のない適切な廊下幅とすること。
(ｶ) 職員の分析等のコミュニケーション向上にも配慮し、動線を計画すること。
(ｷ) 試験・研究施設にふさわしいフレキシブルな建築計画とすること。
(ｸ) 実験室等には、小中学生等の施設見学時にも、実験室や試験研究の状況が見えるような設備を設けること。例えば、窓・ガラス戸からの見学、各実験室内カメラ映像のモニターでの見学等が考えられる。
(ｹ) 実験検査室内での検査業務を妨げずに、配管等の点検・更新ができるよう、PS、EPS等の設備スペースは廊下側から点検・更新できるよう計画すること。
(ｺ) 別紙G-13「什器・備品リスト（参考）」、別紙G-14「什器・備品レイアウト（参考）」を参照し、機器・什器等に必要な設置スペースおよび作業スペースを検討すること。なお、詳細は設計段階にてヒアリングを行い、再検討を行うこととする。
(ｻ) 建築基準法に適合した廊下幅を確保する。また、分析室等までの動線に当たる廊下の幅は2.0m以上確保すること。
(ｼ) ドラフトチャンバーやインキュベーター等、大型の設備機器および実験機器を配置する部屋は、将来の機器更新における搬入を想定し、平面や建具幅棟に配慮した構造とすること。
エ 立面計画
(ｱ) 建物正面に当たる立面は、主出入口を認識しやすい計画とすること。
(ｲ) 外装および勾配屋根材は、断熱性、省エネルギー、耐久性、低汚染性を考慮した材料・工法を選択すること。また、極力メンテナンスに費用がかからず、美観を損ねない仕上げ材・ディテールを採用すること。
(ｳ) 将来のダクトや配管の増設の際に、外壁貫通ができる箇所をあらかじめ想定した立面計画を行うこと。（詳細は設計段階で検討する）
(ｴ) 視認性の高い外壁面における給・排気口は、窓ガラリや目隠しルーバーを採用するなど、極力外観デザインに配慮し計画すること。
(ｵ) 外観は周辺環境に配慮し、琵琶湖・内湖景観形成区域の景観形成に即し、条例にもとづいた計画とすること。(屋根形状・色彩等)
オ 断面計画
(ｱ) 各階の階高および天井高は、構造条件および設備配管等の条件に加え、将来対応のスペースを確保した上で、コストバランスを勘案して設定すること。特に、二重床、防水床等、床躯体を下げるために構造梁が下がる部分は、下階の天井内スペースおよび部屋、廊下の天井高さの確保に十分留意すること。
カ 浸水対策
(ｱ) ハザードマップを参照し、集中ゲリラ豪雨時も含めた浸水対策については、機能維持に影響がないように配置計画、仕様および工法等において十分配慮すること。
キ 仕上げについて
(ｱ) 共通要件
仕上げについては、施設の利用者の安全性・運用性・メンテナンス性、耐薬品性、清掃性に配慮すること。
必要となる強度、防火性能、耐久性、耐候性を重視した計画とすること。また、耐汚染性に優れた材料の選定や、汚垂れが出ない工夫をするなど、美観を保つ計画とすること。
素材感や色合いの工夫等、空間特性にふさわしい計画とし、場所に応じて居心地のよい雰囲気・イメージづくりに努めること。
県内産品を可能な限り活用すること。
仕上げ材は、定期的な修繕がしやすいこと、汎用性があることに配慮して選定すること。なお、人が触れる箇所や薬品を使用する箇所については、特に留意すること。
防水、防湿および結露について対策を行うこと。
建具および手すりは、防塵性やメンテナンス性等の機能性および安全性に配慮して選定すること。
ガラス、バルコニー、庇、ルーフドレン、ガラリ、ベントキャップ等、清掃が可能な計画とすること。
屋根工事・防水工事・外装工事・植栽工事については責任施工とし、受注者と施工者（協力業者）および材料製造所の連名保証が可能な材料・工法とすること。
シックハウス対策として揮発性有機化合物を含まない材料（JIS・JAS規格の「Ｆ☆☆☆☆（エフフォースター）」）を採用すること。
ほこりが溜まりにくく、かつ清掃しやすい材料選定とすること。
分析室等諸室に求められる性能や用途に応じ、遮音・吸音に配慮した仕様とすること。
廊下には、ピクチャーレールを適宜計画し、展示パネルを設置可能とすること。
敷地の立地環境に配慮し、断熱性能、遮音性能に配慮すること。
公共建築物における木材の利用の促進に関する法律に則り、木材を利用すること。ただし、木材の使用箇所については、防水・防湿・結露対策（前述）および虫害対策（後述）を十分に講じたうえで選定すること。
鳥害、虫害に配慮した施設計画とすること。
壁・柱の出隅には樹脂製コーナーガード（高さ1,200mm程度）を設置すること。設計段階にて必要箇所を検討することとする。
実験検査エリア壁面に設置する高さ2,000mm 以上の実験什器に対して転倒防止措置を行うため、壁下地補強を行うこと。
屋上を計画する場合は、現行と同様に人の出入りが可能な計画とし、転落防止用の柵を設けること。
(ｲ) 床
原則、段差を設けないこと。
エントランスや廊下については、滑りにくく、かつ乾きやすい素材を使用するとともに、床材と壁材の取合い部分にゴミやほこりが滞留しないよう配慮すること。
床材は、使用用途に配慮し、必要に応じ耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性とすること。
廊下、階段、スロープの床材には、スリップ防止・衝突防止等の安全配慮を行うこと。
汚れや清掃、感染に配慮した計画とすること。
防水が必要な室、その他必要と思われる諸室は床スラブを下げ、必要に応じて嵩上げコンクリートを設置すること。
視覚障がい者誘導ブロックを適切な位置に敷設する。位置、色、形状および材質については、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の規定を満たすものとする。
(ｳ) 壁
建築物の外壁は、防汚機能を持つ仕上げ等、汚れにくく、かつ汚れが落ちやすいもので、長く美観を保つことができるような素材を使用すること。
風致地区や景観計画等の条例を遵守し、周辺からの見え方や景観に配慮した外観および素材、色調等のデザインとすること。
屋上に機械置場を設ける場合には目隠しルーバーを設置すること。
関連法令や環境基準で求められる部材強度、防火性能、耐候性、断熱性、メンテナンス性を考慮した材料を使用すること。
外壁に取りつく仕上げ材、建具・庇、手すり、金物はすべて十分に安全な下地に取り付くものとする。
外部の鉄部は、溶融亜鉛めっき同等以上の防錆性能を持った処理を施すこと。
鉄骨、配管、ダクトが貫通する場合は、適宜止水処理を施すこと。
特に鉄骨が外壁を貫通する際、鉄骨に止水プレートを全周溶接にて取り付け、二重シールを施すこと。
外部仕上げ材は太陽光の反射による光害が発生しないよう配慮すること。
建物形態や外部仕上げについては、保全・清掃が容易となる施設とすること。
メインエントランスには大庇を設けること。
その他の外部入口には庇を設けること。また、日常使用しない搬入扉には水切りを設けること。
内装壁は清掃しやすく、防汚性の高い材料を選定すること。
壁面には安全性の観点から、極力壁面に突部となるものを設けないようにすること。
台車等の移動の際、出隅や腰壁・巾木および扉に損傷を与えないよう、施設内の保護対策を行うこと。
執務室、会議室などの必要な諸室は、廊下や隣室に音が漏れないよう遮音性を考慮すること。※別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
巾木の高さは、室の用途に合わせた計画とし、壁の損傷に配慮すること。
水の使用が想定される部位やその周辺は、適宜床材を巻き上げた巾木の設置に配慮すること。
消火器設置に際しては、円滑な歩行および機器の移動に支障がある箇所は、スタンドタイプではなく壁埋め込みタイプとする。
(ｴ) 天井
天井高は、適宜提案による。ただし、将来の更新性、メンテナンス性に配慮した計画とし、天井に取り付ける機器の使い勝手に配慮した高さとすること。
天井内（天井ふところ）については、将来の変更を考慮した仕様とすること。
新飼育実験棟の天井（屋根面）の一部には、自然採光を可能とする透過性のある材料を使用し、室内から明るさを調整できる構造とする。
(ｵ) 窓
外部に面する窓は、結露および昆虫・小動物の侵入防止対策を行うこと。
全ての開閉式外壁窓には、防虫対策として網戸を設置すること。
外部の窓は環境基準で求められる断熱性能を有する仕様とし、結露防止に留意すること。
外部に面する窓には、室の機能および用途を考慮し、カーテンやブラインド、ロールカーテンを設置すること。また、カーテンレールはW型とし、ボックスは天井埋込型または直付け型とすること。
安全性に配慮し、用途に応じて飛散防止フィルムを計画すること。
実験・検査中の安全管理のため、建具（鍵付）には内外の様子が見える窓（一般エリア：幅150mm×高さ900mm程度、実験検査エリア（外壁取付含む。）：幅750mm×高さ750mm程度）を設けること。なお、身長が高くない小中学生の施設見学にも対応できるように配慮すること。
換気ガラリにはネットを設置すること。
(ｶ) 扉
別紙G-11「諸室諸元表」に特記した以外の諸室からの出入口は、原則開き戸とし、実験や試験エリアの出入口扉は幅800mm～1,200mm以上を原則とすること。
扉は、原則としてストッパー付とすること。
引き戸は原則として戸袋を隠ぺい式とする。
扉はその軌道を考慮し、取り付け位置は開閉に支障のないものとすること。
扉は、耐久性を考慮した機構のものとすること。
大型機器などの搬出入を考慮した寸法とすること。
外部扉（自動ドア以外）および一部の内部扉（諸元表のとおり。）は、セミエアタイト以上の機密性を確保し、床段差や排水溝を施し、雨水侵入対策を行うこと。また、外部扉の上部には小庇を設け、雨掛かり防止措置を行うこと。
下枠のない風除室の外部扉は、暴風雨時の雨水進入対策として、排水溝を設けること。
開き扉は、ドアハンドルを考慮し、90度以上開くものとし、適宜戸当たりを設けること。
取手がステンレスの場合はヘアライン仕上げとすること。
全ての扉には、ドアクローザーおよび戸当たりを設置すること。
シャフトスペースに設ける扉は、人が点検に入れる大きさとすること。
倉庫、更衣室等の第３種換気の室の扉には、吸気ガラリを設けて床からのほこりの流入を防ぐこと。
停電時において、容易に開閉できるなど、安全性および運用性に配慮された形式とすること。
夜間出入口は電気錠とし、その他の部分または諸室については鍵で施錠が行えるようにすること。
(ｷ) トイレ、洗面・洗濯室
便器や洗面器の排水管は、物詰めに対して容易に修復できるような構造とすること。
ＷＣの衛生器具数は、別紙G-11「諸室諸元表」に記載した数量を基本とする。ただし、設計段階において再度全体計画の中で、事務所衛生基準規則、空気調和・衛生工学会規格ＳＨＡＲＳＥ－Ｓ206-2019を参考とし、詳細に検討する。
上記条件と共に、１階に男女それぞれのトイレを1か所以上配置すること。特に、1階にバリアフリートイレを1か所設置すること
バリアフリートイレは「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」の整備基準に準ずること。また、オストメイト設備を設置すること。
特性に適した手すり、背もたれ、設備を設けること。
乾式工法とし、巾木は床材の巻き上げ巾木とすること。
ク 外構計画
(ｱ) 風致や景観関連の条例を遵守し、周辺に配慮した緑化計画とし、可能な限り緑化に努めること。
(ｲ) 植栽帯・緑地には散水栓の設備を適宜設けること。
(ｳ) 構内道路の幅員および構造については、車両の通行に配慮した計画とすること。
(ｴ) 隣地境界沿いには囲障を設けること。
(ｵ) 景観および周辺の環境に配慮した構造とすること。
(ｶ) 植栽は、維持管理の容易な樹木を選定すること。
ケ 漏水対策
(ｱ) ベントキャップおよびガラリからの雨水進入防止対策を行うこと。
(ｲ) ベンチレーターやインキュベーターなどの重要な機器の上部には、配管を配置しないこと。
(ｳ) やむを得ず配置する場合は、二重床、漏水検知器、防水パン等の対策を講じること。
(ｴ) 給排水配管の配管貫通部には、止水の対策をすること。
コ 解体計画
(ｱ) 解体工事の対象となる建築物の部分
本館、第１飼育実験棟、魚病指導総合センター、生物工学実験棟、更衣室・仮眠室、屋外便所、第１号地下水揚水ポンプ場、車庫、自転車置場、ゴミ置場、油庫、ボンベ庫、キュービクル、第３号地下水揚水ポンプ場、急速濾過ポンプ場、庇およびその他提案による附属棟
(ｲ) 特記事項
a 仮囲いを設け、防音シート等で騒音・粉塵の対策を行うこと。
b 足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドラインについて」（厚生労働省平成21年４月）の「手すり先行工法などに関するガイドライン」によるものとすること。
c 杭、地下埋設物がある場合はすべて解体撤去すること。杭解体後は再生砂等で埋戻等、行政との協議を行い法令に則った解体撤去を行うこと。
d 解体工事に伴い必要な既存樹木の撤去については伐採伐根を見込むこと。
e 解体工事によって発生した産業廃棄物は「建築リサイクル法」等の法令に従って処理を行い、再資源化に努めること。
f アスベスト・PCB・フロンが発生する場合は、関係法令に従い適切な処理を行うこと。
g 既存建物内の備品等は原則として県が撤去または移設する。ただし、既存建物と接続している備品に関しては、機器本体は県が撤去または移設し、建物に接続する配管、配線等は受注者が撤去するものとする。
サ サイン計画
(ｱ) メインエントランス付近の外壁に館名プレート（SUS製、高さ250mm程度）を１箇所設置すること。
(ｲ) サイン計画は施設利用者に分かりやすいものとすること。 また、文字の大きさ等については小児、高齢者および視覚障がい者にも配慮した計画とすること。
(ｳ) 施設内部、外部、外構ともに統一性を図ること。
(ｴ) エレベーターかご内にも案内板を設置する。(2階建て案の場合)
(ｵ) 可能な限り、国際ピクトグラムを使用すること。
(ｶ) 敷地内への出入口付近に、敷地全体の案内図を設置すること。
(ｷ) 廊下には、掲示板を設け、お知らせや各種ポスターが貼れるようにすること。
(ｸ) 屋外の施設名称サイン、案内板、誘導板および掲示板は、「彦根市屋外広告物条例」「彦根市景観計画」に基づく事前協議を行うこと。
(ｹ) 会議室の空室、使用中の状態が室外で判別できるように表示を設けること。
(ｺ) エントランスホールには、花崗岩製の定礎と定礎ボックスを設けること。
シ その他
(ｱ) 機械室や各種シャフトに設ける点検口は、共用廊下に面して設け、日常的な点検に配慮した位置に設けること。
(ｲ) 屋上の外部空間への出入口は、共用廊下に面して設け、日常的な点検に配慮すること。
(ｳ) 各種点検口（天井点検口も含む。）や点検のためのスペース・通路は、必要箇所に適切に設け、点検が容易となるよう配慮すること。
(ｴ) 出入口には、風の吹込み、冬の寒風対策に配慮した計画とすること。※風除室の必要な部屋は、別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
(ｵ) 結露対策を行うこと。
(ｶ) 異種金属が接し腐食が懸念される箇所は、適宜対策処置を施すこと。
(ｷ) 金属屋根には、雨音防止等を講じること。
(ｸ) 外部雨水排水は、排水不良による漏水の問題が生じないよう計画するとともに、メンテナンス性に十分配慮すること。
(ｹ) ルーフドレンは必要な箇所に適宜設置し、１か所を除いた箇所数で所定の排水能力を満たす計画とする。極力途中合流させず、単独で外部会所に接続すること。竪樋は原則、外部に計画すること。
(ｺ) 陸屋根部分の屋上防水はコンクリート保護工法を基本とする。 また、必要に応じて屋上機器メンテナンス用架台を適宜設けること。
(ｻ) 塔屋がある場合は、塔屋屋根のメンテナンスのための背かご付きタラップを設置すること。
(ｼ) 屋上には、外壁メンテナンス用の丸環を適宜設置すること。
(ｽ) 屋上の配管、ダクトの取り出し部には、ハト小屋を設けること。
(ｾ) 魚病指導室の出入口は、人の出入りが制限可能で、入出時に手足の消毒ができる構造とすること。
（３）構造計画
ア 基本方針
(ｱ) 災害発生時において、求められる機能を発揮できる構造計画とすること。地震災害直後から構造体の大きな補修をすることなく建物を使用でき、人命の安全確保に加えて機能確保を図るものすること。
(ｲ) その他自然災害発生時においても、施設利用者の安全および研究試験機能の確保のほか、収容物の保全が図れる構造とすること。
(ｳ) 構造計画は、機能性・安全性・施工性・経済性および物資の納期・環境影響に配慮したものとすることに加え、将来の部門変更や研究実験機器の更新・変化に対応するフレキシビリティに配慮すること。
(ｴ) インフラ部分の耐震性を十分に確保し、災害後における機能の維持を図ること。
イ 構造形式
(ｱ) 構造種別は、提案によるものとする。
(ｲ) 構造計画は、提案によるものとする。
ウ 耐震設計要求性能
(ｱ) 耐震安全性の目標は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（最新版）」に従い、構造体はⅡ類とする。建築非構造部材はB類、建築設備については乙類とすること。
(ｲ) 耐震設計クライテリアについては、本計画に求められる建物性能を十分に発揮できるよう、設計者にて設定すること。設定するクライテリアは、適正な判定基準を同種・同規模の直近公共施設のほか、事例を基に定めること。
エ 耐風設計要求性能
(ｱ) 耐風に関する性能は、「官庁施設の基本的性能基準」の性能水準を確保すること。
オ 耐雪設計要求性能
(ｱ) 垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条の規定により算定すること。
(ｲ) 特定緩勾配屋根に該当する部分を有する場合には、割増係数αを屋根形状に合わせて適切に考慮すること。
(ｳ) 積雪荷重は、吹き溜まりによる偏在や積雪後の降雨による比重増加を考慮した適切な荷重設定とすること。
カ 耐久要求性能
(ｱ) コンクリート構造物の耐久性に関する計画供用期間の級（JASS5（建築工事標準仕様書・鉄筋コンクリート工事（日本建築学会）は「標準」とし、一般的な劣化作用に対して計画供用期間中は、構造体に鉄筋の腐食、コンクリートの劣化を生じさせず、耐久性および漏えいに影響する有害なひび割れは発生させないこと。
(ｲ) コンクリート躯体の耐久性確保のため、「鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・施工指針 同解説（日本建築学会）」に準拠したひび割れ幅の制御を行うこと。 中性化の進行および塩害による鉄筋の腐食が進行するおそれのないように配慮すること。
キ 基礎構造
(ｱ) 基礎構造の計画は、敷地内における既往の地盤調査別紙G-04「地盤調査データ」を参考にすること。また、設計および施工に対して、追加の地盤調査が必要となる場合は、受注者が地質調査を計画し行うこと。
(ｲ) 基礎構造は良質な地盤に支持させることとし、不同沈下により建築物に有害な支障を与えることなく、上部構造を安全に支持し、経済性・施工性・安全性・環境影響に配慮した合理的な基礎構造とすること。
(ｳ) 地震時の水平力に対して、上部構造の機能確保に加え、十分な耐震安全性を確保した計画とすること。
(ｴ) １階床スラブ下は、防湿シートおよび断熱材を敷設し、床下からの湿気、冷気を遮断すること。
(ｵ) 大地震時における地盤の液状化を想定し、液状化の発生に対応した基礎・杭を設計する方法により、液状化対策を行うこと。
(ｶ) 液状化の発生に対応した基礎・杭を設計する方法を選択する場合は、液状化の発生に伴う外構部分における埋設配管の破損対策や車両の進入経路確保により、災害対策活動に支障が生じない外構計画とすること。
ク 荷重条件
(ｱ) 建築物に作用する荷重および外力は、法令および本基準によるほか、「建築物荷重指針・同解説」（日本建築学会）を参考に、適切に設定すること。
(ｲ) 別紙 G-１１「ルームデータシート」に記載されている最大機器重量（Ｎ）は、基本設計時に実情に応じて数値を見直すこと。
ケ その他の構造要求性能
(ｱ) 構造体は、研究実験のためおよび居住性に配慮し、常時の歩行、機械設備の運転および想定される建物運用中の振動に対して過大な変形や振動が生じないよう、十分な剛性を確保するなど、配慮を行うこと。
(ｲ) 床精度および、梁部材の変形量については、使用上支障のないものとすることに加え、特別な精密機器にて精度を要求される場合は、その精度を遵守すること。
(ｳ) 建築物の供用期間、地下水位の季節変動、地下水位の経年変化、洪水時の水位、豪雨時の水位等を適切に考慮し、水圧を評価した上で、構造上問題のない計画とすること。
(ｴ) 異種構造の接続部はエキスパンションジョイントを設け、構造種別ごとに分離して明快な構造計画とすると共に、合理的な離隔を設け、構造上支障がないように配慮すること。
(ｵ) 温度応力に配慮した計画とし、構造的な不具合が発生しない計画とすること。
(ｶ) 地震時において、外装材・内装材の損傷、建具等の脱落および破損が生じないよう配慮し、研究実験機器や家具等の什器備品の転倒防止にも配慮した計画とすること。
(ｷ) 設備機器、配管等は地震時の水平方向および鉛直方向の地震力に対し、移動、転倒、破損、落下が生じないように固定するなど対策を講じること。
(ｸ) 配管等については、地震時の構造体の変形および地盤との相対変位に追従するとともに所要の機能を確保すること。
(ｹ) 地震力を負担するブレースや耐力壁等の耐震要素の配置は、原則建物運用上および将来のレイアウト変更等の対応に支障のない配置計画とする。また、配置箇所や箇所数の詳細については、設計時に同意を得た上で決定するものとする。
(ｺ) 敷地内へ計画する工作物や設備基礎については、地震後にも有害な沈下等を生じさせない計画とすること。
（４）設備計画の基本方針
ア 地球温暖化防止等環境負荷の低減
(ｱ) ライフサイクルCO₂（LCCO₂）低減を図ること。
(ｲ) 太陽光発電、太陽熱利用、雨水利用および排熱利用など自然エネルギーについては、コスト上のメリット・デメリット等を総合的に判断して計画すること。
(ｳ) 資源の有効利用を図ること。
(ｴ) 熱負荷の低減を図ること。
(ｵ) 使用する資機材は再生材料を可能な限り使用すること。
(ｶ) メンテナンス性、更新性、将来増設等に配慮した計画とすること。
イ ライフサイクルコストの低減
(ｱ) ライフサイクルコスト（LCC）の観点からのコスト縮減を図ること。
(ｲ) 維持管理が容易なシステム計画とすること。
(ｳ) 使用機器・配管材料は、長寿命のものを使用すること。
(ｴ) 機器の仕様および方法の選定については、メンテナンスが容易な設備で選定時点において経済的で信頼性・耐久性が高いものとすること。
ウ 災害時における機能維持確保
(ｱ) 落雷、浸水、豪雨、強風等の自然災害からの被害防止対策を行うこと。
(ｲ) 設備の破損による水損等二次災害を生じさせない耐震性の高い工法とすること。
(ｳ) 中央監視をおこなう部屋は災害時においても安全性、機能維持が確保できる場所に計画すること。
エ 研究環境の変化に対応できるフレキシブル性の確保
(ｱ) 将来の主竪配管、ダクト、配線類の増設等が可能な更新性を確保した建築計画とすること。
(ｲ) 将来の諸室の用途変更やレイアウト変更、機器等の入れ替えにも可能な限り対応できる計画とすること。
オ 太陽光発電計画
(ｱ) 太陽光パネルの設置を計画すること。
(ｲ) 発電容量については、20KW程度を想定すること。
(ｳ) 太陽光パネルを設置したことによるランニングコストの低減額を提示すること。
(ｴ) 非常用電源として利用できるよう計画すること。
（５） 電気設備計画
ア 全般的事項
(ｱ) エネルギー起源のCO₂排出量を削減するため、省エネルギー設備の導入や自然エネルギーの利用等に取り組むこと。
(ｲ) 機器の入替の容易さ等更新性・メンテナンス性を考慮した計画とすること。
(ｳ) 環境に配慮し、エコマテリアル電線の採用等を可能な限り行うこと。
(ｴ) 高効率変圧器および調光システムの採用等、省エネルギー手法を積極的に採用すること。
(ｵ) 電力量計を必要箇所に設置すること。
(ｶ) 電話、LAN等の各種設備が必要な部屋は、別紙G-11「諸室諸元表」を参照し、使い勝手から必要な数量を見込むこと。
イ 設備項目
次の各設備項目およびその他必要な設備を整備すること。
(ｱ) 受変電設備
(ｲ) 非常用発電機設備〔既存への接続を想定〕
(ｳ) 幹線動力設備
(ｴ) 電灯設備
(ｵ) コンセント設備
(ｶ) 電話通信設備
(ｷ) 情報用設備
(ｸ) 拡声設備
(ｹ) テレビ共同受信設備
(ｺ) 監視カメラ設備
(ｻ) セキュリティ設備（空配管のみ）
(ｼ) 視聴覚設備（音響・映像設備）
(ｽ) 音声案内設備（身体障がい者対応設備）
(ｾ) 防災設備（自動火災報知設備）
(ｿ) 雷保護設備
(ﾀ) 電力監視設備
(ﾁ) BEMS
(ﾂ) その他必要な設備
ウ 各設備項目
(ｱ) 受変電設備
受変電設備は、信頼性、保守管理、拡張性等を十分に考慮し更新工事が容易な計画とすること。なお、防音および防振対策を施すこと。特に研究室上部に設置される振動が想定される機器については十分に防振対策を施すこと。
「消防法」「広域行政組合火災予防条例」および所轄消防指導等に従って設置すること。
変圧器はトップランナー変圧器（最新基準）とし、安全性のため不燃性の機器（モールドトランス）とすること。
高圧受変電設備の高圧スイッチギアはJEM1425‐CWに準拠すること。
低圧変電盤は各盤単位の停電にて、幹線、ブレーカー増設等の改修を容易に行うことが可能な構造とすること。
受変電設備は、常用・非常用の２系統に盤区分けし、低圧バイパス回路等でメンテナンス時の相互バックアップが可能な構成とし、施設運用や研究実験行うための継続を可能とする設備構成とすること。また、電気設備の絶縁状態を活線状態で監視することが出来る装置を導入すること。
受変電設備の配置とゾーニングを適正に行うこと。
電力需給用計器用変成器は２台構成とすること。
力率改善や高調波抑制の対策を講じること。
災害時を想定した電源システムの検討および建物配置計画とすること。
水害、地震被害に考慮した配置計画とすること。
将来の更新および増設対応として受変電設備の予備スペースを確保すること。
既存建物にも供給する場合は、その負荷を考慮した設備を選定すること。なお、既存建物の負荷や配線ルートについては、別紙G-06「既存建物図面」からG-09「インフラ使用量」までのとおり。
(ｲ) 非常用発電機設備 ※既存への接続を想定
本事業での新設は行わない。非常用発電機回路が必要な部分に関して、既存施設の既設非常用発電機への接続を想定すること。
(ｳ) 幹線動力設備
空調ゾーニングや使用時間帯を考慮した電源供給とすること。
動力制御盤は原則として機械室ごとおよび機器設置エリアごとに設け、供給範囲・使用用途ごとに幹線を敷設することにより、ほかに影響を与えることなく保守・改修・更新が可能な計画とすること。
電灯幹線は部門毎にゾーニングし動力幹線は機械室または部門ごとにゾーニングし電源供給範囲が明確に分かる計画とすること。
法的な防火対策として必要な個所は、FPT（耐火）ケーブルを使用すること。
研究試験機器等の回路が多い部屋やOA機器の多い部屋、運用によって増設・改修をおこなう部屋は、室内にコンセント専用分電盤を計画すること。
分析試験機器への接続は、原則手元開閉器盤やコンセント等を設けて接続点を明確にすること。
盤が設置されている室と異なる場所に設置されている負荷については、手元開閉器盤等を設けること。
省エネルギー制御用等のインバーターには、高調波発生を抑制する対策を考慮する。
屋外に設置する盤については、メーカー標準の防水仕様とすること。ただし、意匠上塗装が必要な場合は、塗装すること。
屋外の配管は原則金属管とし、仕様は溶融亜鉛メッキとする。ただし、意匠上塗装が必要な場合は、溶融亜鉛メッキの上に塗装すること。
研究試験機能を保持したまま、幹線設備を更新していけるよう、系統、EPS配置、EPSスペース、区画貫通方式等を考慮すること。また区画貫通方式等は増設・メンテナンスが容易に可能な場所に敷設すること。
(ｴ) 電灯設備
照明設備は部屋用途により要求される光源や器具形態が様々であるが、主に光源はLEDとし高効率・高寿命な器具を選定すること。
照明によるランニングコストの縮減に寄与できるように、集中制御、点滅区分・点滅方式を計画すること。
必要照度は指定のない室に関してJIS照度基準（JIS Z9110）以上とすること。
建築意匠との調和および、サイン計画と整合性の取れた照明計画を行うこと。
「消防法」および「建築基準法」に基づき、誘導灯・階段通路誘導灯（非常照明器具兼用型）はLED電池内蔵型、非常照明器具は電池別置型の器具を設置すること。非常照明はLEDを主体として提案すること。なお非常照明および誘導灯は発電機回路とすること。
点灯、消灯システムは遠隔操作（パブリックスペース等）、自動点灯、（階段、トイレ、洗面所等）および点灯区分の省エネに考慮した方式とすること。
廊下、外構等の共用部の照明については、現地やリモコンスイッチおよび執務室から照明制御盤による集中操作を可能とすること。
屋外には夜間でも安全性、防犯性に配慮し、適宜外灯を設置すること。
(ｵ) コンセント設備
コンセントの取り付け位置、形式、数量・容量については、その部屋の用途や目的に応じ設置すること。分析、研究関係の部屋は諸室別紙G-11「諸室諸元表」を基に計画すること。
コンセントを色分けし、目的に応じて支障がない位置に設置すること。
使用する分析・試験機器、備品、情報システム等に対応した十分な量の電源を確保すること。
非常用発電機系電源を使用する室はJIS T1022記載の諸室（「必要に応じて設ける」を含む。）、施設運営上必要な設備等を設ける諸室とすること。
室用途から、必要に応じて動力用（200V以上）コンセントを設けること。
電力負荷の大きいエリアについては、将来対応を考慮し、部門ごとにコンセント盤を適宜設置すること。
必要に応じ、電流計または警報装置を設けること。
(ｶ) 電話通信設備 ※必要な部屋は別紙G-11「諸室諸元表」のとおり
引き込みの配管を見込むとともに、将来的な増設のための予備配管も計画すること。
引き込み経路は光・メタルの引き込み、異なる通信業者からの引き込みを可能とすること。
電話設備の配線方式は、EPS内および主要ルートは、ケーブルラック配線方式を基本とし、それ以降は配管・配線方式とすること。各フロアに１か所以上のEPSにはネットワーク用のラック（19インチ42U）が１本設置可能なスペースおよび設備を準備すること。また、メンテナンススペースも考慮すること。
電話システムは、中継台交換方式とし、必要に応じてダイヤルインにも対応できるものとすること。
来場者、職員が利用する主たる共用部または諸室は、キャリア携帯が利用できる計画とすること。
(ｷ) 情報用設備
建物内全体のWi-Fi環境を整備できるようケーブルラック等を含め整備すること。
配管は複数の配線が敷設可能なよう原則単独配管とすること。
(ｸ) 拡声設備
幅器は一般業務放送型とし、執務室に設置すること。
緊急地震速報の受信機能を備え、必要に応じて館内放送に連動できる設備を設けること。
一般業務放送は部門ごとのゾーニングとすること。
学習室にAVシステムを設けること。
放送区分は階毎（共用・居室）、階段、EV等に分けること。
音量調整器は、室毎に設けること。
自動放送により定時放送が可能なシステムとすること。
(ｹ) テレビ共同受信設備
屋上に UHF(地上波デジタル)アンテナを設置する。
会議室、場長室ほか、必要とする諸室で視聴可能とすること。※別紙G-11「諸室諸元表」のとおり
(ｺ) 監視カメラ設備
夜間出入口、外部１か所に状態観察用または防犯用のITVカメラを設置し、その映像を所定の場所で観察できるようにすること。なお、設置するITV設備は次の性能を満たすこと。
屋内に設置するカメラはドーム型とし、必要に応じて旋回ズームレンズ付とすること。
監視を行う部屋には、ITVコントロール装置、カラー液晶モニター（40インチ以上）および記録装置（デジタルハードディスクレコーダー）を設置すること。
(ｻ) セキュリティ設備 ※必要な部屋は別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
建物内への侵入防止等、個別セキュリティ対策を考慮し、設備を整備すること。
(ｼ) 視聴覚設備（映像・音響設備）
研究発表会等に対応可能な映像・音響設備を学習室に設けること。
必要に応じ、非常放送時のカットリレー電源を設けること。
(ｽ) 音声案内設備（身体障がい者対応設備）
施設出入口に音声案内システムを導入するなど、視覚障がい者の安全に配慮した設備とすること。
多目的トイレ入口には、音声案内システムを導入すること。
(ｾ) 防災設備（自動火災報知設備）
自火報設備を「消防法」および「建築基準法」に基づき設置すること。執務室に副表示盤を設置すること。
防排煙設備（防火ダンパー等）を「消防法」および「建築基準法」に基づき設置すること。
総合操作盤を管理部門執務室に設置すること。
消防機関への火災通報専用電話機を執務室および消防法において必要な箇所に設置すること。
煙感知器は自動試験機能付とし感知した諸室を特定するために全てアナログ式感知器とすること。
(ｿ) 雷保護設備
「建築基準法」およびJIS A 4201-2003「建築物などの雷保護」等に準拠し、適切に設置すること。
保護レベルは、建築設備設計基準（最新版）にて算出すること。
外部雷、全ての内部誘導雷による被害防止策を講じること。
重要設備（、研究試験機器）はSPDにて保護すること。
(ﾀ) 電力監視設備
電力監視システムはクライアントサーバー方式とし、執務室に設置すること。端末は監視用ネットワークにより接続すること。Webサーバーは２重化とし基幹ネットワークはTCP/IPに準拠したオ-プンプロトコルとすること。また機械設備で設ける中央監視-自動制御設備とBACnetで接続すること。
電力監視ネットワ-クは施設整備系のクローズド方式とし、外部接続は行わない構成とすること。
電力監視設備は、停電時においても警報、遮断器動作等の動作順序が確認できる履歴管理機能を持つこと。
電気設備で設ける電力監視設備は、受変電設備、非常用発電機設備、太陽光発電等についての下記機能を備えること。
a 監視:状態、警報（瞬時電圧低下を含む。）、動作、計測、積算、デマンド、機器稼働履歴
b 操作:グラフィック画面等から制御対象機器を選択、操作できること。
c 記録:計測、積算値を指定フォーマットで日報、月報、年報表示、印刷機能を有すること。
d エネルギーマネージメント:対象選択、演算設定、帳票登録、グラフ登録等の機能を有すること。
電圧・電流・電力、積算電力等のロガーは各電気室フィーダー、各動力盤、分電盤等および幹線に設置された電力量計を対象とすること。
電力計測は、各設備の部門別の積算電力量を集計し、エネルギー消費傾向の把握,分析を可能とすること。
電力監視設備では、施設全体の電力、照明、防災設備等の監視制御を行うため、執務室で監視可能なシステムとすること。
(ﾁ) BEMS
・電力・空調等のエネルギー使用量を計測・集約し、運用改善に活用可能なBEMS(Building Energy Management)を設置すること
・BEMSは「水道」「電力」等の使用量計測・記録機能、および最大デマンド監視機能（警報付）を有するものとし、エネルギー使用実績を時系列データ、およびグラフ表示機能を備えること。
・装置構成・ネットワーク等はシンプルでコスト増とならない方法を原則とし、一般的な計測機器・汎用サーバー・WEB表示を活用すること。
・必要に応じ追加機能（メール通知、過去データ比較等）は、基本機能の範囲内で付加すること。過剰な自動制御・詳細分析機能は不要とする。
(ﾂ) その他必要な設備
各建築設備の発生騒音・振動は、分析および試験環境に支障がないものとすること。
PS・EPSは原則、廊下側から点検できる箇所に計画し、施錠できるものとする。
設備シャフトは更新スペースの確保に配慮すること。
（６）空調設備計画
ア 全般的事項
(ｱ) 法令を順守した設備とする。
(ｲ) 資機材は省エネルギー、省資源、環境に配慮した仕様とすること。
(ｳ) 更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。
(ｴ) 地球環境および周辺環境に配慮した計画とすること。
(ｵ) 地域の特性を考慮した計画とすること。
(ｶ) 設備の防虫対策、結露対策、漏水対策、騒音・振動対策を考慮した計画とすること。
(ｷ) INV の採用は適正な高調波対策を施すこと。設備機器による実験機器への障害が無いこと（電子機器、振動、気流等考慮する。）。
(ｸ) 外気条件は該当地域の過去５年間のデータを参考に設定すること。 ※昨今の気温上昇、寒気を考慮すること。24 時間稼働室もあり冬期の条件は深夜の時間帯を考慮すること。
(ｹ) 計画は別紙 G-11「諸室諸元表」、G-12「ルームデータシート」、別紙G-13「什器・備品リスト（参考）」、を参考とする。機械室、シャフト類は必要最小限とした計画とすること。
(ｺ) 屋外設備ヤードの確保、階段下、設備バルコニー（設置する場合）、屋上設備置場を最大限利用すること。
(ｻ) 外気処理空調機、排気装置等屋外仕様が可能な機器類は屋外設置とすること。
(ｼ) 工事区分にて適宜取合い調整を行い、見込み漏れのないようにすること。
(ｽ) 機器選定は補正係数、静圧等適正に見込み、能力不足がないこと。
(ｾ) 設計段階では、採用する各設備のシステムは提案（計画）がわかる資料を提示すること。
イ 設備項目
次の各設備項目およびその他必要な設備を整備すること。
(ｱ) 熱源機器設備
(ｲ) 空調設備
(ｳ) 換気設備
(ｴ) 排煙設備
ウ 基本方針
(ｱ) 安全性を確保し、信頼性の高い設備計画にすること。
(ｲ) 各エリアに応じた適切な空気環境を提供し、経済性、メンテナンス性の高い設備計画にすること。
(ｳ) 有害物質や臭気の拡散防止を図り、清潔な環境を確保し、来館者および職員の利便性、快適性に配慮した設計計画にすること。
(ｴ) 耐震性、災害対応に配慮した設備計画にすること。
(ｵ) 環境負荷の低減を図り、省エネルギー、省コストで効率的な設備計画にすること。
エ 共通事項
(ｱ) 機器類、配管、ダクトおよび附属品等は、その用途や使用状態に配慮し、耐久性の高い仕様とし、長寿命化に配慮すること。
(ｲ) インバーター機器の高調波および振動を伴う機器類の低周波音についての対策を講ずること。
(ｳ) 分析試験機器等の機能、運転、管理等に支障のない設備を設置すること。
(ｴ) すべての諸室は、湿気対策を十分に考慮した空調・換気計画とすること。
(ｵ) ベンチレーターやインキュベーター等が設置されている重要諸室の天井内には、可能な限り水配管を敷設しないこと。やむを得ず敷設する場合には、２重スラブまたは金属屋根を設けること。または、ドレンパンを設置し、配管・ドレンパンに漏水検知器を設け、現地、防災管理・中央管理を行う室に警報を発する設備を設置すること。
(ｶ) 逆流防止の措置を講じ、感染の恐れのある微生物やアレルゲンの放出の対策を行うこと。
(ｷ) 外気ダクトの全ておよび外壁から２m以内の排気ダクトは、断熱すること。
(ｸ) 機械排煙を採用する場合、防煙ダンパーは、防災管理をおこなう室にて、防煙ダンパー・排煙口の状態監視と防煙ダンパーの復旧操作を行うものとすること。
(ｹ) 火災発生時には、火災報知設備と連動して、空気調和-換気設備を強制停止させること。（個別空調は除く。）
(ｺ) 省エネルギー計画書等、その他関係法令に基づく各種申請書および添付図面等の作成（諸官庁との協議、手続の代行を含む。）を行うこと。
(ｻ) 外壁ガラリチャンバーは底面に排水勾配を設けること。
(ｼ) 全てのチャンバーに点検口を設けること。
(ｽ) ベントキャップを設ける場合は、耐風雨型、深型フードとする。
(ｾ) 風量・静圧の大きい製品を採用する場合は、は騒音計算等を行い（特に天井内設置の場合）、設置場所の確認と防音措置を行うこと。
(ｿ) 天井内のFDは廊下側に設置し、可能な限り室内には設けないこと。
(ﾀ) 屋上機器などの排水管（屋外機デフロスト時等）は、機器の直近で開放せずに可能な限り近くの排水側溝まで配管を延長して開放できる計画とすること。
(ﾁ) 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により、トップランナーモータ採用機器を選定すること。
オ 各設備項目
(ｱ) 熱源機器設備
熱源機器を必要としない個別外気処理空調機（空冷ヒートポンプ式 直膨式、ビルマルチエアコン）、局所給湯方式を基本とするが、空調条件、給湯量、経済性等を考慮したセントラル方式による空調用冷・温熱源および給湯用熱源の採用の提案は可とする。※熱源採用の場合はメンテナンス、故障リスクを低減する複数台設置が必要。
熱源レス、熱源方式（電気、都市ガス併用）の比較検討（環境性能、省エネ性、イニシャルコスト、ランニングコスト、メンテナンス性等）を行い、最適なシステムを受注者にて提案すること。設計段階では、採用したシステムがわかるように比較表を提示すること。
(ｲ) 空調設備
空調方式は、室の方位、発熱機器など熱負荷性状等の違いに対応できるシステムとし、操作性、維持管理面および耐久性、更新性についても考慮すること。
空調方式は低負荷時にも効率的運用が可能なシステムとすること。
熱源は電気、ガス、油等多様な一次エネルギー利用により信頼性を向上させるとともに電力デマンドにも配慮した計画とすること。
熱源の搬送系は搬送動力の低減、省エネ化を考慮しインバーターを計画すること。
室ごとに温湿度の設定が可能な空調方式とすること。
極力、有資格者の不要な機器構成とすること。
発熱機器により、中間期、冬期においても冷房運転が必要となる室は個別空調とすること。
運用上、空調同一系統内で冷房・暖房を選択して使用する部屋は冷暖同時型空調方式を採用するか系統を分けるなど、配慮したシステムとすること。
各室の空気清浄度は必要に応じ確保すること。ただし、別紙G-11「諸室諸元表」に記載の内容は充足させること。
清浄区域、汚染区域を設定しクロスコンタミネーションの防止を図ること。
空調は、執務室に設ける集中リモコンからも、各室の空調の入切、温度設定ができるようにすること。
屋外に設置する機器類は耐蝕仕様とすること。
ネットワーク設備を設置するEPS内は、空調整備を行うこと。
結露が生じない計画とすること。
各建築設備の騒音・振動は、研究実験環境に支障のないものとすること。
適正な機器能力を選定し、運転制御やメンテナンスが容易でシンプルな構成とする。
供給ゾーニング計画を明確にし、主配管・ダクトとゾーン内配管・ダクトを明確に区別することにより管理しやすくする。また、ゾーン内配管・ダクトの改修等において主配管・ダクトに影響しない工夫を行う。
主配管・ダクトの分岐には分岐部直近に分岐バルブ・風量調節機構を設置する。
主配管からゾーン配管に分岐する部分には、ゾーン内の供給を管理する管理バルブを設置する。
設備配管改修の際、露出にならないようにあらかじめ改修用の配管・配線ルートの確保に努める。
トップライト、大開口サッシ（カーテンウォール含む。）を設ける場合は、結露対策に配慮した計画とすること。
加湿用給水配管は間接排水による水抜きを設け水質維持をおこなうこと。
培養室、化学分析室の空調は、ほかの諸室とは別の単独管理が可能なシステムとし、24時間運転も可能とすること。
培養室、化学分析室は、常時20℃前後の室温維持が可能な空調システムとし、温度状況が室外（廊下）からも目視確認できる室温表示（モニター等）を設置する。
人数が多い室、窓の大きい室、EPS等の室は、空調負荷および換気回数に十分に留意し計画すること。
(ｳ) 換気設備
室ごとに適正な外気量、換気量、陰陽圧を設定し、換気ゾーンごとにエアバランスを確保すること。
各室の用途に応じて、適切な排気処理を行い、建物最頂部での排出等を検討すること。また、必要に応じて脱臭処理を行うこと。
排気口は外気取入口、敷地内や近隣の建築物の配置および離隔距離に配慮すること。
屋外からの粉じん流入防止のために、給気側に必要な性能を持ったフィルターを設置すること。
第１種換気を採用する部屋は、外気処理空調機を設置すること。
クリーンベンチ、またはドラフトチャンバー等に必要な給排気ダクトを設けること。
室の形状がL型等のように屈曲した室の場合は、換気扉等と給気吹出口の位置関係に注意し、臭気が滞留しないように留意すること。
防火区画および、場長室、技術指導相談室等廊下に会話が漏れてはならない室は、天井パスダクトとするなど、原則として、扉ガラリおよびアンダーカットとしないこと。
トイレブースを天井まで間仕切る場合は、排気口を各ブースに設置すること。
ホルマリン等を使用する諸室については、必要に応じて｢特定化学物質障害予防規則｣棟を遵守した対策を講じること。また、発生するガスの種類に応じて排気口を床面近くに設置するなど、室内への拡散を防止する対策を施すこと。
排熱の熱回収を検討するなど、省エネルギー化を図ること。
ダクトの材質は排気の質により次のとおりとすること。
a 展示・体験スペースのキッチン排気、浴室等：ステンレス製
b ドラフトチャンバーなど：ステンレス製または塩ビライニング製（塩ビ製）
夏期・冬期の結露対策を行うこと。
各建築設備の騒音・振動は研究実験環境に支障のないものとすること。
サーバーを設置するEPS等は、機器などの発熱量を計算し必要に応じ換気設備または、空調設備を設置すること。
新飼育実験棟の天井には、夏場の高温を避け、良好な試験魚飼育環境を整えるため、換気設備（大型換気扇）を設置すること。
(ｴ) 排煙設備(機械設備にて計画する場合)
｢消防法｣および｢建築基準法｣ならびに「新・排煙設備技術指針（1987）日本建築センターに基づいて設置すること。
機械排煙の系統については、用途区画および安全区画を考慮して計画を行うこと。
排煙機が作動した場合、換気・空調機器は強制停止すること。
（７）給排水衛生設備計画
ア 全般的事項
(ｱ) 法令順守とした設備とすること。
(ｲ) 資機材は省エネルギー、省資源、環境に配慮した仕様とすること。
(ｳ) 更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。
(ｴ) 地球環境および周辺環境に配慮した計画とすること。
(ｵ) 地域の特性を考慮した計画とすること。
(ｶ) 設備の防虫・防鳥対策、結露対策、漏水対策、騒音・振動対策を考慮した計画とすること。
(ｷ) INV の採用は適正な高調波対策を施すこと。電磁シールド、放射線取扱室等は適正な対策を施すこと（機器仕様、貫通仕舞等）。設備機器による実験機器への障害が無いこと（電子機器、振動、気流等考慮する）。
(ｸ) 機械室、シャフト類は必要最小限とした計画とすること。
(ｹ) 屋外設備ヤードの確保、階段下、設備バルコニー（設置する場合）、屋上設備置場を最大限利用すること。
(ｺ) 工事区分にて適宜取合い調整を行い、見込み漏れがないようにすること。
(ｻ) 機器選定は補正係数、静圧等適正に見込み能力不足がないこと。
(ｼ) 設計段階では、採用する各設備のシステムは提案（計画）がわかる資料を提示すること。
イ 設備項目
次の各設備項目およびその他必要な設備を整備すること。
(ｱ) 衛生器具設備
(ｲ) 給水設備
(ｳ) 排水設備
(ｴ) 給湯設備
(ｵ) 消火設備
(ｶ) ガス設備
(ｷ) その他必要な設備
ウ 基本方針
(ｱ) 安全性を確保し、信頼性の高い設備計画にすること。
(ｲ) 経済性、メンテナンス性の高い設備計画にすること。
(ｳ) 有害物質等による汚染の拡散防止を図り、清潔な環境を確保し、来館者、職員の利便性、快適性に配慮した設備計画にすること。
(ｴ) 耐震性、災害対応を考慮した設備計画とすること。
(ｵ) 環境負荷の低減を図り、省エネルギー、省コストで効率的な設備計画とすること。
エ 共通事項
(ｱ) 機器類、配管および附属品等は、耐久性の高い仕様とし、長寿命化に配慮すること。
(ｲ) インバーター機器の高調波および振動を伴う機器類の低周波音についての対策を講ずること。
(ｳ) 将来の諸室の用途変更、レイアウト変更等が容易に対応できる計画を行うこと。
(ｴ) 分析・試験関係諸室の天井内には、水損事故を防ぐため、可能な限り水配管を敷設しないこと。敷設する場合には、二重スラブまたは金属屋根を設けること。または、ドレンパンを設置し、配管・ドレンパンに漏水検知器を設け、現地、中央管理を行う室に警報を発する設備を設置すること。
(ｵ) 「給水装置新設承認申請書」、「特定施設設置届」および「排水設備など新設・増設・改築計画確認（変更）申請書」、その他関係法令に基づく各種申請書および添付図面等の作成（諸官庁との協議、手続の代行を含む。）を行うこと。
(ｶ) 給排水衛生設備の仕様、方式等については、ヒアリングを行い確認すること。
(ｷ) 床防水を行う室は、排水管のみ防水層貫通とし、給水および給湯管は天井からの供給とすること。
(ｸ) 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」により、トップランナーモータ採用機器を選定すること。
オ 各設備項目
(ｱ) 衛生器具設備
節水型器具を設置し、水資源の有効利用を図ること。
a 大小便器の構造
各トイレの便器および洗面器の数は別紙G-11「諸室諸元表」の記載を基本とするが、設計段階で詳細な検討を予定している。
トイレの各ブースには擬音装置を設置し、女性用トイレには鏡、手洗い数を男性用よりも多く設置すること。
洋便器の便座は温水洗浄便座とすること。
小便器は低リップ型とし、洗浄弁はセンサー式とすること。
大小便器は全て壁掛け型とすること。
断水時にも排水可能な器具を選定すること。
バリアフリートイレは背もたれを設け、車椅子利用者が利用しやすい便器、バリアフリー洗面器、コンパクト手洗い器、オストメイトを設けること。
共用トイレで小便器・洗面器が複数ある場合は、それぞれ１か所に動作補助手すりを設けること。
共用トイレで小便器・洗面器が複数ある場合は、それぞれ１か所に動作補助手すりを設けること。
b 手洗器、洗面器、流し台等の構造
流し台は深型を基本とするが、詳細は設計段階で検討すること。
カウンタータイプの場合は、一体成型等の清掃性および清潔性に配慮されたものを使用すること。
来館者が使用する洗面器は必要に応じて車椅子での利用が可能なものとすること。また手すりを設置すること。
c 手洗器、洗面器、流し台等への湯・水の供給
レバー式混合水栓は高温出湯規制機能付きとし、浴室水栓、シャワー水栓等はサーモスタット付きとすること。
一般の流し台の水栓は、レバー式湯水混合栓とすること。
原則、水と湯の供給箇所は別紙G-11「諸室諸元表」のとおりとすること。ヒアリングの結果、必要箇所が変更される場合は対応すること。
d その他
電気式作動の自動水栓および洗浄弁は停電時にも使用可能な配慮を行うこと。
多目的トイレは必要に応じてオストメイト対応ができる器具構成とすること。
雑用水系統は中水用洗浄弁を使用するなど、閉塞防止を図ること。
手洗い器、洗面器等設置箇所には、ペーパーホルダーおよび小棚（石けんボトル設置想定）を設置すること。
トイレブース内には衣服掛けフックを取り付けること。
(ｲ) 給水設備
給水系統は、上水系統（飲用、手洗・流し用、加湿給水等）、雑用水系統（便器洗浄水、植栽用灌水、消火用水等）、の二系統とすること。また空調熱源にて冷却水が必要な場合は三系統とする。上水系統は雑用水系統のバックアップが可能とすること。また、上水系統と雑用水系統とは配管材などで区別し、誤接続のないようにすること。また試験・実験用には、上記以外に井水と湖水の二系統とし、配管などで区別し、誤接続のないようにすること。
下水道料金減免に該当する給水系統にはメーターを設置する。また、湧水ポンプアップ系統には下水道料金算定用にメーターを設置すること。
(ｳ) 排水設備
建物内の排水は、汚水、雑排水および特殊排水を適切に分流すること。
敷地外への排水は、建物内汚水と雨水の分流方式とする。建物内汚水は公共下水道本管へ放流すること。
新飼育実験棟等の排水（飼育水）は、極力現状の排水路を流用するよう検討すること。
(ｴ) 給湯設備 ※必要な部屋は別紙G-11「諸室諸元表」のとおり。
給湯方式は提案によるものとすること。
貯湯槽（SUS製）はメンテナンス性に配慮し、二基以上の構成とする。
熱源については、なるべく自然エネルギー・排熱等の有効利用を行うこと。
熱源容量は故障時、更新工事を考慮した台数、容量とすること。
レジオネラ菌発生対策を考慮した計画とすること。
ガス式の給湯器を設置する場合は、排気を外気取入れ位置から十分に離すこと。
(ｵ) 消火設備
消防関係法令を遵守した計画とすること。
(ｶ) ガス設備
プロパンガスを採用するものとする。給湯器、流し台、分析機器等への供給を想定すること。
(ｷ) その他必要な設備
分析機器および機器まわり接続配管、ドラフトチャンバー本体および機器まわり接続ダクト、特殊ガス、エアー、窒素発生装置類は機器本体、機器周り接続配管、供給配管含め実験に関わる設備は別途工事とする。
（８）昇降機設備
ア 全般的事項
(ｱ) 計画に応じて(2階建て以上の案を提案する場合)、エレベーターを１台以上設置すること。 職員および来訪者の動線に配慮した配置計画とすること。
(ｲ) エレベーターのかごは、車いす、視覚障害対応型とすることとし、停電時自動着床、火災管制運転、地震時管制運転の可能な制御方法とすること。
(ｳ) エレベーターは機器の搬出入にも利用するため、かご内寸法は 1,300ｍｍ×2,300ｍｍ程度、積載荷重は1,300kg程度以上とすること。
(ｴ) かご内に必要なサインを設置すること。
(ｵ) 耐震性能は、「昇降機技術基準の解説(最新版)」(国土交通省住宅局建築指導課、財団法人建築設備・昇降機センターおよび社団法人日本エレベーター協会編集)による。
(ｶ) 火災時管制運転、地震時管制運転、自家発時管制運転、停電時救出運転を行う。
(ｷ) エレベーターの監視盤は、執務室に設置する。
(ｸ) 各隣接条件や動線等に十分配慮し、機能的な配置計画としたうえで、交通量・用途を見極め、適切な昇降機計画とすること。
(ｹ) 屋上に設置した設備機器の更新・メンテナンス等に使用する昇降機の広さや搬送可能な重量については特に配慮すること。
(ｺ) 利用目的および利用者に合わせた適切な速度とすること。
（９）外構計画
ア 撤去工事
別紙G-16「建替え・解体見取図」に従い、敷地内の工作物を撤去処分すること。
建物配置に支障となる樹木の撤去処分を行うこと。
イ 舗装道路
構内道路、駐車場はアスファルト舗装とし、CBR試験を行い４t および必要な箇所には10ｔトラックの通行に支障のない仕様とする。なお、雨天時の防滑性に配慮して選定すること。緑地や舗装材の切替え部には、縁石を設けること。
ウ 駐車場・駐輪場
駐車場は、融着塗料によるライン引きと、車止め（低車高タイプ）を設置すること。
試験場の敷地出入口付近には、進入車両に安全運転を促すペイントや標識等の安全対策を行うこと。
エ 排水
敷地外に雨水が直接流出しないよう、排水側溝と水勾配を設けること。 なお、雨水は自然勾配で排水する計画とすること。
人・車両の動線上にある側溝や会所桝には、細目ノンスリップのグレーチングふたを設置すること。特に、車両動線上の排水施設に設けるふたは、ボルト止めかつ車両重量に耐えうるものとする。
オ 囲障、門扉
敷地外周等に、高さ1,500mmのメッシュフェンスを計画すること。
カ 緑地
風致地区および景観計画等の条例を遵守し、必要な緑地面積を確保すること。
既存生垣を残置する場合は、剪定、除草を行うこと。
（１０）その他の計画
ア その他什器機器
本事業に係るその他什器機器について下記G-13「什器・備品リスト（参考）」等に記載のものを設置すること。設置する機器の重量、用途に応じて設置基礎を計画し、本計画に見込むこと。 なお、設計段階にてヒアリングを行い、再検討を行うこととする。
イ 集密書架
手動ハンドル式集密書架を文書庫、魚病指導室に設置すること。
手動ハンドル式集密書架の構成は、各列にハンドルを有する移動棚（複数列）と固定棚および走行レールによって構成されていること。
外形寸法は別紙G-１３「什器・備品リスト（参考）」を参考とすること。
転倒防止機能、耐震構造にも十分耐える性能を有していること。