## 諸元表チェックリスト
（D-21） | [57 empty] | 仮企業名○○社
諸室諸元表・ルームデータシート充足チェックリスト
必要諸室 |  |  | 一般的事項 |  |  |  | 計画面積記入欄 （㎡） | 諸室諸元表等、要求水準充足チェック欄 (〇・×) | 左記に関する留意事項記入欄 (要求水準を充足するための工夫等) | ルームデータシート等、 要求水準充足チェック欄 (〇・×) |  |  | 建築等 |  |  |  | 電気設備 | [16 empty] | 機械設備 | [21 empty] | 備考 （本工事） | 配置予定の主要な医療機器等（別途工事） | 左記に関する留意事項記入欄 (要求水準を充足するための工夫等)
部門名 | 諸室名 |  | 面積 「適宜」「―」の項目については適宜設定 |  |  | 主な施設要求水準 （主に諸室位置関係・出入口・動線に関することを転記） ※本紙面に記載がない事項においても、G-11「諸室諸元表」、G-12「ルームデータシート」等、要求水準書等に記載の事項はすべて満たすこと。 |  |  |  | 建築等 | 電気 設備 | 機械 設備 | 吊戸棚 | カウンター | 流し台 | 洗面化粧台 | 電話 | TV | 患者呼出 | ナースコール | インターホン | 医療機器用配管 | その他 | LAN |  | コンセント |  |  |  | 照明器具 |  |  |  | 空調運転時間 | 給水 | 給湯 | 排水 | ガス | 蒸気 | 特殊排水 | 医療ガス | [6 empty] | 衛生器具
|  |  | 階数 | 必要面積（㎡） 記載面積以上 | 天井高さ(mm) 記載寸法以上 | [18 empty] | 電子カルテ用 :無線対応含 | 一般インターネット用 | 一般用 | 発電機電源 | 無停電電源 | 特殊電源 | 一般 | 発電機回路 | 調光設備 | その他 | [7 empty] | 酸素 | 吸引 | 空気 | 笑気 | 窒素 | 二酸化炭素 | 余剰ガス排出 | 手洗器/ 洗面器 | スタッフ用手洗器(グースネック水栓等) | 手術用手洗器 | 掃除流し | 汚物流し | 乳児バス | ｵｽﾄﾒｲﾄ | ｼｬﾜｰ水栓
※ 記載例 |  | 検鏡室 | 1 | 38 | 2700 | ①標本処理分析室1～3に近接が望ましい。 | 39 | ①〇 | 標本処理室１に隣接し、さらに標本処理室２・３とは廊下を挟んで対面する位置に配置。 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | ◯ |  | ◯ |  |  |  |  | ◯ | ◯ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ◯ | ◯ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 電動診察台 | 建築： 電気：非常電源回路も計画 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
新本館 | 分析関係 | 化学分析室 | 1 | 88 | 2700 | [11 empty] | ◯ |  | ◯ |  |  |  |  | ◯ | ◯ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ◯ | ◯ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 電動診察台 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 検鏡室 | 提案 | 38 | 2700 | ①標本処理分析室1～3に近接が望ましい。 |  | ① | [6 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
| 魚病指導室 | 感染実験室1（隔離） ※新飼育実験棟内に計画 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | ◯ |  | ◯ |  |  |  |  | ◯ | ◯ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ◯ | ◯ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 電動診察台 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 感染実験室2 ※新飼育実験棟内に計画 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |  | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 魚病検査室(解剖室) | 1 | 47 | 2700 | ①解剖室とインキュベーター室は隣接とする。 |  | ① | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 電動診察台 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 風除室（解剖室内） | 1 | 適宜 | 2700 | ①外部からの出入口として、風除室を設ける（上足に履き替え） |  | ① ➁ | [6 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 魚病検査室(組織標本室) | 1 | 12 | 2700 | ①魚病指導室内の前室から出入りする。 |  | ① | [6 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [13 empty] | プラスタートラップ、処置灯用架台・アンカー コルセット固定用天井補強 | 処置灯（天井吊り） | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 魚病検査室(無菌室) | 1 | 5 | 2700 | ①魚病指導室内の前室から出入りする。 |  | ① | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 電動診察台 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 魚病検査室(インキュベーター室) | 1 | 18 | 2700 | ①解剖室とインキュベーター室は隣接とする。 |  | ① | [6 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 魚病遺伝子検査室(PCR室) | 1 | 21 | 2700 | ①遺伝子検査室と準備室・暗室は隣接とする。 |  | ① | [6 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 魚病遺伝子検査室（前処理室） | 1 | 5 | 2500 | [16 empty] | ◯ |  | ◯ | [9 empty] | 24時間 | [6 empty] | ○ | ○ | [13 empty] | 装置付随設備対応、表示灯、架台・アンカー | X線TV撮影装置 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; コンセント 特殊電源 to 照明器具 調光設備
|  | 魚病遺伝子検査室（暗室） | 1 | 6 | 2500 | [14 empty] | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○ | [10 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 準備室 | 1 | 7 | 2500 | [11 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ◯ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 資材庫 | 1 | 11 | 2700 | [9 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 前室（魚病指導室） | 1 | 適宜 | 2500 | ①解剖室から新本館内廊下を結ぶ前室（通路）。新本館からはこの廊下を利用して、魚病指導室内にアクセスする。 ②無菌室、組織室にも、この前室からアクセスする。 |  | ① ➁ | [11 empty] | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
| 標本処理関係 | 標本処理分析室1 | 提案 | 27 | 2700 | ①分析室の作業後、検鏡室に移動する。 ②検鏡室に近接が望ましい。 |  | ① ➁ | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | ホルマリン処理室 | 提案 | 8.5 | 2500 | ①標本処理分析室1内に計画。間仕切り壁で区画。 | [8 empty] | レバー・混 | [8 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [7 empty] | 床排水、処置灯用架台・アンカー | 内診台、処置灯（天井吊り）、超音波診断装置 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 標本処理分析室2 | 提案 | 36.5 | 2700 | ①分析室１と分析室２は隣接がよいが、直接行き来する扉（動線）は不要。 ②検鏡室に近接が望ましい。 |  | ① ② | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | 標本処理分析室3 | 提案 | 33 | 2700 | ①培養室と隣接する。 ②検鏡室に近接が望ましい。 |  | ① ② | [6 empty] | レバー・混 | 自動・混 | [7 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [13 empty] | 三相200V | マルチカラーレーザー | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; コンセント 特殊電源 to 照明器具 調光設備
|  | 培養室 | 1 | 16 | 2700 | ①化学分析室と近接が望ましい。 |  | ① | [8 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [10 empty] | 自動・混 | [7 empty] | 三相200V |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; コンセント 特殊電源 to 照明器具 調光設備
|  | 前室（培養室） | 1 | 適宜 | 2500 | ①上足への履き替えを行う。 ②培養室専用の流し台（吊戸棚）を設置。 |  | ① ② | [15 empty] | ○ | ○ | [22 empty] | 自動・混 | [7 empty] | 三相200V |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; コンセント 特殊電源 to 照明器具 調光設備
|  | 工作室 | 1 | 21 | 2700 | [11 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 調査準備室 | 1 | 15.5 | 2700 | ①外部への出入口に近接したエリア計画。工作室に隣接が望ましい。 |  | ① | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 耳鼻科診療ユニット | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
| 展示普及関係 | 加工研究室 | 提案 | 20 | 2700 | ①展示・体験スペースと近接が望ましい。 ②長靴を利用。 |  | ① ② | [8 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 普及準備室 | 提案 | 17 | 2700 | [9 empty] | レバー・混 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | 24時間 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 自動・混 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 処置灯（移動式でも可） | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 無停電電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路; 照明器具 その他
|  | 展示・体験スペース | 提案 | 62 | 3000 | [11 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 普及資材倉庫 | 提案 | 16 | 2700 | [18 empty] | ○ | ○ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 学習室 | 提案 | 100 | 3,000 以上 | [18 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | [10 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
[15 empty] | レバー・混 |  | ◯ | [6 empty] | ◯ | ◯ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [10 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般
|  | 学習室 | 提案 | 100 | 3,000以上 | [52 empty] | 建築： 電気： 機械：
| 事務関係 | 執務室（OA室・研究員室・職員室） | 1 | 165 | 2700 | ①総合窓口、29～35名程度の執務室。 ②風除室に隣接した位置とする。 ③外部利用者の受付カウンターを設ける。 ④室内に打合コーナー2カ所 |  | ① ② ③ ④ | [49 empty] | 建築： 電気： 機械：
|  | 小会議室 | 1 | 20.5 | 2700 | ①会議室最大12人利用が可能なデスクレイアウト |  | ① | [49 empty] | 建築： 電気： 機械：
|  | 場長室 | 1 | 20.5 | 2700 | ①打合机6人分 |  | ① | [6 empty] | レバー・混 |  | ◯ | ◯ | [5 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [20 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 談話室（会計年度任用職員控室） | 1 | 20.5 | 2700 | [14 empty] | 〇 | [14 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [10 empty] | 自動・混 | [5 empty] | ◯ |  | 洗面化粧カウンター |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 更衣室（男・女） | 1 | 26 | 2500 | ①男子用30名用ロッカー ②女子用9名用ロッカー ③男女ともパウダーコーナー（化粧洗面台+鏡）設置。 |  | ① ② ③ | [6 empty] | レバー・混 | [19 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [20 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 浴室・脱衣室・給湯室 | 1 | 適宜 | 2500 | ①ユニットバス設置（試験試料のコンタミ、防疫のため）専用の脱衣室も計画する。（一人用） ②お茶出し等が可能な、ミニキッチンを設置する。 |  | ① ② | [47 empty] | 風除室の機能が十分発揮できるよう、扉位置などの工夫を行うこと。 |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 公文書庫 | 1 | 15 | 2500 | [8 empty] | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 文書庫 | 提案 | 57 | 2500 | ①手動ハンドル式集密書架を設置。 |  | ① | [49 empty] | 建築： 電気： 機械：
|  | 倉庫1 | 1 | 適宜 | 2500 | [12 empty] | ◯ | ◯ | [5 empty] | ○ | [15 empty] | ◯ | ◯ | [15 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 倉庫2 | 1 | 適宜 | ― | ①調査用の長靴や潜水具置場を計画する。 |  | ① | [15 empty] | ◯ | ○ | [31 empty] | 間仕切り | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 技術指導相談室 | 提案 | 19 | 2700 | [11 empty] | ○ | [6 empty] | ◯ | ◯ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | データ整理室 | 提案 | 17 | 2700 | [8 empty] | ◯ |  |  | ◯ |  | ◯ |  |  |  |  | ◯ | ◯ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
| 共用部 | 風除室 | 1 | 適宜 | 2700 | [8 empty] | ◯ | [9 empty] | ○ | ○ | [30 empty] | カウンター上間仕切り |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | トイレ（男・女） | 1 | 適宜 | 2500 | ①バリアフリートイレ（オストメイト設置）および男女別トイレとする。SKを設ける。 ②入口はドアレスタイプとする。 ③バリアフリートイレは、オムツ台、ベビーカーが入るスペースを確保する。 |  | ① ② ③ | [9 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | [15 empty] | ○ | ○ | [13 empty] | 患者待合表示システム用配管、補強 電動ロールスクリーン デジタルサイネージ | 患者待合表示システム 自動販売機（景観を損ねない配置に配慮。） | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 展望スペース（室内） | 1－2 | 適宜 | 2,700以上 | ①２階建て案の場合は、階段の踊り場を利用しても可。 ②平屋案の場合は、地面から3.5m程度のレベルにデッキを計画する。デッキを利用するための専用の階段を計画する。 |  | ① ② | [8 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ◯ | ◯ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [8 empty] | 採血台、採血管準備装置 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 廊下 | 1・2 | 適宜 | 2700 | ①幅員は２ｍ以上を確保する。 ②壁面衝突防止材等を適宜設置する。 |  | ① ② | [5 empty] | ◯ | [9 empty] | ○ | ○ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 職員出入口（夜間出入口） | 1 | 適宜 | 2700 | ①夜間は、最終退出口といてセキュリティ―管理を行う。 |  | ① | [6 empty] | ○ | [8 empty] | ○ | [10 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [15 empty] | 小荷物昇降機（検体検査室と採尿・採血室が別フロアの場合） |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 階段 | 1－2 | 適宜 | ― | ①安全な移動に配慮した計画とする。 |  | ① | [11 empty] | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○ | [10 empty] | 自動・混 | [7 empty] | パスボックス 洗面化粧カウンター |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | エレベーター | ― | 適宜 | ― | [52 empty] | 建築： 電気： 機械：
2.救急部門 | [57 empty] | 建築： 電気： 機械：
飼育実験棟 | 新飼育実験棟 | 飼育実験室 （通路作業スペース） | 1 | 332 | 勾配天井最頂部 6,000程度 | [15 empty] | ◯ | [13 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  | 感染 | [14 empty] | ◯ | 床排水、シャワー |  | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 実験室1 | 1 | 25 | 3000 | ①実験室1と2は、直接行き来が可能とする。 |  | ① | [49 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 実験室2 | 1 | 25 | 3000 | ①実験室1と2は、直接行き来が可能とする。 |  | ① | [5 empty] | ○ | レバー・混 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | 24時間 | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 自動・混 | [7 empty] | 無影灯・シーリングペンダント用架台・アンカー アイソレーションユニット | 無影灯（天井吊り）、シーリングペンダント（天井吊り）、ポータブルX線撮影装置 | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 無停電電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路; 照明器具 その他
|  | 倉庫 | 1 | 適宜 | 2500 | [9 empty] | レバー・混 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | 24時間 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 自動・混 | [7 empty] | ベッドサイドモニター用配管 | ベッドサイドモニター | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 無停電電源; 照明器具 一般 to 照明器具 調光設備
|  | トイレ | 1 | 適宜 | 2500 | ①トイレは男女分けとして、外部からも出入り可能とする。 ②便所は別棟としない。 |  | ① ② | [15 empty] | ◯ | ◯ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
| 魚病指導室 | 感染実験室1（隔離） | 1 | 19 | 2700 | ①外部からの出入口を設ける。 |  | ① | [7 empty] | 自動・混 |  |  |  | ◯ | [14 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [10 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般
|  | 感染実験室2 | 1 | 19 | 2700 | ①外部からの出入口を設ける。 |  | ① | [8 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
その他 | その他 | 廃棄物保管・ゴミ庫 | 1 | 23 | 直天 | ①基本は別棟とするが、本館内に計画も可。 |  | ① | [9 empty] | ○ | [6 empty] | ○ | [9 empty] | ◯ | ◯ | ◯ | [10 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用; 照明器具 一般
|  | 新油庫 | 1 | 21 | 直天 | [8 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般 to 照明器具 発電機回路
|  | 新車庫 | 1 | 90 | 直天 | ①2ｔ車２台 ②普通車(バン）3台 |  | ① ② | [15 empty] | ○ | ○ | [32 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用
|  | 新自転車置場 | 1 | 16 | ― | ①12台（自転車9台、バイク3台） |  | ① | [6 empty] | レバー・混 | [18 empty] | 24時間 | ◯ | ◯ | ◯ | [10 empty] | 自動・混 |  |  | ◯ | ◯ |  |  |  | 三相200V | ベッドパンウォッシャー | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; コンセント 特殊電源 to 照明器具 一般
|  | ポンプ室（2棟） ・新第３号地下水揚水ポンプ室 ・新急速濾過ポンプ室 | 1 | 8.5×２ | 直天 | ①以下の既存ポンプ室を建替。 ：第３号地下水揚水ポンプ室 ：急速濾過ポンプ室 |  | ① | [7 empty] | 自動・混 |  |  |  | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | 感染 | [7 empty] | 自動・混 | [9 empty] | 建築： 電気： 機械： | bar: コンセント 一般用 to コンセント 発電機電源; 照明器具 一般