## １．受入・保管・移送
１．油類・薬品類の「保管・貯蔵施設」
・環境に影響を与える物質（油・薬品）の「受入れ」「タンク・保管貯蔵」「移送運搬」までの全般にわたる注意点を挙げています。
診断をする項目
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
| 全体把握 | 油類・薬品を保管貯蔵するタンクの設置場所などについての状況を把握している |  |  | 【例】①物質：Ａ重油 ②貯蔵：地下タンク ③場所：Ｂ工場屋外 ④保管量：20ｋｌ ⑤受入れ：ローリー車 ⑥移送方法：地下埋設配管 という具合に使用物質ごとに整理すれば、管理の密度が高まる
①物質種類 ②貯蔵方式 ③場所 ④保管や使用量 ⑤受入れ方法 ⑤物質の移送方法 ⑥対象法律 ⑦配置図
| 地下タンクの有無 | 漏洩すれば大きな被害を発生させる恐れが強い、地下タンクを設置していますか? | □ある □ない
|  |  | 【場所・種類 】 |  | 【地下タンクが原因となる漏洩事故多発】
①受入れ | 作業手順 | 受入れ時の事故防止のため、注意点を明記した、手順を作成している
| 混入防止 | 異なった種類の油や薬品を混入させないための対応をしている |  |  | 【勘違いによる事故】 受入れ口が同じ形状だったので、誤って注入し、有毒発生事故を発生させた
①受入れ口に、薬品名を表示 ②色分け
③受入口金の形状を変えている
④誤注入防止の手順作成
|  | 危険性がある薬品は、危険性を認識させるための表示を設置している |  |  | 【表示は事故を防ぐために・・・】 法による表示の義務付けもある薬品がある
①表示パネル ②ＭＳＤＳを掲示
納入業者には、受入れ数量の変更やタンク残量に変化があった場合は、その情報を正しく伝達している。
|  | 受入れ時には、業者任せではなく工場側も立会い、不測の事故に備えている |  |  | 【業者任せによる事故】 業者任せになっていた。オーバーフロー事故が発生したとき、業者は事故を担当者に連絡しなかったため、汚染が外部に拡散した。
①業者単独の納品を防止するため、受入れ口に鍵をかけている
②運転手名、立会者名、受入れ時間、終了時間を記録に残す。
記録をすることで責任感を持たせている、
|  | 受入れ時は、その場を無人にすることはない。 |  |  | 【無人は危険】
現場を絶対に離れてはいけません。何が起こるかわからない。
|  | 受入れ場所付近の、雨水、側溝の位置および緊急資材の位置を把握している。雨水に流出した場合は、どの水路に流れていくか知っている |  |  | 【事故は起きると考えて備えが大事】 受入れ中に油が流出。担当者が流出先水路を把握していなかったので、事故が拡大した。
①受入れ担当者熟知 ②環境担当者が熟知
③納入業者も知っている
|  | 油や薬品の納品車両には、作業時の漏洩防止などの安全対策を講じている |  |  | 【納入車両に不備があれば大きな事故】
|  | ①車止めやアースの設置など決められた対策をしている |  |  | ・ホースの接続部分が外れて油が流出した。
|  | ②ホースや接続部分に、漏れがないか点検している |  |  | ・ホースが抜けて薬品が流出。
|  | ③接続ホースが抜けたりしないか、事前に点検している |  |  | ・ホースに亀裂があり、漏洩。
④漏洩を想定して、受け皿などを設置している
⑤受入れ時、側溝に堰。万一流出しても雨水に流れ出ない
タンクや配管類に、車両などが接触して破損させる恐れは無い
運転手（作業者）に、漏洩した場合の処置について伝えている
①連絡先 ②流出先 ③緊急資材の置き場
| 受入れ後の確認 | 受入れ終了後、受入れ場所周囲、側溝や雨水口に油や薬品が漏洩している形跡がないか、確認をしている |  |  | 【確認が大事】 接続部から油漏れ。それをそのまま放置。降雨で洗い流され河川に流出した
①社員が確認
|  | ②社員と納品業者が確認 |  |  | 【納品業者がこぼれた液を水で洗い流した】 社員が知らない間に、業者がこぼれた液を雨水口に洗い流してしまっていた。
③納入業者が確認
④受入れ口の下に白い砂やマットを敷き漏洩の有無を確認
⑤洗い流した形跡がないか確認している
⑥受入れ作業終了1時間後に、再度漏れの有無を確認
油流出等に対応する緊急資材を、受入れ場所周辺に、設置している
①オイルマット・土嚢・ヒシャク・ドラム缶・雨水口遮蔽版・中和剤など
②定期的に在庫量を確認している
| 緊急時被害拡大防止 | 事故時や緊急時の連絡体制を作っている
①連絡先を受入れ場所周辺に表示（社内、社外）
②排出先水路を図面化し表示
③処理業者を連絡体制に組み入れている
②貯蔵タンク | オーバーフロー防止 | オーバーフローを防止するために、液面コントロール以外の、安全装置を設けている |  |  | 【検出器故障が原因の事故】 液面検出器故障。ポンプ停止せず。オーバーフローした。
①異常検出装置 ②異なるセンサー二重に設置
③戻り配管設置 ④液面センサーでタンク残量を測定記録
|  | ⑤警報ブザー設置 ⑥タイマーでも送油をストップ など |  |  | 【警報は人がいるところへ発信】
|  | ポンプ制御装置は、正常に作動することを、定期的に点検している |  |  | 【警報が故障していると 最悪】
|  | 警報は、担当者に素早く伝わるようになっている |  |  | 【制御電源が別だった事故】
|  | ①現場に出る ②現場と中央監視室に出る ③携帯などで伝わる |  |  | 液面制御電源はＡ分電盤から。警報装置電源はＢ分電盤から供給されていた。別の作業者がＢ分電盤の電源を切って帰った。運悪く液面制御機器が故障した。警報が出るはずだったのに、警報用の元電源が切られていたため、警報が出ずに、大量の油が流出した。
警報は、作動するか否かを、定期的にチェックしている
ポンプ制御と警報発信の元電源は連携している。誤って電源を切ることを防止する対策を講じている
① 制御電源と警報電源は同一
②ブレーカーに切断防止カバーを付けて、誤って電源を切られないようにしている など
| タンク等の漏洩防止 | 老朽化に対応するため、耐用年数等からタンクや配管の更新を計画的に定め、事故の発生を未然に防止するようにしている |  |  | 【老朽化による事故が多発】
|  | タンクや配管から漏洩が発生していないか、加圧テストなどの方法で定期的に検査をしている |  |  | 【早期に漏洩を発見する】
漏洩を早期に発見するための対応をしている
①油漏れ液漏れについて、日常的に目視点検を実施している
②油等の受入れ量と使用量の収支を把握している
③防液堤内に液漏れセンサーを設置している
配管やバルブの位置は、車両などが損傷する恐れがある場所にはない
|  | メンテナンス時の流出防止対策を講じている |  |  | 【バルブ開閉未確認の事故】 メンテ作業終了後に、タンクのバルブを閉め忘れた。翌日自動的に油が送油され、開いていたバルブから流出した。
・バルブの閉め忘れ防止対策 ①手順の復唱 ②札掛け など
| 流出拡大 | タンクから漏洩した場合は、タンク周辺への流出を防止する対策を講じている |  |  | 【防油堤があるからといって安心しては?】 油がタンクからオーバーフローしたことに長時間気づかなかった。防油堤の容量以上に流出、防油堤を溢流。雨水に流出した。
| 防止設備 | ①防油・防液堤を設置 ②排水処理装置に導入
| （防油堤など） | ③緊急タンク等設置 ④戻り管 ⑤その他の拡散防止対策
|  | その流出防止用に設置した防油堤の受入れ能力は充分にある |  |  | 防油堤内に雨水が溜まっていたのでバルブを開けて排出した。その後バルブを閉め忘れた。運悪くタンクから油が防油堤内に流出し、開放されたままのバルブから油が流れ出た。
防油堤内に水抜き用【配管バルブがある場合】に
ア.そのバルブは、常時閉止になっている
イ.そのバルブの行き先は、雨水に直接はつながっていない
|  | 【防油堤に連結して油水分離槽を設置している場合】 |  |  | 【油水分離槽は万全ではない】
|  | ・油水分離としての機能を発揮する能力は充分にある |  |  | 【油水分離槽の管理が悪いと汚染源】
・槽内の油や沈殿物を定期的に点検・除去している
③保管庫 | 管理 | 保管・貯蔵庫には |  |  | 【届出物質と異なる物質の保管は危険】
| 盗難防止 | ア.定められた以外の物質は、保管していない
イ.決められた数量以上は、保管していない
ウ.混ざり合えば爆発など危険性のある薬品類を一緒に保管していない
|  | 保管・貯蔵庫には、部外者が入らないように、また持ち出さないように、紛失を防止するなどの対策を講じている |  |  | 【盗難防止】 毒劇物については、盗難紛失の措置が定められています。
①鍵をかける ②持出者が分かる台帳 ③入出ＩＤカード記録
法的に決められた表示や保管内容などが分かる表示をしている
①物質名 ②量 ③責任者名 ④異常時の取扱など
| 漏洩流出防止 | ドラム缶やポリ容器の保管は、地震や保管不備による事故を防ぐため、転倒・落下防止の対策を講じている |  |  | 【荷崩れ事故】 ポリタンクを3段積みにして保管していた。ポリ容器が落下して破損、内部の液体が床に漏洩。入り口付近だったので貯蔵庫外部に流出、水路に流れ出た。
①安定した場所に置く ②原則2段積みは禁止
③棚に落下防止用バー設置 ④保管棚にＬ型金具(地震対策) ⑤柵内に保管 ⑥積載数を規制する標識の設置 など
|  | ドラム缶などの容器は、オイルパンの設置などによって、床への漏洩を防止している |  |  | 【薬品保管庫内で有害物質試薬ビン破損】 保管庫の上段に転倒防止をせずに置いてあった。受け皿もなかった。保管庫は少しのショックで揺れる状態だった。ビンが何かのショックで割れて、試薬が漏洩した。
容器から容器に移し替える作業には、漏洩防止対策を講じている
①容器の下にオイルパンの設置
②雨水から遠ざけた場所で実施
③オイルパン内に吸着紙
| 流出拡散防止 | 漏洩した場合を考慮して、流出拡散防止の対策を講じている
|  | ①側溝や溜めますを設置 ②オイルパンを設置 |  |  | 【漏洩事故は発生する として対応必要】
③床は、外部より数センチ低くして、外部への流出を防止
|  | ④床は、土壌浸透を防止するため、耐薬品性である |  |  | 【早期に発見することで事故は最少に】
⑤床には、亀裂はなく、土壌に浸透する恐れはない
⑥漏洩センサーを設置して漏洩を早期に発見
⑦担当者が日常的に漏洩の有無を点検
⑧流出の可能性があるものは入り口より遠くに置く
⑨緊急資材を周囲に設置
④移送配管 | ア.埋設配管 | 油類や薬品類の埋設配管は | □ある □ない
|  | 【ある場合】 |  |  | 【漏洩事故最大の発生原因】
|  | ・埋設配管がどこに敷設されているか、明確になっている |  |  | 【工事に伴う破損事故防止】
①図面化している
②杭などで位置を表示している
③配管種類・距離・深さを表示している
|  | ・埋設配管からの漏洩検査を、定期的に実施している |  |  | 【腐食など早期発見】
①毎年
| イ.ピット内敷設配管 | ピット内に敷設している配管は | □ある □ない |  | 【見えない場所にある配管に注意】
|  | 【ある場合】 |  |  | Ｕ字溝内に重油配管。湿気で腐食が進行漏洩。見えない場所なので一度も点検したことがなく、大量の重油が土壌中に漏洩した。
・配管は水に浸かったり、湿気の多い場所には敷設されていない
・定期的に配管の腐食や漏洩がないか、点検をしている
| ウ.地上配管 | 車両などが接触するような位置には、配管は敷設していない |  |  | 【配管地上化にしても安心は出来ない】
|  | または配管にガードをして損傷を防止している |  |  | 【配管表示がなかったため発生した事故】
|  | 配管には何の配管かを表示して、誰もが分かるようにしている |  |  | 冷却水配管を切断するはずが、薬品配管を切断して薬品が噴出。（表示がなかった。）
フランジやバルブからの漏洩がないか、常に点検をしている
| エ.不要配管・ 休止配管 | 油や薬品の配管で、使用を中止した配管や不要になった配管が、そのまま残っていませんか | □残っている □残っていない |  | 【忘れ去られた配管の事故】 使用を中止した溶剤配管を撤去せずに放置していた。数年後に撤去。何の配管か認識せず撤去したため、土壌汚染事故となった。
休止配管の撤去時の事故を防止するため、対応をしている
①不要になった段階で、不要配管は撤去するようにしている
|  | ②休止中の配管の位置を図面化している(次代に継承するため) |  |  | 【残っていた重油埋設配管撤去工事で漏洩】
③休止中の配管に何の配管か表示をしている
⑤容器運搬 | 運搬時の事故防止 | 運搬台車やフォークリフトには、落下や転倒防止対策をしている |  |  | 【施設不良による事故】
|  | ①容器が滑り落ちないように、台車の周囲に柵を設けている |  |  | ①道路に陥没があり、台車が落ちて傾き容器が落下。溶液が漏洩した。 ②グレーチングに台車がはまり傾き容器が落下して、内溶液が漏洩した。
②台車が凹に落ちても傾かないような構造にしている
③フォークリフトのパレットをカゴ状にしている
④床面に区画表示をして走行場所を明確にしている
|  | ⑤「蓋は閉まっていますか」などの表示で注意喚起をしている |  |  | 【パレットからドラム缶滑り落ちて漏洩】
台車やフォークリフトが通る通路には、台車が傾いたりするなどの、凹や障害となる、施設面の悪い場所はない
地上タンク
地下タンク
①受入
③移送配管
特定施設等
油類・薬品類
ア 埋設配管
イ ピット内配管
ウ 地上配管
エ 不要・休止配管
台車等
倉庫
容器類
②保管:貯蔵タンク・倉庫
④容器運搬

## 2-1排水処理
２－1 特定施設から排水処理
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
①特定施設 | 特定施設把握 | 特定施設の配置場所は、全部把握している
|  | ①特定施設の配置図がある |  |  | 【知らない間に設備が廃棄されていたりする場合がある】
②特定施設には、表示をしている
特定施設は、届出内容と現状とに違いは無い（数、構造、場所）
|  | 有害物質は現在使用している。使用特定施設を設置している？ | □ある □ない
|  | 有害物質は、過去に使用していた？（届出履歴がある ） | □ある □ない |  | 【滋賀県公害防止条例、土壌汚染対策法】
|  | 薬品履歴を調査して、有害物質使用の有無を調査した | □ある □ない
|  | 特定施設から、排水や薬品類が、漏洩した場合、設備の周囲に拡散しない対策を講じている |  |  | 【事故は発生するもの・・】
|  | ①防液提、溝、溜めます等設置 ②応急処置材設置 |  |  | 【夜間の漏れ、監視不足】
|  | 【夜間休日】に液漏れや汚水流出が発生した場合、異常を早期に発見するための対応をしている |  |  | 夜間に循環ポンプシールから液漏れ、排水処理に流出、発見遅れ。排水処理装置処理不能となり生産停止に追い込まれた。
①水漏れセンサー設置 ②保安要員の巡回
| 施設周辺の床面状況 | 特定施設の排水管の接続部分などから、床面などへ、汚水等が漏洩している兆候はない
特定施設周辺の床から、排水や薬品が、地下浸透する恐れはない
①床は、耐薬品樹脂など土壌浸透防止構造
②設備ごとにオイルパン設置
【オイルパンを設置している場合】
オイルパン内に油や薬品が残っていないように管理をしている
②配管 | 配管ルート | 処理装置までの配管ルートは、図面化してある |  |  | 【自らの目で確認することが大事】
|  | ①自社の目で位置や流れ方向などを確認して、作成した |  |  | 施工業者図面に間違いもある。施工時の変更が修正されていない場合が多い。
②マンホールは開けて配管を確認した
③排水の流れを目視で確認。【図面と現場との整合確認】
| 配管の点検 | 特定施設の排水は雨水排水に接続されていないのを確認している |  |  | 【思い込みは危険！！再度点検を】
特定施設→排水処理槽までの配管 |  | ①建物周囲の雨水溝など確認 |  |  | 排水処理系統に接続されていなかったという、
|  | ②マンホール内の排水の流れ確認 |  |  | 信じられない事故の事例がある。
| 配管の点検 | 排水配管に、雨水が流入・浸入する恐れはない |  |  | 【大雨の時など受水槽に大量の雨水が流入し
|  | ①マンホール内外の破損状況確認 |  |  | 排水処理装置の能力を超過する事故がある】
②降雨時の水槽水位の点検
|  | 排水配管は、閉塞や滞留など、配管の詰まりはない |  |  | 【汚水がマンホールからあふれ出した事故】
|  | 排水配管から土壌中への汚水の浸透の恐れはない（地下浸透） |  |  | 【土壌汚染の防止】
③受水槽 | 受水槽容量 | 槽の有効容量は、流入量に対して余裕がある。また、揚水ポンプの故障などが発生しても、ある程度の時間対応できる。 |  |  | 【ポンプ故障や排水処理装置故障の場合がある。工場の操業を停止させないために、槽には余裕が必要】
①流入排水量に対して槽の容量が合致している（定常時）
②ポンプ等故障の場合、何時間分の容量があるか認識している
③槽の満水などの場合に、応急対応ができる予備タンクがある
④排水の排出源で排水を停止できる仕組みがある
|  | 受水槽に雨水が流入することはない(受水槽に破損部分はない) |  |  | 【大雨の時など受水槽に大量の雨水が流入し排水処理装置の能力を超過する事故がある】
降雨時に、通常に比べて、槽の水位は高くならないことで確認
|  | 受水槽が満水になった場合に、排水処理装置以外へ逃がすような、配管やポンプは設置していない |  |  | 【槽の容量が無いので、雨水へ逃がすバイパスを設けていたなどの、不適切な事例がある】
| 受水槽(地下水槽) 土壌漏洩 | 排水が浸る壁面に、排水や電気の配管が貫通していませんか |  |  | 【地下水槽からの漏洩に注意】
|  | 【貫通部がある場合】 |  |  | 見えない場所だけに注意が必要。
|  | 貫通部分の配管と壁面との間の隙間は、仕舞いが完全で、排水が土壌に浸透していかない |  |  | 土壌中に漏れれば、問題は深刻になる
水槽に漏れがないか(土壌中に漏洩)、点検をしている
①水位の低下有無で確認
②目視で確認
③他の方法
| 受水槽 | 水位の異常を発見するために、機器を設置して対応をしている |  |  | 【受水槽は処理装置の要】 受水槽が満杯になることは生産にも影響を与えることになります。排水処理装置も停止を余儀なくされます。与える影響が大きいため充分な管理が必要。
| 異常発見 | ①満水異常検知器を設置
②水位計設置水量変化記録
満水警報は、管理している場所に出るようになっている
①現場に出る。
②常駐している場所に出る
槽内の水位の状況を、機器任せでなく、毎日、目視点検している
| ポンプ | ポンプの故障や異常を早期に発見するため、監視機器の設置や、点検を実施している |  |  | 【メンテナンスと事故防止】 排水中の油分の影響を受けて水中ポンプのケーブルが劣化して絶縁不良発生。事前に問題の要因を取り除いておくことが事故防止につながります。
①電流計設置
②電流低下警報付き電流計
③電流値を読みポンプの詰まりを判断
④自動停止中は手動運転し電流値確認
⑤水中ポンプは定期的に電気絶縁測定
⑥地上ポンプはグランド部分の漏洩や異音確認
| （ポンプ） | 故障時の対応として、予備のポンプなどを、配置している |  |  | 【ポンプは故障するもの・・】
①交互運転方式 ②予備ポンプ確保 ③発電機付き予備ポンプ
|  | ポンプの電源が停電した場合（又は誤操作で切れた場合）、排水が槽からオーバーフローすることを防止する対応がある |  |  | 【電源は処理装置の生命線】
①停電警報を設置している ②ブレーカーに誤操作防止の対策
③水位警報で発見 ④日常点検で確認
④処理装置 | 全体処理能力 | 処理水量、除去目的物質、設計水質（前後）等の処理設計能力は、第三者や新担当者に理解可能な形にしてある。
①設計図書 ②処理装置などの見える場所に表示
|  | 電気制御図、配管図は、整備されている。最新に、修正している |  |  | 【技術の継承に図面は最低必要】
|  | 処理前後の水質を、定期的に分析して、処理工程の実力を把握している（特定施設等排水の状況変化把握のため） |  |  | 【各工程が機能を発揮していますか?】 排水処理は各処理工程（凝沈・ろ過など）それぞれに機能を発揮させることが処理の基本。一つの工程に問題があれば、次の工程の水質にも影響を与える
| 変化に対応 | ①各処理工程の前後 ②処理装置の入口と出口 ③処理出口
処理能力に対して、現在、処理しなければならない排水の量や水質に大きな変化はなく、安定した処理が出来ている
|  | ①余裕がある ②バランスしている ③能力を超過気味 |  |  | 【排水処理装置は急激な変化に弱い】
|  | 排水量や水質が大幅に変化する場合、処理部門に連絡がある |  |  | 普段とは異なる排水が排出したのに現場から連絡がなかった。排水の水質と量と注入する薬品量がマッチせずに処理水質が悪化した。
①排出先から事前に連絡がある体制を作っている
②定期的に流入排水の水質分析を実施して把握している
処理後の水質は、設計値や基準範囲内に入っている
| 運転管理 | 日常点検や薬品補充は誰がしている？ ・専任 兼任 ですか | 【部署名 】□専任 □兼任
担当者が休んだり不在になったとき、その代行者は確保している
また、代行者には、必要な教育をしている
| 日常点検 | 緊急事態が発生した場合、製造工程など排水の排出を停止させる等の責任・権限は誰なのか、明確になっている
|  | 運転マニュアルがある。（運転ポイント明記している） |  |  | 【文書化は基本。人材育成のためにも必要】
|  | 日常、水質や運転状況を、現場で点検。機器任せでなく、人の目でも異常を察知している |  |  | 【機器任せは危険 人の五感が事故を防ぐ】
|  | 日常点検は、点検表を用いて、実施している |  |  | 【点検漏れを防ぐために、変化を見逃さないために、勘に頼るのではなく】
①水位の確認 ②処理水量、処理状況の確認
③薬品注入量･残量、漏れの確認
④ポンプや攪拌機等設備の状況確認 ⑤計器類の状況
⑥設備からの漏洩有無 ⑦異常警報の確認 ⑧水質結果の確認
⑨床面の状態
|  | 点検結果は、管理監督者がチェックをしている |  |  | 【担当者以外のチェック。不実行、惰性の排除】
| 異常発見 | 薬品注入不足などが原因の処理状況の異常を防ぐため、監視機器等の設置などの手段を講じている |  |  | 【処理異常を素早く発見】
|  | ①水質監視機器で監視 ②監視機器と人の両面で監視 ③人の監視 |  |  | 監視機器だけに頼り切る無人処理は危険です。人の目で処理を確認することが大事です。
|  | ＰＨ計など制御機器類のメンテナンスは定期的に実施している |  |  | 【計器類は処理の要 故障する】
|  | ①定期的に実施 |  |  | ＰＨ計が故障して処理水質が悪化の事例が多く発生。
|  | 異常警報は、管理している場所に出るようになっている |  |  | 【機器が異常を検知して発信しても、担当者
|  | ①現場に出る。 ②他の管理場所に出る |  |  | などに伝わらなければ、意味をなさない】
| 生物処理の管理 | 生物処理はバクテリアの生存環境の確保が処理の良否を決定するため、対応を講じて、維持管理を図っている。 |  |  | 【生物処理 相手は生き物】
人間と同じように快適な環境でないと処理に支障を来たすのが生物処理の特徴です。酸素、栄養分、温度、無毒性などについて、充分な管理が必要
①冬季の温度確保 ②酸素供給量の調整 ③長期休暇等の対応
④汚泥量や汚泥沈降率を測定して状態を管理
|  | 流入量の変化（一時の集中流入。長期休暇）など、負荷の変動に対応できる |  |  | 【負荷の変動に弱い】
①受水槽に充分な余裕 ②酸素量の調整
| 脱水機の管理 | 脱水機に関連する設備から汚泥が流出した場合、雨水に流れて行くのを防止する対応を講じている |  |  | 【人間はミスをする】 汚泥貯留槽へのポンプを手動運転して停止するのを忘れた。着色した汚泥が雨水から河川に流れ出た。
①設備周囲に側溝設置。受水槽に導入
|  | ②えん堤設置 |  |  | 【配管が破損して汚泥が噴出し、雨水に流出】
③漏洩センサー設置 ④周囲の雨水口閉鎖
| ろ過機逆洗水 | ろ過機の逆洗水は、雨水に流さず処理をして放流している |  |  | 【ろ過機の逆洗水を雨水に】
|  | ①排水処理装置へ導入 |  |  | 地下水のろ過用のろ過機の逆洗水を雨水に排水していた。ＳＳ分が高く、赤色水により問題となった。

## 2-2排水・薬品
２－２ 特定施設から排水処理(薬品設備）
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
| 薬品取扱状況等 | 使用薬品の設置状況 | 【 】
⑤薬品設備 |  | 例【塩酸 苛性ソーダ 次亜塩素酸ソーダ】 | 【 】
薬品を薬品タンクに補充する方法は
|  | ・タンクローリーや容器から、業者が直接補充。 | □はい □いいえ
|  | ・業者が保管庫などに容器類で納品保管。 | □はい □いいえ
|  | ・保管された容器を自社の手で運び補充する。 | □はい □いいえ
| 受入れ責任者 | 薬品受入れの責任者や担当者は
|  | ・発注者は誰? 【部署：担当者は明確か】 | 【部署：担当者 】
|  | ・受入れ時の立会い担当者は? 【部署：担当者は明確か】 | 【部署：担当者 】
|  | ①立ち会っている ②業者に任せている | □立ち会っている □業者に任せている
| 薬品管理と漏洩防止 | 薬品タンクや配管には、注意を喚起するため、薬品名を表示してある
|  | 危険性がある薬品は、危険性を認識させるための表示を設置している |  |  | 【表示は事故を防ぐために・・・】 法による表示の義務付けもある薬品がある
①表示パネル ②ＭＳＤＳを掲示
各薬品タンク・配管・バルブから、薬品の漏洩はない
|  | 各薬品タンクや配管は、腐食が進行していない |  |  | 【薬品が漏洩すると事故は大きくなる】
・塩ビ配管は劣化が進行していない
タンクや配管類に、車両などが接触して破損させる恐れは無い
薬品タンクや配管などに凍結対策は講じている。または、凍結による破損等の恐れはない
|  | タンクから漏洩した場合に、土壌浸透･河川流出を防止するための、防液提などを設置している またそれに変わる方策を講じている |  |  | 【事故の拡大防止のために必要】
①防液提設置
②周囲に側溝
③床面耐薬品性
④オイルパン
|  | タンクや防液提などから、雨水に直接つないだ配管やバルブはない |  |  | 【薬品が雨水につながっていれば、大きな事故に】
| 受入れ事故防止 | 納品は、自社の担当者が、立ち会っている |  |  | 【薬品タンクバルブ閉め忘れのまま注入】
|  | ①納入業者が、工場側に無断で薬品類を納入することはない |  |  | タンク修理でタンク底面のバルブが開放状態だった。定期的に薬品がなくなれば納入することになっていた業者が、担当者に連絡せずにタンクに注入。開放のバルブから外部に薬品が流出。
②受入れ教育を受けた担当者が立会う
③受入れ途中に、無人になることはない
|  | 種類の異なる薬品が、注入される恐れはない |  |  | 【異なる薬品を注入し有毒ガス発生の事故】
①手順を決めている
②受入れ口金を工夫
③表示
④受入れ口に鍵
|  | 薬品容器の積み降ろし場所は、雨水口から離れている場所で実施するなど、万一のことに配慮をしながら、実施している |  |  | 【薬品容器の降ろした場所の近くに雨水口が】
薬品容器を納品車両から降ろ際に落下。破損し酸が流出。場所が雨水口の上だったので、雨水に流出。
薬品タンクにオーバーフロー防止の、安全装置がついている。またその他の方法で漏洩を防止する方法を講じている
|  | ①満液異常警報 |  |  | ―取扱場所に配慮が必要―
|  | ②満液ポンプ停止装置 |  |  | 【土壌への浸透を防止する】
③残量と供給量を確認
受入れ時、薬品の漏洩を防ぐため、受け皿などを設置して、土壌等へこぼれるのを防止している
受け入れ時の確認・注意項目を作成している
①漏洩防止や取り扱いの注意書きを現場に表示
| 受入れ後確認 | 受入れ後は、タンク残量やバルブの開閉状況を確認している |  |  | 【最後まで注意が必要】
薬品の受入れ後は、周囲に薬品が漏洩していないか、異常がないか確認している
|  | 毒劇物については 納入票の受け取り控えの管理をしている |  |  | 【毒劇物取締法】
| 流出発見 | 薬品タンク･配管は、雨水側溝や雨水口に接近した場所にはない
| 拡散防止 | 受け入れ場所周辺の、側溝や雨水口の位置を、把握している |  |  | 【事故は起きるものとの認識に立ち、
|  | 薬品が流出した場合に、流出を早期に発見できる対応をしている |  |  | もしものことを考える・・】
①薬品の残量等を常時点検
②漏洩センサー設置
③ＰＨ異常などを機器で感知
|  | 周囲の雨水排水の行き先(排出先)を担当者は知っている |  |  | 【水路の行き先まで知っていれば万全】
|  | 受入れ周辺に非常防災備品を常備している |  |  | 【被害拡大防止のために必要】
事故時の連絡先などを、受け入れ現場に、表示している
|  | ①連絡先 |  |  | 【連絡体制がない組織は環境事故に対応できない】
②応急措置手順
③ＭＳＤＳ
納品業者にも、受入れ時の漏洩発生の場合の連絡先や流出先など、事故時の措置や注意をしている。

## 3.工程排水
３．工程系施設排水（ボイラー排水・空気圧縮機ドレン水・クーリングタワー排水）
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
ボイラー | ブロー水 | ボイラーのブロー排水は、何処へ排水していますか? 雨水？ | □雨水へ排水 □処理装置へ排水 |  | 【ボイラーブロー排水はＰＨが高い】
|  | 【排出先が雨水の場合】 |  |  | ボイラーブロー水を雨水に放流していた。工場の排水量は少なく、排出口のＰＨ値が基準値を超えていた。警察に水質汚濁法違反で摘発された。その後、ブロー排水は排水処理装置で処理するようにした。
①ブロー水のＰＨ値は把握している
②ブロー排水は、どの水路に流れていくのか、把握している
③放流口で基準値は超過していない
| ボイラー整備 | ボイラー整備で酸洗浄をした場合、その排水は廃棄物処理または水処理をしており、雨水へ投棄することはない |  |  | 【整備時の事故】
酸洗浄をした整備業者が、酸洗い後の洗浄水を雨水に捨てたため、下流で魚が大量に死んだ。
空気圧縮機 | ドレン排水 | ドレン排水は、油を含んでいるか、確認している |  |  | 【排出先が雨水】
|  | ①オイルフリー(油未混入) ②オイル混入 |  |  | ドレン排水に油を含むコンプレッサーがある。
ドレン排水の排出先に意識を持っていなかった。
|  | 【油を含んでいる場合】 |  |  | 油分を含んだ排水が水路に流れ出ていて、問題となった。
油を含んだドレン排水は、雨水へは、直接排出はしていない
①排水処理で処理 ②グリーストラップで油を処理
| グリーストラップ | 【グリーストラップがある場合】 |  |  | 【処理装置が汚染源？】
|  | 定期的に、油が溢流していないか点検し、また油を除去している。 |  |  | 油を定期的に除去しないと、トラップを溢流してしまい、トラップの意味をなさず汚染源となる。
クーリングタワー | ブロー排水 | ブロー排水のＰＨ値は、どの程度の数値か把握している。排水口でＰＨ基準値を超過するということはない |  |  | 【濃縮水のＰＨ値は高い】 濃縮防止のためにブローさせていたが、ＰＨ値が基準値を超過していると、行政から指摘を受けた。
スケール防止剤などの薬品を使用する場合は、薬品中に水質汚染につながる物質が含まれていないか把握している
| 整備 | スケール除去の目的で整備を実施した場合、酸洗浄水は廃棄物処理または水処理をしており、雨水に投棄することはない |  |  | 【酸性排水を雨水に投棄】 冷却水の熱効率が悪くなったため、整備業者がスケール除去に酸を用い実施。その排水を、雨水排水に投棄した。水質汚染問題を発生させてしまった。

## 4.生活排水
４．生活系排水施設
①下水道に放流している工場はここでチェック ※生活排水を浄化槽で処理し放流している工場は次の②項でチェックして下さい
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
手洗い | 流し台 | 手洗いへ、薬品や油を投棄することはない |  |  | 【流し台は汚染の源?】
|  | ①注意喚起の表示をしている |  |  | 誰もが利用するトイレや手洗いは、不要油や薬品などを安易に捨てる場所となりがち。
②投棄の有無を点検している
|  | ③工事業者に、捨てずに持って帰るよう注意を喚起している |  |  | 【屋外の流し台は危険】
|  | 雨水につながっている手洗い・流し台は設置していない |  |  | 仮設に設けた手洗い。排水は雨水に接続。排水の行き先を知らない工事業者が塗料を捨て水質汚染事故を発生させた。
①全て生活排水に接続
厨房 | 厨房 | 食用廃油等の保管場所から、油や汚水が雨水へ流れていかない
|  | ア 残飯などからの汚水 イ 廃油類 |  |  | 【厨房から発生する廃油などからの汚染】
グリーストラップは、定期的に油除去など、メンテナンスをしている
【油除去等の排水処理装置がある場合】
下水道へ放流する水質中の油濃度は、基準値以下である
配管 | 配管 | 下水配管ルートは、図面化している |  |  | 【自らの目で確認することが大事】
|  | ①自社の目で位置や流れ方向などを確認 |  |  | 施工業者図面に間違いもある。施工時の変更が
|  | ②マンホールは開けて配管を確認 |  |  | 修正されていない場合が多い。
下水配管は表示している。または、ルートがはっきりしている
|  | 下水管や汚水管に、雨水は流れ込んでいないことを確認した |  |  | 【下水道管に雨水が流入することが多い】
配管内に排水は、滞留していない
・目視して確認した
行き先の分からない配管や逃がし配管はない
下水管や汚水管から、土中に排水が浸透していない
放流 | 下水道放流 | 放流水質を測定している
放流水質に異常はなく、基準値以下である
|  | 水質は時系列的に記録して、変化の推移を把握している |  |  | 【水質変化の経過が判明し対策に生かす】
|  | 水質記録は、責任者が目を通し、結果を承認し、指示をしている |  |  | 【管理者のチェック】
②浄化槽を設置している工場
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
| ①手洗い | 手洗いへ、薬品や油を投棄することはない |  |  | 【流し台は汚染の源?】
|  | ①注意喚起の表示をしている |  |  | 誰もが利用するトイレや手洗いは、不要油や薬品などを安易に捨てる場所となりがち。
②投棄の有無を点検している
|  | ③工事業者に、捨てずに持って帰るよう注意を喚起している |  |  | 【屋外の流し台は危険】
|  | 雨水につながっている手洗い・流し台は設置していない |  |  | 仮設に設けた手洗い。排水は雨水に接続。排水の行き先を知らない工事業者が塗料を捨て水質汚染事故を発生させた。
①全て生活排水に接続
| ②厨房 | 食用廃油等の保管場所から、油や汚水が雨水へ流れていかない |  |  | 【厨房から発生する廃油などからの汚染】
ア.残飯などからの汚水 イ.廃油類
グリーストラップは、定期的に油除去など、メンテナンスをしている
| ③配管 | 導入配管ルートは、明確になっている。図面化している |  |  | 【自らの目で確認することが大事】
|  | ①自社の目で位置や流れ方向などを確認 |  |  | 施工業者図面に間違いもある。施工時の変更が修正されていない場合が多い。
②マンホールは開けて配管を確認
|  | 導入管に、雨水は流れ込んでいないことを確認した |  |  | 【下水道管に雨水が流入することが多い】
導入管内に汚水は、滞留していない
|  | 導入管から、土中に汚水が浸透していない |  |  | 【導入管から漏洩。ＢＯＤ高い汚水が水路に流出】
| ④浄化槽 | 定期的に保守点検と清掃を実施している
浄化槽の機能を阻害しないよう維持管理をしている
①電源を切らない（電源必要浄化槽）
②通気装置開口部をふさがない
指定検査機関の水質検査や自社での水質検査を実施している

## 5.工事・車両
５．工事及び構内走行車両の油等流出事故防止
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
工事 | 工事業者 | 「工事に伴う環境事故防止マニュアル」などを作成して、工事実施前に、工事業者に対して、環境事故防止を図っている |  |  | 【塗料や油を雨水口に投棄など事故多発】 ・設備メンテナンス業者が設備から抜き取った油を雨水口に投棄した。 ・塗装業者、塗装作業後に残った塗料と刷毛を洗った汚水を雨水口に投棄した。
| 教育 | ①定期的に業者を集めて教育
②業者との間で環境事故防止の「契約・覚書」
③末端作業者に環境事故防止の教育
|  | 工事業者に、油や塗料流出事故を防止するため、注意喚起をしている |  |  | 【発電機の燃料タンク接続ホースが外れ油が流出】
①塗料や油など容器の転倒防止
|  | ②雨水に捨てない注意 |  |  | 【重機用燃料補給中に漏洩、連絡なく大きな事故に】
③塗料や油の放置禁止
④手洗いや流し台への投棄禁止
|  | 工事業者に、工事車両や重機からの漏洩を防止するため、注意を喚起している |  |  | 塗装工事や土木工事など工事に伴う塗料や油の流出事故が多発している。
①工事車両や重機からの油漏れ点検
②発電機の燃料漏れ点検
③燃料補給業者に対する注意
流出事故を想定して、工事業者に排水経路や緊急時の連絡先などを知らせている
①社員への連絡 ②排水経路 ③緊急資材の場所
作業終了後や作業途中に、漏洩事故の恐れがないか、業者任せにせずに、工場側の社員も点検をしている
構内走行車両 | 納品業者等 | 構内に入る納品業者等に、車両からの油漏れ防止のために注意を喚起している |  |  | 【整備不良車が構内を走行】
|  | ①入構車両に油漏洩の注意書きを配布している |  |  | 油漏れを発生させながら納品車両が構内道路を走行。雨が降っていたので、雨水から水路河川へと流出した。（運転手は気づかず）
②入構した運転手に漏洩がないか確認させている
③購買部門が納品業者に車両整備の徹底を促している
④整備不良で漏洩事故を発生させた場合、納品業者にペナルティーを与えるなどの方法で注意を喚起している
| 工場側の対応 | 車両を破損させる恐れのある、グレーチングや雨水蓋など施設の不備がないか、点検を実施している |  |  | 【グレーチングで燃料タンクが破損】
グレーチングにタイヤが乗った拍子にグレーチングは跳ね上がり、燃料ホースが破損。道路に油が漏洩。
|  | 構内の道路に車両からの漏洩が無いか、点検を実施している |  |  | 【道路上にこぼれていた油の発見が遅れ降雨で流出】
①保安員の巡回点検内容に加えている
②雨天時は積極的に巡回
|  | 自社の従業員に、車両からの油漏れの問題について教育をしている |  |  | 【従業員の車が駐車場で油漏れ】

## 6.建物
６．建物・施設を経由する汚染
①床面の汚れを経由した汚染
②ピット（溝）や地下槽などを経由した汚染
（汚水排水ピット、流出拡散防止用ピット、機械設備用地下槽、電気等マンホール
冷却水・雨水ピット、 埋設配管）
③屋根上の排気ダクト等を経由した汚染
（排気ダクト、エアコン等の機器からの油漏れ）
④屋外設置機器からの汚染
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
①床面 | 床面の汚染 | 工場の出入り口付近の床に、油や化学物質は付着していない |  |  | 【外部への持出し】
|  | ①作業場にはオイルパンなどで周囲の床が汚染することを防いでいる |  |  | フォークリフトのタイヤや歩行者の靴底に付着して工場内床にこぼれた油が、屋外に持出され汚れて、降雨で洗い流されている事例
②床が油等で汚れたら、すぐにふき取っている
|  | 【洗剤などを使用して床面を洗う場合】 |  |  | 【清掃水の処理不良】
|  | 清掃後の洗浄水は、雨水口や外部の水路に投棄することはない |  |  | ⅰ清掃後の排水を雨水口に投棄した。油分を含有する汚水が外部に排出された。
①ウエスでふき取る
|  | ②掃除機で吸引する |  |  | ⅱ床洗浄後の汚水を雨水枡に投棄していた。投棄した洗浄水の洗剤で河川が泡立った。
③処理場に運搬して処理をする
④清掃排水の捨て場所（処理方法）を作業者に徹底している
| 床面の亀裂 | 油や薬品類の使用・保管場所、汚水発生施設周辺の「床」は、クラックなどの亀裂は無く、油や薬品・汚水が土壌に浸透していない
上記の場所や周辺の床面は、定期的に管理をしている
①定期的にクラックの程度を確認、図面化している
②クラックのある近くの設備には、オイルパンを設置
③シール剤で補修
④クラック近くで汚水等が漏れた場合、すぐに除去するように教育をしている
②ピット | 全体把握 | 工場ごとに、床面の、汚水や排水を流すピットや機械設備の地下槽など、以下のピットの設置状況を把握している。 図面化している |  |  | 【ピットを通じて土壌浸透や外部に流出】 ピットを通じて土壌に浸透したり外部に流出する恐れがあります。
|  | 「汚水・排水ピット」 | □ある □ない 本・ ヶ所
|  | 「流出・拡散防止用ピット」（特定施設等設備周辺のピット) | □ある □ない 本・ ヶ所 |  | ・ピットの底が抜けているかもしれません。
|  | 「機械設備用の地下槽」（油や研削液等地下タンク等） | □ある □ない 本・ ヶ所 |  | ・雨水につながっているかもしれません。
|  | 「電気・通信・防災・共同溝等のマンホール類」 | □ある □ない 本・ ヶ所 |  | 疑って係ることが必要です。
|  | 「冷却水や雨水用のピット」 | □ある □ない 本・ ヶ所
|  | 「埋設配管」（薬品や汚水用、冷却水、雨水の埋設配管） | □ある □ない 本・ ヶ所
「汚水・排水ピット」 | 構造 漏洩 | 床面設置の汚水排水用ピットは、汚水が地下に浸透しない構造となっている |  |  | 【ピット仕上げ不良】 ピット側面と底面が鉄筋で接続せずにコンクリートを流し込んだだけのピットもあります。また、ピット底面が豆砂利だけでコンクリートが流し込まれていなかった事例もある。
①耐薬品性仕上げピット ②防水構造仕様
③鉄板等で漏洩防止付加
排水ピットから土壌浸透をしていないことを確認している
①目視で確認
②水の減少で確認
③古いピットで漏洩が不明なので安全のために二重ピットを設置
|  | ピットは、堆積物で閉塞していないか点検をしている。 |  |  | 【閉塞している場合、オーバーフローの恐れ】
|  | 排水の行き先は、間違いなく排水処理工程につながっていて、雨水にはつながっていないことを、確認している |  |  | 【建設時から雨水に間違って接続】 建設当初から雨水系統に汚水排水が間違って接続されていた。誰も気づいていなかった。
①全てのピットの接続出口を調査
②水を流して、流れ具合で接続間違いの有無を確認
| 水質確認 | 排水ピットに流す排水には、地下浸透すると重大な影響を与える、有害物質を含有していないことを確認している |  |  | 【ピットは土壌中に汚水が浸透する恐れがある】
排水ピットは汚水が浸透するものとの認識を持っておくことが必要です。
「流出・拡散防止用ピット」 | 構造 | ピットは、油等が地下に浸透しない構造となっている |  |  | 【漏洩拡散防止用のピットが汚染源】
|  | ①耐薬品性仕上げピット ②防水構造仕様 |  |  | 拡散防止のために２ｃｍ深さの鉄板製の側溝を床コンクリート面に設置していた。鉄板と床の仕舞いが悪く隙間があり、鉄板底面とコンクリート面の間から土壌中に浸透。周囲の土壌を汚染させた。
③鉄板等で漏洩防止
| 点検管理 | ピットは、油等が滞留したまま放置されたままにならないよう、定期的に点検除去している
「機械設備用の地下槽」 | 構造 | 地下に設置している油等の槽や地下の基礎部分は、油等が地下に浸透しない構造となっている |  |  | 【長年にわたり漏洩し広範囲な土壌汚染】 槽にクラック（数年後に漏洩発見。その時には膨大な量が土壌に浸透していた）
①防水仕様
②鉄板等で漏洩防止
③耐薬品性仕上げ
| 点検管理 | 槽や地下基礎部分から土壌浸透をしていないことを確認している |  |  | 【設備から漏れた油が地下に浸透】
|  | ①薬品量の減少等で確認 |  |  | こぼれる油をためる枡が地下の基礎部分にあった。その枡から浸透性の高い油が地下に浸透した。（枡には浸透防止対策を講じていなかった）
②目視点検
「電気・通信・防災・共同溝等のマンホール類」 | 点検管理 | マンホール等に、汚水や油などの薬品類が漏洩してくる恐れはない。 |  |  | 【意外な場所から汚染浸透】 電気用マンホール内の配管貫通部にコーキングがしていなかった。マンホールに流入した汚水と油が、コーキングしていなかった部分から土壌に流出。雨水を通じ外部に流出した。
また、マンホール等には液類が流れ込むような開口部分などはなく、万が一に汚水等が漏洩しても、マンホール内部に流入はしない
【マンホール内部に流入する恐れがある場合】
マンホール内部の配管や開口部を通じて、流入した汚水等が外部に流出しないか把握している
「冷却水や雨水用のピット」 | 構造 | 床面に漏洩した油や汚水が、ピットに流れ込まないような構造となっている |  |  | 【開放された冷却配管は危険】 上面開放の循環冷却水用ピットが床に敷設されていた。配管が破損して漏洩した薬液が、冷却用ピットに流れ込み循環用プール全体が汚染。オーバーフローをしたものが河川に流出した。
①開放でなく閉配管にしている
②開口部分は閉鎖している
|  | ③開口部分にコーキングなど二重三重に対応をしている |  |  | 【工場内に雨水縦トユ】 工場内に雨水の縦トユが工場床面に降りており、その開口部分に汚水排水口と間違った社員が油を含む汚水を捨て、汚染事故が発生した。
④開口部分の近隣には油等の汚染物を置かないようにしている
「埋設配管」 | 管理 | 床面に埋設されている配管の種類を把握している |  |  | 【地下配管は漏れているものとして対応が必要】
|  | ア化学物質や油類の埋設配管 | □ある □ない |  | 腐食や接続部の外れなど、埋設配管から土壌に浸透する恐れは常にあります。配管の内部がどのような状態なのか管理が出来ないのが現状です。したがって、埋設配管から土壌に浸透していくものとして、管理をしていく必要があります。
（薬品や汚水、冷却水、雨水の埋設配管） |  | イ排水汚水系の埋設配管 | □ある □ない
|  | ウ冷却水・雨水系の埋設配管 | □ある □ない
埋設配管のルートを把握している
|  | ①図面化している |  |  | 【地下配管は危険】 化学物質と油類の配管は、地上配管にすることが望まれます。
②現場に表示している
|  | 埋設配管（薬品・油類）は、地上化を図り、埋設配管からの漏洩を防止している |  |  | 【次代への継承のために図面は必要】 目に見えない部分だけに図面化しておくことが重要です。
埋設配管（排水・汚水）は、地下浸透すると重大な影響を与える、有害物質が含有していないことを確認している
③排気ダクト | 屋根上 | 屋根の上には、汚染源（油ミスト、塗料、粉じん、洗浄機の排気等）の可能性がある排気ダクトの有無を把握している | □ある □ない |  | 【排気ダクトを通じて発生した汚染】
排気ガスに含まれている汚染物質が、屋根や地上に飛散して、雨水とともに流れ出たり、土壌を汚染させる場合があります。排ガス処理設備の整備不良などを発見できる場合があります
【ある場合】
屋根上は、排気ダクトから排出された物質で汚れていないか定期的に点検をしている
①排気ガスの状況を点検（除外装置の不調や設備自体の問題を
発見できる）
②排出ガスのドレン水のＰＨ値を測定
③ダクト周辺の写真撮影、前回との比較
④臭気もあわせて確認する
| 壁面 | 建物周辺の壁や犬走りが、排気ダクトから排出された、油ミストなどによって、汚染されていないことを確認している |  |  | 【壁面の汚れは無管理状態と見られる】 建物壁面の汚れや排気ダクト下の地上の汚れは、汚染物質を排出していると判断され悪い印象も持たれます。
①目視点検（設備の問題点の発見にもつながる）
②犬走りの汚れが大きいと、室内の設備にも大きな問題がある
と判断している
エアコンなど | 屋上など | 普段人の目に留まらない場所にある、エアコン等の機器類から、油漏れが発生していないか点検をしている |  |  | 【屋上に設置していたエアコンから油漏れ】
エアコンのコンプレッサーが破損して油が漏洩し、水路に流れ出た。
④屋外油圧機器 |  | 雨水側溝など雨水系統に直接に面した場所には、油を封入した、油圧機器などの機器はない。また、あっても、雨水に流出していく恐れはない |  |  | 【油圧装置が破損して油が噴出】
すぐ横に雨水水路があり、水路に噴出した油が流出。
③排気ダクト、エアコン
①床面
②ピット等（汚水・設備用・埋設配管）
屋根
工場
④屋外の油圧機器など

## 7.排水経路
７．排水経路の管理
構内排水経路
①雨水排水
結果 ：○は問題なし、×は問題
施設・設備項目 |  | 診断・確認項目 | 点検結果 |  | なぜチェックが必要か
|  |  | 結果 | 問題と対策
排水経路 | 構内経路 | 構内の排水系統の全体を把握している |  |  | 【構内排水経路の把握は事故防止の第一歩】
全体の把握 |  | ①図面化している |  |  | 漏洩事故等が発生したとき、構内の排水経路が分かっていなければ、どんどん被害は拡大します。
②担当者が確認把握している
|  | ア.雨水排水の経路 | □ある
|  | イ.工程排水の経路 | □ある □ない
|  | ウ.冷却水排水の経路 | □ある □ない
|  | エ生活系・下水道排水の経路 | □ある □ない
|  | 誰もが理解できるように、各排水系統が識別できるようにしてある。 |  |  | 【表示をしておけば、誰もが認識でき、事故時には素早く対応が出来る】
①マンホールに系統ごとの色を塗っている
②表示をしている
| 放流口 | 雨水排水口を含めた放流口の場所を把握している。届出と合致していることを確認している |  | 放流口数 ヶ所 | 【雨水専用の排水口も放流口です】
| 水路・河川 | 排水は、どの水路を経由して、どの河川に流れて行くか把握している |  | 流出先河川名 | 【河川に流出した場合のことを考えて】
|  | ①放流口から河川まで水路をたどり確認している |  |  | まさか、自分の会社から流出事故はないと思いたいところですが、頻発しているのが現実です。もしも！という観点で下流までの把握が必要です。
②水路図を作成している
③もし流出したら何処で対応出来るか考えながら川を見ている
| 下水道放流 | 下水道接続口の場所を把握している 下水道接続 □ある □ない |  | 接続口数 ヶ所
雨水排水 | 雨水経路 | 構内に敷設されている下記の雨水経路について、自らの目で確認をして、図面を作成している |  |  | 【自分達の目で確認することが大事】
| 全体把握 | ア 油・薬品保管周辺の雨水 |  |  | 建築時に貰った建築施工図とは、配管のルートが全く違っていた、という事例もあります。 自分達の目で流れ方向を確認しながら現場を体験して作成した経路図は自分達の技術として身に付くものです。
イ 製造設備周辺の雨水
ウ 排水処理排水と周辺雨水
エ ボイラー・圧縮機・ＣＴ排水
オ 廃棄物保管場の雨水
カ 建物周辺の雨水
キ 構内道路の雨水
ク 駐車場の雨水
| 点検 | 雨水排水口それぞれの排水状況を把握点検している
|  | 常時水が流れているか？降雨時のみ雨水が流れるのか？ |  |  | 【工事業者が油や塗料を雨水系統に捨てた事故】
|  | 雨水口･側溝に、塗料･油・汚水が流れていないか点検している |  |  | 【汚水が雨水に流れていた事故】
構内を走行する車両から、油漏れがないか、点検している
|  | 駐車場の車両から、油漏れがないか、点検している |  |  | 【車両から油が漏洩して流出した事故】
|  | 廃棄物保管場の雨水口･側溝に、油等の兆候がないか点検している |  |  | など、
|  | 環境に影響を与える恐れのある施設の周辺雨水口･側溝に、油漏洩の兆候はないか点検している。 （油圧機器など） |  |  | 雨水を経由した事故が多発しています。管理の目の届かない傾向にあるので、充分な注意が必要です。
流出防止施設 | 全体 | 雨水に油等が流出した場合、放流口から外部へ流出するのを防止する施設などを設置している
油水分離槽 |  | ア 油水分離槽を設置している | □ある □ない 【 ヶ所】
|  | イ 緊急遮断装置を水路に設置している | □ある □ない
|  | ロ 緊急槽を設置している | □ある □ない
ハ 緊急資材を設置している
| 油水分離 | 油水分離槽の受け持つ雨水系統とエリアは、把握している
| ※ある場合 | 油水分離槽の容量は適正で油除去の能力を発揮している |  |  | 【機能を発揮してこそ意味を持つ】
|  | 降雨時に機能を発揮しているかを確認している |  |  | 【適正に維持管理をしておかないと、汚染源の元ともなる】
定期的に油や泥が堆積していないか、点検確認をしている
点検確認の記録を残している
| 緊急資材 | 油流出対応資材を備蓄している |  |  | 【事故は発生するものとの認識が大事。そして事故に備えることが、もっと大事】
排水放流口 | 管理 | 放流口には、表示をして、分かりやすくしている
|  | ①メインの放流口だけでなく、雨水口の全てにも表示板設置 |  |  | 【責任の分界点】
|  | 放流水質の異常や油流出事故を素早く発見することができる |  |  | 放流口は、地域への責任を果たす最終の場所です。異常を如何に早期に発見できるか、環境事故拡散防止のポイント点です。
①計器による監視
ア ＰＨ計等の水質監視装置
イ 油膜センサー
②担当者による毎日の目視点検をしている
③放流池にオイルフェンスを張っている
放流水の状況を、毎日、把握している
①目視点検
②機器で監視
放流水質を定期的に分析し、時系列に整理し、問題の発見に努めている。また、責任者が記録をチェックしている
放流口
②油水分離槽等
下水接続
トイレ等 処理
工程排水
生活系排水
設備
処理
下水道排水
水路・河川
雨水排水