## 要求水準全体
[7 empty] | ガス類 | [5 empty] | テーブル |  |  |  |  | 流し・排水管 |  |  |  | 床機能 |  |  | 排気機能
| 部屋名称(新） | ゾーン | 分類 | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 圧縮空気 (口数） | 窒素 (口数） | アルゴン (口数） | 天井クレ-ン （㎏） | 恒温 （温度あるいは時間当たりの許容変化量） | 恒湿 （許容最大値あるいは設定値） | 中央実験台 大 3.6×1.5m | 中央実験台 小 3.0×1.5m | サイド実験台 大 3.0×0.9m | サイド実験台 小 2.4×0.9m | 備え付けスト-ンテ-ブル | 流し台 （数） | 蛇口のみ （数） | 床面 排水口 （雨水） （数） | 床面 排水口 （下水） （数） | 耐火 | 耐油 | 耐薬 | 全体排気 | フードファン | ドラフトチャンバー | 面積(m2) | 天井高さ（mm） | 建設設計基準に基づく部屋の種類 1) | 積載荷重1) (kg/m2) | 用途 （主な利用方法等） | 配置 （庁舎内での配置に留意すること） | 建物設備 （特記すべきこと） | 本工事に含む什器・備品 （諸室毎の什器・備品リスト に記載するものを除く）
1-1 | 執務室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 150 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | 職員の事務作業。 来庁者の受付。センター利用料の清算。 | 玄関・交流エリアと近接すること | 玄関ホールと面した場所に受付台など、来庁者応対用のスペースを設置すること。 | 受付カウンター
1-2 | 給湯室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 給湯等 | 執務室に近接すること。 | ガスあるいは電気給湯器を設置すること。 ガスあるいは電気コンロを設置すること。
1-3 | 所長室兼応接室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 24 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 |  | 執務室に近接すること。 | 廊下側の壁はガラスパーティションとすること。 | ガラスパーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
1-4 | コピー室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 資料のコピーなど。 コピー機、輪転機等を設置。 | 執務室に近接すること。 | 業者による装置メンテナンスが定期的に実施されることを踏まえて適切な配置を計画すること
1-5 | 交流・清算室 | 玄関・交流 | 企業利用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 30 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | 利用企業の清算及び来庁者の休憩等。 | 執務室に近接すること。 |  | 全面ガラス入スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること。） 什器仕様を含めて提案すること（PC除く）。
1-6 | 技術相談室 | 玄関・交流 | 企業利用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 41.32 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | 企業との技術相談、会議。 | 執務室に近接すること。 | 防音壁にするなど室外に声が漏れないこと。 | 自立型パーテイション（1800mm程度、あらかじめ設置すること） 什器仕様を含めて提案すること。
1-7 | X線装置・ICT研究室 | 評価分析・観察 | 設備開放1 | 20 | 140 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 温度20～25℃ 変化2℃/h以下 | 70％以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 71 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 特別 （2000/m2) | 大型のX線装置(X線CT等）を用いた分析や観察。 ロボットを用いた省力化製造技術の研究開発。 | X線装置は重量物であり、1階であることが望ましい。 外部搬入用扉必要 | X線CTシステムの本体重量：４ｔ。 ICT研究室との境を簡易パーテイションで区切ること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（1800mm程度、あらかじめ設置すること）
1-8 | プラスチック性能評価室1 | 評価分析・観察 | 設備開放2 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 1 | - | 62 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 特別 (800/m2) | 大型の装置を用いたプラスチックの特性評価（粘度、衝撃特性評価等）。 | 装置が大型であり、1階であることが望ましい。 外部搬入用扉必要 | キャピラリーレオメータの本体重量：400kg/1020*700, 大型乾燥機の本体重量：450kg/1700*1215 大型乾燥機用に排気ダクトが必要。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
1-9 | 工作室 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | 1 | - | 28 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 中型の機械設備を使った簡単な機械工作。 | 配置制限なし | クラッシャー用集塵機が必要 | 局所排気フードファン
1-10 | 倉庫 | 評価分析・観察 | 職員専用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 小型の計測機器や消耗品の保管。 | 配置制限なし 分割配置可
1-11 | 事務用倉庫 | 管理・運営 | 職員専用1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | 事務用品の保管。 | 執務室に近接すること。
1-12 | 職員更衣室 | 管理・運営 | 職員専用1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 職員の着替え。休憩。 | 執務室に近接すること。男女別。 | 畳スペースを２～３帖程度。男２５名、女５名以上を想定。 | 更衣用ロッカー
| 来庁者用更衣スペース・ロッカー | 玄関・交流 | 企業利用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 来館者の着替え、および手荷物等の保管 | 更衣スペースは男女別。分散配置も可とする。 ロッカーは男女問わない。分散配置も可とする。 | 畳スペースを２～３帖程度。更衣スペースは同時に各２名程度が更衣可能なこと。ロッカーは鍵付きであること。 | 来庁者用ロッカー（15名程度、分散配置可）
1-13 | 屋内機械室 | 管理・運営 | 職員専用2 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ○ | - | ○ | - | - | 26 | 3000 | 機械室 | 500 | 空調装置や圧縮機（圧縮空気用）の設置、運転。本機械室が圧縮空気、アルゴン、窒素の供給元である。 | 1-17精密計測室とはできるだけ離すこと。 外部搬入用扉必要 | 圧縮機が熱及び振動の発生源となる。そのため、排熱対策、振動、防音対策を行うこと。 当室より各所室に対し、集中配管がなされる。液体窒素ボンベ保管。 木質化、CLTは使用不可。 | ガスボンベ（アルゴン、窒素）設置架台、ガス調整器、集中配管
1-14 | エレベーター |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 面積制限無 | － | 事務所、会議室 | 特別 | 来庁者及び荷物の運搬 | 配置制限なし | 装置等の移動にも使えること。
1-15 | バリアフリートイレ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 男女 車いす用 他。 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTは使用不可。
1-16 | 恒温恒湿室AB | 評価分析・観察 | 設備開放4 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 什器リスト参照 | 什器リスト参照 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 86 | 3000 | 一般実験室 物理系 | A室：200 B室：500 | 小型・中型の装置を用いたプラスチック、繊維の評価試験(引張・曲げ、風合い試験等）。 | 1階に設置すること。 | 通常 温度20℃±2℃、湿度65％±4% 温度23℃±2℃、湿度50±4%への温湿度変更が可能であること。 任意の温湿度変更が可能なB室を併設する。 詳細は什器リストを参照のこと。 木質化、CLTの使用不可。 | 室外機、加湿機等の空調設備を納める機械室が必要。
1-17 | 精密計測室 | 評価分析・観察 | 設備開放3 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 温度20℃±1℃ | 成り行き | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 87 | 3000 一部4000 | 一般実験室 物理系 | 特別 （2000/m2) | 大型の設備を使った、機械部品の精密寸法測定。 | 1階に設置すること。 屋内機械室（1-13）と離隔のこと | 振動の影響を受けやすい機器を設置することから特に振動対策が必要（詳細は個別協議）。 振動の影響がないこと。 温度20℃±1℃、湿度成行 詳細は什器リストを参照のこと。 木質化、CLTの使用不可。 | 室外機、加湿機等の空調設備を納める機械室が必要。
1-18 | 変電設備 |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | － | 機械室 | 500 |  | キュービクルを屋外に設置。 | 木質化、CLTの使用不可。
2-1 | 硬さ試験室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 ℃±5 ほぼ一定 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 59 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 中型の機械装置を使った評価実験（硬さ試験、摩擦摩耗試験） | 試験の前処理を行うため、2-9金属組織・腐食試験室と近いこと。 | 木質化、CLTの使用不可。 | ストーンテーブル2基（奥行900mm）
2-2 | 試料保管庫 | 評価分析・観察 | 職員専用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 42 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 依頼試験などの試験片の保管。 | 配置制限なし 分散配置も可。
2-3 | バリアフリートイレ |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 男女 他 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
2-4 | 化学分析室１ | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | - | - | 50 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 中型の装置を用いた化学分析、ガスや光を用いた精密分析（IR, GC, GC/MSなど）。 | 測定の連続性から2-8試料観察室と同一フロア内、あるいは階段・エレベーターを用いることで容易に往来可能な程度に近接のこと。 | 木質化、CLTの使用不可。 | ストーンテーブル1基（奥行900mm）
2-5 | プラスチック性能評価室２ | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | - | - | 46 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 小型の装置を用いたプラスチック評価機器全般（熱伝導、水分測定（KF）など）。 | 配置制限なし | 木質化、CLTの使用不可。
2-6 | 金属分析室1 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 40 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 温度20～28℃ 変化2℃/h以下 | 65％以下 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 1 | - | 81 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 大型の分析装置（ICP等）を使った成分分析。粉塵、酸蒸気が発生。水溶液等液体の試料を扱う。 | 分析前処理を行う2-11金属分析前処理室と隣接すること（扉で接続）。 酸性ガスが発生する。 | ICP発光分析装置に専用の排気フードを設置すること。 ガスあるいは電気給湯器を設置すること。 ICPの本体重量600kg/(2m*1m) 耐酸性構造。パーテイション区画にはそれぞれ常時稼働の換気扇を設置すること。 防水床構造とし、下の階への漏水が起こりにくいこと。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン
2-7 | 機器保管庫 | 評価分析・観察 | 職員専用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | - | - | 42 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 小型の計測機器や消耗品の保管。 | 配置制限なし 分散配置も可。
2-8 | 試料観察室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 0 | 130 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20℃±5℃ | 60％以下 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 159 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 特別 (800/m2) | 大型の電子顕微鏡や卓上型の光学顕微鏡を用いた顕微鏡観察。 | できるだけ鉄道や幹線道路から距離をとり、電磁波や振動の影響が受けにくい位置であること。（浮遊交流磁場0.3μT以下） 2-9金属組織・腐食試験室と近いこと。 2-4化学分析室とは、同一フロア内、あるいは階段・エレベーターを用いることで容易に往来可能な程度に近接のこと。 | 振動の影響を受けやすい機器を設置することから特に振動対策が必要（詳細は個別協議）。 ブラインドや暗幕などで屋外からの光を遮れること。 設置予定機器SEMの電子顕微鏡重量：500㎏。 木質化、CLTの使用不可。 | 自立型パーテイション（1800mm程度、後設置）
2-9 | 金属組織・腐食試験室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 50 | 120 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ○ | ○ | 1 | - | 83 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 大型の環境試験機（サイクル試験機）を用いた腐食試験。 腐食に関する化学実験。 卓上加工機を用いた金属組織観察の前処理。液体を使用。 | 2-1硬さ試験室、2-8試料観察室および2-11金属分析前処理室と近いこと。 | サイクル試験機用に専用の塩水蒸気排気ダクトを設置すること。 電気化学測定装置用の排気ダクトを設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 防水床構造とし、下の階への漏水が起こりにくいこと。 木質化、CLTの使用不可。 | ビニールカーテン（あらかじめ設置すること） ビニールカーテンエリア内に別途換気扇を設置すること ダクト接続口の開口
2-10 | 金属分析室2 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 120 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 温度20～25℃ 変化2℃/h以下 | 70％以下 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | 1 | - | 61 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 大型の分析装置（固体発光等)を用いた成分分析。研磨による粉塵が発生。 | 配置制限なし | 固体発光の本体重量420kg/(1.6m*0.6m) ベルト研磨に機粉塵用の局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 難燃性ビニールカーテン（あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン
2-11 | 金属分析前処理室 | 評価分析・観察 | 設備開放5 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | 2 | 1 | 96 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 化学反応を用いた金属の酸溶解などの前処理。 卓上の分析装置による分析。 薬品の保管および調合。 液体を使用。 | 2-9金属組織・腐食試験室に近いこと。 2-6金属分析室1に隣接すること（扉で接続）。 | 酸溶解用のドラフトチャンバー及び酸性ガス洗浄装置を設置すること。 薬品庫は別途施錠できるようにすること。 酸廃液保管スペースを設置すること。 酸蒸気が発生するため、耐酸性構造が必要。パーテイション区画にはそれぞれ常時稼働の換気扇を設置すること。 ガスあるいは電気給湯器を設置すること。 防水床構造とし、下の階への漏水が起こりにくいこと。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション2か所（天井まで、あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン2基
3-1 | 図書室＋資料保管室 | 管理・運営 | 職員専用3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 81 | 3000 | 移動書架を設置する書庫 | 1204 | 技術図書やセンター発行資料の閲覧および保管。 | 配置制限なし 分散配置も可。 | 移動書架を設置すること | 移動書架
3-2 | シミュレ-ション支援室 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 71 | 3000 | 研究室 | 296 | ミーティングスペース。 ワークステーション等のコンピュータを設置。 | 配置制限なし | 5℃/hを超えるような大きな気温の変化がないこと。 サーバー室を設ける。（サーバー室内は単独空調（24時間）とすること） | サーバー室用パーテイション（1800mm程度、あらかじめ設置すること、鍵がかけられること）
3-3 | 化学プロセス評価室 | 評価分析・観察 | 設備開放6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 1 | - | 53 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 中型の化学加工装置（超臨界、ナノファイバー関連装置）を用いた研究開発向けの部屋 | 3-3～3-5は稼働壁により一体的に運用可能なこと | ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
3-4 | 機能材料開発室 | 評価分析・観察 | 設備開放6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | - | - | 53 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | BET, 電池評価, サポイン関連機器など研究開発向けの部屋。 | 3-3～3-5は稼働壁により一体的に運用可能なこと | 木質化、CLTの使用不可。
3-5 | 化学実験室２ | 評価分析・観察 | 設備開放6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 1 | - | 66 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 小・中型の化学処理装置中心（遠心分離、粉砕機、乾燥機など）。 | 3-3～3-5は稼働壁により一体的に運用可能なこと | ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
3-6 | 繊維観察室 | 評価分析・観察 | 設備開放7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 40 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 繊維観察。 | 観察評価のため北向き採光が必要。 | 木質化、CLTの使用不可。
3-7 | プラスチック性能評価室3 | 評価分析・観察 | 設備開放9 | 0 | 150 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 1 | - | 67 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 中型の機器を用いたプラスチックの熱特性評価（熱分析、レオメータなど）。 | 配置制限なし | レオメータ用の局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | ストーンテーブル2基（奥行900mm） 局所排気フードファン
3-8 | バリアフリートイレ |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 男女 車いす用 他。 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
3-9 | 化学分析室2 | 評価分析・観察 | 設備開放8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | 1 | 1 | 45 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 溶剤を用いた化学分析中心（GPC, 液クロなど）。 | 作業の一貫性から3-9.3-10は近くにあること。 | GPC用の局所排気、ドラフトを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
3-10 | 化学実験室1 | 評価分析・観察 | 設備開放8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | - | 1 | 85 | 3000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 薬品庫、化学合成等の化学実験中心。 | 作業の一貫性から3-9.3-10は近くにあること。 | 室内の薬品庫内に換気装置を備えること。 薬品庫は別途施錠できるようにすること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること） 局所排気フードファン
3-11 | 会議室 | セミナー・ミーティング | 企業利用 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 57 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | 職員や利用者の会議場所。 | 3-12と隣接のこと 階段もしくはエレベータに近い方が望ましい。 | 室内の声が外にもれないこと。（スライディングウォールも含めて） モニタを設置すること。 | スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること） 会議用机（12人程度） 椅子（12人程度） ホワイトボード
3-12 | 研修室 | セミナー・ミーティング | 企業利用 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 106 | 3000 | 教室 | 235 | 講習会の会場（定員100人）等 | 3-11と隣接のこと 階段もしくはエレベータに近い方が望ましい。 | 音響やプロジェクター、黒板など研修会に必要な設備を設置すること 周囲に机・椅子等の収納スペースを設けること | スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること） 演台 司会者台 プロジェクター スクリーン 音響設備（ワイヤレスマイク3本含） 後部座席用モニタ 電動カーテン 会議用机（100名程度） 椅子（100名程度）
R | 屋上 |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右記の内容は屋外対応 | － | 機械室 | 500 | 屋外耐侯性試験エリアの設置。 空調機などの屋外機械の設置。 |  | 転落防止のため柵を全周に設けること。
A-1-1 | 繊維試作室（①～③の合計） | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 370 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | - | ○ | - | ○ | 1 | - | 300 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 大型の加工機（織機）等を繊維分野の試作。 | 配置制限なし 外部搬入用扉（シャッター）必要 | 設置機器が振動、騒音の発生源。 防音、振動対策が必要。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
A-1-1-① | 水回りエリア | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |  |  |  | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | [6 empty] | 上記に含む （56） | [5 empty] | 木質化、CLTの使用不可。
A-1-1-② | ドビー織機エリア | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |  |  |  | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | [6 empty] | 上記に含む（35）
A-1-2-③ | 糸準備・整経・撚糸エリア | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |  |  |  | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | [6 empty] | 上記に含む（209）
A-1-1内 | トイレ | 試作・試験 | 繊維・デザイン | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 |  | 配置制限なし | 木質化、CLTの使用不可。
A-1-1内 | エレベーター | 試作・試験 | 繊維・デザイン | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | 面積制限無 | － |  |  |  | 配置制限なし
A-2-1 | 繊維試織室 | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | - | ○ | - | - | 109 | 4000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 織機等の繊維分野の試作。 | 配置制限なし |  | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
A-2-2 | デザイン室 | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 10 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ○ | ○ | - | - | 96 | 4000 | 一般実験室 化学系 | 398 | 中・大型の機器（大型プリンタ、撮影スペースなど）を用いたデザイン作業のための部屋。 | 配置制限なし | 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
A-2-3 | 倉庫 | 試作・試験 | 繊維・デザイン | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 50 | 4000 | 書庫・倉庫棟 | 769 |  | 配置制限なし
B-1 | 材料強度試験室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 280 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 23 ℃±5 ほぼ一定 | 60％以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ○ | - | ○ | - | - | 69 | 4100 | 機械室 | 500 | 大型の試験機（万能試験機(100t、25t)等）を用いた材料評価試験。 | 装置の重量が重く、また試験時に振動が発生源する。 外部搬入用扉（シャッター）必要 | 設置機器が振動、騒音の発生源。 防音、振動対策が必要。 万能試験機の設置場所については縁切りを行うこと. 水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | クレーン（1000kg）
B-2 | 精密加工室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 820 | 40 | 0 | 4 | 1 | 1 | 500 | 温度20℃±5℃ 変化2℃/h以下 | 40％以下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ○ | - | ○ | 1 | - | 117 | 4000 | 機械室 | 500 | 大型の加工機（NC旋盤やマシニングセンターなど）を使った精密加工実験。 | 配置制限なし 外部搬入用扉（シャッター）必要 | 振動や温度変化の影響を受けやすい。 振動、防音対策が必要。 振動の影響を受けやすい機器を設置することから特に振動対策が必要（詳細は個別協議）。 水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | クレーン（500kg） 局所排気フードファン
B-3 | 環境試験室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 440 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | ○ | - | - | 57 | 4000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 大型環境試験機（ウェザーメータ等）を用いた長期環境試験。 | 配置制限なし | 熱源であり他に影響を与えないこと。 排熱対策が必要 クーリングタワー等屋外への配管が必要。 木質化、CLTの使用不可。 | グレーチング蓋付側溝
B-4 | 樹脂保管庫 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 22 | 4000 | 書庫・倉庫棟 | 769 | 樹脂成型機用の樹脂の保管。 | 樹脂成形室に近いこと。
B-5_1 | その他試作室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 100 | 60 | 30 | 2 | 5 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 3 | - | 97 | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 電気炉、および回転炉による炭化処理試験。 | B-5は同一部屋内に設置のこと 炭化炉、および噴霧乾燥機は、粉塵、ガスが発生するため、排気ダクトの取りやすい位置に配置する事。 外部搬入用扉必要 | 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン2基
B-5_2 | 工作室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 160 | 20 | 0 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 0 | - | - | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ○ | ○ | - | ○ | 上記に含む | - | 上記に含む | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 中型の加工機を用いた簡単な金属・機械工作 | B-5は同一部屋内に設置のこと 粉塵が発生するため、他の装置への影響が少ない位置に設置すること。 | レーザ加工機近傍に排気ダクトを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン
B-5_3 | 電気炉室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 100 | 20 | 110 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 0 | - | - | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ○ | ○ | - | ○ | 上記に含む | - | 上記に含む | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 雰囲気炉や熱処理炉などを用いた熱処理実験。 | B-5は同一部屋内に設置のこと 熱が発生するため、他の装置への影響が少ない位置に設置すること。 | 木質化、CLTの使用不可。
B-5_4 | 鋳造室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 100 | 110 | 60 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 0 | - | - | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | ○ | ○ | - | ○ | 上記に含む | - | 上記に含む | 3000 | 一般実験室 物理系 | 500 | 金属の溶解や鋳造の試作実験。 | B-5は同一部屋内に設置のこと 熱や粉塵が発生するため、他の装置への影響が少ない位置に設置すること。 | 鋳造実験の場所用に局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 耐火パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
B-6 | 樹脂成形室 | 試作・試験 | 材料強度試験・精密加工・環境試験・樹脂成形・その他試作 | 660 | 120 | 0 | 3 | 6 | 0 | 400 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | ○ | 4 | - | 176 | 4000 | 機械室 | 500 | プラスチック試作（射出成形、フィルム成形、混練機、空気圧縮機等）。 | 樹脂保管庫（B-4）に近いこと。 外部搬入用扉必要 | 設置機器が振動、騒音の発生源。成形機器用の局所排気を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 局所排気フードファン4基 クレーン（400kg）
C-1 | バルブ実流試験室 | 試作・試験 | バルブ実流試験 | 750 | 590 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 342 | 5000 | 機械室 | 500 | 大型の設備を用いたバルブや配管などの通水試験。 | 4tトラックが横付けできる位置であること。 | 貯水プールや帰還水路等の設備を設置すること。 水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | 別添バルブ実流試験機仕様を参照
I-1-1 | バリアフリートイレ | 共同研究・開発 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 男女別 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
I-1-2 | エレベーター | 共同研究・開発 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | － |  |  | 来庁者および荷物の運搬 | 配置制限なし | 装置等の移動にも使えること。
I-1-3 | オープンサロン | 共同研究・開発 | 情報交流1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 42 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | 研究成果や地場産品等を川下企業者やバイヤーに対して展示、プレゼンテーションを行う。 | 来庁者の目に触れる場所に設置すること。 管理・運営ゾーンの玄関ホール、精算・交流室から近い場所、すなわち、立ち寄ることが容易にできる場所に設置されることが望ましい。 | モニターや音響設備を設置すること。 展示用の照明を設置すること。 廊下側の壁面をなくすなどオープンスペースとすること。 設備の収納スペースも確保すること。 | 全面ガラス入スライディングウォール 什器仕様を含めて提案すること。
| 倉庫 | 共同研究・開発 | 情報交流1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 10.5 | 3000 |  |  | 展示資材の収納 | オープンサロンに近接
I-1-4 | オープンラボ1 | 共同研究・開発 | 試作開発1 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 189 | 5500 | 機械室 | 特別 (2000/m2) | 大型の機器を用いた実証化研究等。主に入居企業が利用 | 天井高約5.5mとすること 外部搬入扉必要 | 簡易温水器を設置すること。 壁面および天井は防音構造とすること。 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | プレファブハウス
I-1-5 | オープンラボ2 | 共同研究・開発 | 試作開発1 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 189 | 5500 | 機械室 | 特別 (2000/m2) | 大型の機器を用いた実証化研究等。主に入居企業が利用 | 天井高約5.5mとすること。 外部搬入扉必要 | 簡易温水器を設置すること。 壁面および天井は防音構造とすること。 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | プレファブハウス
I-2-1 | トイレ | 共同研究・開発 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 男女別 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
I-2-2 | サテライト室 | 共同研究・開発 | 情報交流2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 44 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | WEB会議システム等を活用し共同研究参画者同士や企業と各産業支援機関との打ち合わせを行う。 | 配置制限なし | モニター、Web会議システム等を設置すること。 部屋を半分に区切ることができる稼働壁を設けること。 遮音壁とすること。 | スライディングウォール（天井まで、あらかじめ設置すること） モニタ 会議用机（4～6名程度） 椅子（4～6名程度）
I-3-1 | トイレ | 共同研究・開発 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | 男女別 | 配置制限なし | 緊急用シャワー及び洗顔機を設置すること。 ガスあるいは電気温水器を設置すること。 木質化、CLTの使用不可。
I-3-2 | オフィス1 | 共同研究・開発 | オフィス | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 44 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | オープンラボ利用企業や地場産組合等が入居し、開発技術の事業化や地域産業育成支援を行う。 | オープンラボ3および4（I-3-4および5）に近い位置が望ましい。 配置制限なし 遮音壁とすること。 | 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。
I-3-3 | オフィス2 | 共同研究・開発 | オフィス | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 22 | 3000 | 事務所、会議室 | 296 | オープンラボ利用企業や地場産組合などが入居し、開発技術の事業化や地域産業育成支援を行う。 | オープンラボ3および4（I-3-4および5）に近い位置が望ましい。 遮音壁とすること。 | 電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。
I-3-43 | オープンラボ3 | 共同研究・開発 | 試作開発2 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 3 | 140.4 | 3500 | 一般実験室 化学系 | 398 | 小、中型の機器を用いた研究開発。 | 配置制限なしオフィスゾーンと近接が望ましい | 換気、耐油、耐薬品や防水等の化学実験室として必要な機能を備えていること。電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
I-3-54 | オープンラボ4 | 共同研究・開発 | 試作開発2 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2 | 124.8 | 3500 | 一般実験室 化学系 | 398 | 小、中型の機器を用いた研究開発。 | 配置制限なしオフィスゾーンと近接が望ましい | 換気、耐油、耐薬品や防水等の化学実験室として必要な機能を備えていること。電気使用量および水道使用量の子メーターを設置すること。 木質化、CLTの使用不可。 | パーテイション（天井まで、あらかじめ設置すること）
I-3-65 | 給湯室 | 共同研究・開発 | オフィス | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 事務所、会議室 | 296 | オープンラボおよびオフィス利用者の給湯 | I-3-2～45に近い位置であること。
I-3-76 | 収納ロッカー | 共同研究・開発 | オフィス | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ○ | - | - | 面積制限無 | 2500 | 一般実験室 化学系 | 398 | オープンラボおよびオフィス利用者の収納スペース | I-3-2～45に近い位置であること。 | 男女別。男女とも５～６名程度を想定。
1) 国土交通省建築構造設計基準の資料（https://www.mlit.go.jp/common/001396995.pdf）

## 現行設置場所
現行部屋名称 | 装置番号の左側の数字 | 長浜/彦根 | 現行部屋名称 | 装置番号の左側の数字 | 長浜/彦根
FAシステムルーム室 | 1 | 彦根 | 化学実験室 | 15 | 長浜
材料研究室 | 4 | 彦根 | 薬品室 | 16 | 長浜
コンプレッサ室 | 3 | 彦根 | 倉庫 | 17 | 長浜
相談室 | 8 | 彦根 | 化学分析室 | 19 | 長浜
暗室 | 9 | 彦根 | 機器分析室 | 20 | 長浜
画像観察室 | 11 | 彦根 | デザイン室 | 21 | 長浜
機械計測室 | 18 | 彦根 | デザイン創作室 | 24 | 長浜
蛍光X線分析室 | 19 | 彦根 | 材料処理室 | 25-1 | 長浜
ICP分析室 | 22 | 彦根 | ナノファイバー試験室 | 25 | 長浜
硬さ試験室 | 23 | 彦根 | 超臨界実験室 | 26 | 長浜
材料強度試験室 | 24 | 彦根 | 工作室 | 27 | 長浜
化学分析室 | 25 | 彦根 | 開放試験室 | 28 | 長浜
天秤室 | 26 | 彦根 | 薬品室（染色） | 29 | 長浜
グロー放電室 | 27 | 彦根 | 染色実験室 | 33 | 長浜
環境試験室 | 28 | 彦根 | 耐候試験室 | 34 | 長浜
組織観察室 | 33 | 彦根 | 染色加工実験室 | 35 | 長浜
形状精度測定室 | 34 | 彦根 | 糊付け室 | 41 | 長浜
EPMA室 | 35 | 彦根 | 湿式撚糸室 | 42 | 長浜
計測室 | 41 | 彦根 | モノづくり実験室 | 43 | 長浜
三次元計測室 | 42 | 彦根 | 織物準備実験室 | 44 | 長浜
工作機械開放室 | 43 | 彦根 | 環境試験室 | 45 | 長浜
バルブ実流試験室 | 44 | 彦根
高機能化実験室 | 45 | 彦根
コンピュータ支援研究室 | 46 | 彦根
切断室 | 50 | 彦根
倉庫1 | 51 | 彦根
配電ボックス | 52 | 彦根

## 1-7
室番号：1-7 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 11 | 15 | 132 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
X線CT | 2500 | 1500 |  | 2500 | 1460 | 1560 | 4-1 | 彦根 | ブレーカ |  | 40 | [5 empty] | ○
解析用PC | 900 | 800 | 付属 解析用PC | 850 | 800 | 1540 | 4-2 | 彦根 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 460 | 400 | 160
制御用PC | 1300 | 800 | 付属 制御用PC | 1150 | 530 | 750 | 4-3 | 彦根 | コンセント
|  |  | 付属 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 500 | 500 | 150
|  |  | 付属 ﾁﾗｰ | 250 | 510 | 550
X線回折 | 2200 | 2100 |  | 1800 | 1100 | 2100 | 19-1-1 | 彦根 | ブレーカ |  |  | 50 |  |  |  |  | ○
X線回折計数管 |  |  |  | 340 | 380 | 120 | 19-1-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  |  | 440 | 340 | 240
X線回折用制御用PC |  |  |  | 360 | 370 | 180 | 19-1-3 | 彦根 | コンセント |  | ○
冷却水循環装置(X線回折用） | 700 | 900 |  | 550 | 660 | 1170 | 19-2 | 彦根 | ブレーカ | 15 | [8 empty] | 別途室外チラーと接続
実証用ロボット | 3000 | 3000 |  | 900 | 900 | 1900 | 8-19 | 彦根 | コンセント |  | 30
IoTクラウドサーバシステム | 300 | 1000 |  | 180 | 720 | 480 | 8-20 | 彦根 | コンセント |  |  | 15
研究用PC | 1300 | 800 |  | 180 | 430 | 360 | 8-14 | 彦根 | コンセント |  | 15
研究用PC | 本体に含む | 本体に含む |  | 160 | 380 | 380 | 8-15-6 | 彦根 | コンセント |  | 15
研究用PC | 本体に含む | 本体に含む |  |  |  |  | 8-15-7 | 彦根 | コンセント |  | 15
蛍光X線 | 750 | 1250 |  | 430 | 600 | 350 | 19-20 | 彦根 | コンセント |  | 2 | [5 empty] | ○
|  |  |  | 440 | 150 | 400
制御用PC | 800 | 700 |  | 340 | 100 | 330 | 19-21 | 彦根 | コンセント
|  |  |  | 460 | 300 | 350
|  |  |  | 160 | 250 | 80
|  |  |  | 290 | 360 | 600
作業机 | 1600 | 800 |  | 1600 | 800 | 720 | 19-5 | 彦根
作業机（デシケータ） | 1050 | 750 |  | 880 | 410 | 1850 | 19-7 | 彦根
試料机（デシケータ） | 1200 | 750 |  | 1200 | 750 | 810 | 19-12 | 彦根
資料棚 | 900 | 450 |  | 880 | 410 | 1850 | 19-6 | 彦根
資料棚 | 800 | 300 |  | 840 | 300 | 1760 | 19-11 | 彦根
資料棚（机の上） | 900 | 400 |  | 880 | 400 | 890 | 19-18 | 彦根
棚 | 600 | 500 |  | 620 | 520 | 1070 | 46-16 | 彦根
試料棚 | 550 | 450 |  | 530 | 410 | 600 | 8-4 | 彦根
作業台 | 900 | 400 |  | 880 | 400 | 880 | 8-7 | 彦根
研究用資料棚 | 1800 | 400 |  | 880 | 400 | 1200 | 8-12 | 彦根

## 1-8
室番号：1-8 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 5 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
キャピラリーレオメーター | 1220 | 1000 | 本体 | 920 | 650 | 2350 | 43-14 | 長浜 | ブレーカ | 50
ｷｬﾋﾟﾗﾘｰﾚｵﾒｰﾀｰ用PC台 |  |  | PCラック | 600 | 600 | 710 |  | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | PC | 180 | 420 | 360
メルトフローインデクサ | 950 | 600 |  | 920 | 400 | 720 | 43-30 | 長浜 | コンセント |  | 15
衝撃試験機 | 1200 | 1050 | 本体 | 1170 | 1050 | 1650 | 43-49 | 長浜 | ブレーカ | 30
衝撃試験機用PC台 | 600 | 600 | PC台 | 600 | 660 | 1260 | 43-491 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | PC | 90 | 360 | 380
|  |  | プリンタ | 430 | 310 | 150
衝撃試験機(手動) | 630 | 460 |  | 630 | 480 | 950 | 43-492 | 長浜
大型乾燥機 | 1700 | 2100 |  | 1700 | 1550 | 1600 | 25-22 | 長浜 | コンセント | 30 | [8 empty] | 局所排気フードファン必要
衝撃試験機冶具（ノッチ） | 900 | 650 | 本体 | 580 | 630 | 550 | 43-51 | 長浜 | コンセント |  | 15

## 1-9
室番号：1-9 | [7 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [7 empty] | 6 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
高速切断機 | 500 | 560 | 280 | 560 | 380 | 27-6 | 長浜 | コンセント |  | 15
プラ成形切断機（ハンドソー） | 1000 | 300 | 950 | 400 | 400 | 27-7 | 長浜 | コンセント |  | 3.1
カットソ－（電ノコ） | 1500 | 700 | 700 | 480 | 720 | 27-9 | 長浜 | コンセント |  | 2
グラインダー | 500 | 400 | 420 | 280 | 1100 | 27-10 | 長浜 | コンセント |  | 4
ボール盤 | 600 | 600 | 380 | 480 | 1000 | 27-11 | 長浜 | コンセント |  | 4.8
棚 | 600 | 600 | 580 | 540 | 560 | 27-5 | 長浜
キャビネット | 800 | 850 | 770 | 810 | 1100 | 27-13 | 長浜
棚（工具） | 1250 | 400 | 1210 | 320 | 1810 | 27-15 | 長浜
棚（工具） | 1200 | 500 | 1200 | 450 | 2110 | 27-16 | 長浜
クラッシャー | 550 | 500 | 530 | 430 | 650 | 27-1 | 長浜 | コンセント |  | 1

## 1-13
室番号：1-13 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 0 | 155 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
コンプレッサ | 1300 | 1100 |  | 930 | 770 | 1260 | 3-1 | 彦根 | ブレーカ | 75 |  |  |  | ○ | ○
ドライヤー | 1200 | 1100 | 付属 ﾄﾞﾗｲﾔｰ | 400 | 760 | 770 | 3-2 | 彦根 | ブレーカ | 30 |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 付属 ﾀﾝｸ | 570 | 730 | 1200
コンプレッサ＆ドライヤー | 2100 | 700 |  | 1500 | 630 | 1150 | 3-3 | 彦根 | ブレーカ | 50 | 30 |  |  | ○ | ○
|  |  | 付属 ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ | 240 | 660 | 1130 |  | 彦根

## 1-16
室番号：1-16 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 31 | 0 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 14 | 0
熱伝導率計 | 800 | 750 | 本体 | 300 | 480 | 170 | 15-20 | 長浜 | コンセント |  | 1
|  |  | PC | 330 | 280 | 50
|  |  | プリンタ | 360 | 550 | 250
通気度試験機(フラジール) | 650 | 550 |  | 650 | 550 | 1300 | 28-6 | 長浜 | コンセント |  | ○
検撚機（新・ペンジュラム形） | 1200 | 600 |  | 870 | 160 | 250 | 28-8 | 長浜 | コンセント |  | ○
デニコン | 1200 | 600 | 本体 | 200 | 410 | 330 | 28-9 | 長浜 | コンセント |  | 1
デニコン用制御PC |  |  | PC | 100 | 380 | 320 | 28-9-1 | 長浜 | コンセント |  | ○
破裂試験機 | 700 | 1100 |  | 260 | 560 | 500 | 28-19 | 長浜 | コンセント |  | 0.9
検撚機 | 1100 | 1100 |  | 900 | 200 | 300 | 28-20 | 長浜 | コンセント |  | 1
全自動抗張力 | 1300 | 800 | 本体 | 700 | 750 | 1840 | 45-1 | 長浜 | コンセント |  | 15
全自動抗張力用制御PC |  |  | PCラック | 540 | 480 | 680 | 45-1-1 | 長浜 | コンセント |  | 2.3
|  |  | モニター | 380 | 140 | 400
万能材料試験機(10kN） | 1500 | 800 | 本体 | 780 | 700 | 1620 | 45-2 | 長浜 | コンセント |  | 5
万能材料試験機(10kN）用制御PC |  |  | PCラック | 600 | 730 | 1280 | 45-2-1 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | PC | 160 | 440 | 440
|  |  | プリンター | 440 | 420 | 160
万能材料試験機治具置き場 | 500 | 500 |  | 460 | 460 | 2000 | 45-3 | 長浜
摩擦染色堅牢度 | 400 | 500 |  | 350 | 430 | 450 | 45-7 | 長浜 | コンセント |  | ○
バギング | 750 | 450 |  | 720 | 430 | 450 | 45-8 | 長浜 | コンセント |  | ○
標準白色光源装置 | 500 | 500 |  | 510 | 500 | 640 | 45-9 | 長浜 | コンセント |  | 5
糸むら試験機 | 900 | 800 | 本体 | 300 | 350 | 630 | 45-10 | 長浜 | コンセント |  | 8
|  |  | 付属 制御部 | 520 | 520 | 350
|  |  | 付属 ﾄﾗﾝｽ | 220 | 280 | 200
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 340 | 300 | 150
織物摩耗（ユニバーサル） | 400 | 700 |  | 300 | 650 | 630 | 45-11 | 長浜 | コンセント |  | 0.12
検尺器 | 700 | 700 |  | 700 | 530 | 480 | 45-12 | 長浜 | コンセント |  | 0.4
布引裂き | 600 | 300 |  | 410 | 210 | 440 | 45-13 | 長浜
通気性（KES-F8） | 400 | 600 | 本体 | 330 | 480 | 440 | 45-14 | 長浜 | コンセント |  | 0.4
通気性（KES-F8）用制御PC |  |  | PC | 330 | 270 | 50 | 45-14-1 | 長浜 | コンセント |  | ○
風合い試験機(一式)（KES-F7） | 5700 | 600 |  | 490 | 300 | 250 | 45-15 | 長浜 | コンセント |  | 0.9
風合い試験機（KES-F7用制御PC） |  |  |  | 230 | 310 | 210 | 45-15-1 | 長浜 | コンセント |  | ○
風合い試験機（KES-FB2-SH） |  |  | 制御部 | 490 | 300 | 250 | 45-15-2 | 長浜 | コンセント |  | 0.3
風合い試験機（KES-FB2-SH用制御PC） | [6 empty] | 45-15-3 | 長浜 | コンセント |  | ○
風合い試験機（KES-YN-1） | [6 empty] | 45-15-4 | 長浜 | コンセント |  | ○
風合い試験機（KES-SE） | [6 empty] | 45-15-5 | 長浜 | コンセント |  | 0.3
風合い試験機（KES-FB4） |  |  | 本体 | 280 | 480 | 440 | 45-15-6 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 制御部 | 490 | 300 | 250
風合い試験機（KES-G5） |  |  | 本体 | 200 | 240 | 450 | 45-15-7 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 制御部 | 400 | 300 | 250
風合い試験機（KES-FB1） |  |  | 本体 | 600 | 500 | 300 | 45-15-8 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 制御部 | 490 | 300 | 250
風合い試験機（KES-FB2） |  |  | 本体 | 260 | 340 | 800 | 45-15-9 | 長浜 | コンセント |  | ○
風合い試験機（KES用制御PC） |  |  | コントロールユニット | 240 | 310 | 210 | 45-15-10 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | PC | 90 | 330 | 330
|  |  | プリンター | 440 | 300 | 140
棚 | 1850 | 500 |  | 1820 | 460 | 1790 | 45-5 | 長浜
作業台 | 2000 | 1200 |  |  |  |  | 45-16 | 長浜
作業台 | 1200 | 600 |  | 1200 | 600 | 800 | 45-17 | 長浜
作業台 | 1200 | 600 |  | 1200 | 600 | 800 | 45-18 | 長浜
電話台 | 800 | 900 |  | 790 | 800 | 1160 | 45-19 | 長浜
天秤（ストーンテーブル付） | 600 | 600 |  |  |  |  | 45-20 | 長浜 | コンセント |  | 5

## 1-17
室番号：1-17 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 29 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 18 | 0
輪郭形状測定機 | 1500 | 600 |  | 930 | 450 | 750 | 34-4 | 彦根 | コンセント |  | 2
|  |  | 付属 防振台 | 780 | 550 | 90
|  |  | 付属 電源 | 430 | 430 | 100
|  |  | 付属 防振台 | 600 | 500 | 690
輪郭形状測定機制御用PC |  |  |  | 180 | 440 | 450 | 34-4-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 370 | 380 | 200
輪郭形状測定機用プリンタ |  |  |  | 450 | 400 | 120 | 34-4-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | OAﾃｰﾌﾞﾙ | 1400 | 800 | 680
表面粗さ測定機 | 1500 | 600 |  | 600 | 400 | 700 | 34-6 | 彦根 | コンセント |  | 5
|  |  |  | 780 | 540 | 120
|  |  |  | 440 | 400 | 160
表面粗さ測定機制御用PC |  |  |  | 100 | 410 | 350 | 34-6-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
表面粗さ測定機用プリンタ |  |  |  | 430 | 400 | 130 | 34-6-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
万能投影機 | 900 | 600 | ｽﾁｰﾙ台（万能投影機） | 450 | 600 | 770 | 42-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 万能投影機 | 550 | 520 | 980
|  |  | ｽﾁｰﾙ保管庫 | 400 | 650 | 680
非接触表面粗さ測定機 | 2000 | 900 |  | 560 | 560 | 860 | 42-4 | 彦根 | コンセント |  | 2.4
|  |  |  | 900 | 850 | 770
非接触表面粗さ測定機制御用PC |  |  |  | 160 | 450 | 450 | 42-4-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
非接触表面粗さ測定機制御用プリンタ |  |  |  | 440 | 300 | 150 | 42-4-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
非接触微細形状測定機 | 1400 | 800 |  | 180 | 350 | 500 | 42-7 | 彦根 | コンセント |  | ○
非接触微細形状測定機制御用PC |  |  |  | 200 | 490 | 440 | 42-7-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
三次元測定機 | 2500 | 3500 |  | 1600 | 1920 | 2700 | 42-8 | 彦根 | コンセント |  | 7
三次元測定機制御PC |  |  | 付属 三次元測定機制御PC | 550 | 620 | 1320 | 42-8-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 600 | 800 | 1470
三次元測定機解析用PC |  |  |  | 200 | 430 | 430 | 42-8-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
三次元測定機用プリンタ | [6 empty] | 42-8-3 | 彦根 | コンセント |  | ○
サージタンク |  |  |  | 680 | 580 | 400 | 42-8-4 | 彦根
ドライヤ |  |  |  | 190 | 400 | 600 | 42-8-5 | 彦根 | コンセント |  | ○
真円度測定機 | 1700 | 750 |  | 660 | 530 | 1100 | 42-10 | 彦根 | コンセント |  | 2
|  |  | 付属 電源 | 200 | 430 | 380
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 660 | 730 | 1360
真円度測定機制御用PC |  |  |  | 400 | 350 | 130 | 42-10-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
真円度測定機用プリンタ |  |  |  | 450 | 280 | 180 | 42-10-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
ドライヤ |  |  |  | 170 | 350 | 370 | 42-10-3 | 彦根 | コンセント |  | ○
表面性状測定機 | 1600 | 750 |  | 900 | 600 | 1200 | 42-12 | 彦根 | コンセント |  | 4
|  |  | 付属 電源ﾕﾆｯﾄ | 220 | 480 | 350
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 660 | 730 | 1360
表面性状測定機制御用PC |  |  |  | 400 | 330 | 110 | 42-12-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
表面性状測定機用プリンタ |  |  |  | 450 | 300 | 170 | 42-12-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
3Dデジタイザ | 2200 | 1200 |  | 680 | 900 | 1600 | 46-1 | 彦根 | コンセント |  | 5
|  |  |  | 470 | 540 | 450
|  |  |  | 460 | 460 | 140
|  |  |  | 170 | 300 | 60
3Dデジタイザ用制御PC |  |  |  | 170 | 460 | 450 | 46-1-2 | 彦根 | コンセント |  | 9
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 400 | 320 | 140
3Dデジタイザ用解析PC |  |  |  | 170 | 450 | 430 | 46-1-3 | 彦根 | コンセント |  | 7
キャビネット |  |  |  | 400 | 500 | 630 | 34-4-3 | 彦根
冶具保管スペース | 700 | 600 |  |  |  |  | 34-5 | 彦根
棚 | 900 | 400 |  | 880 | 420 | 1850 | 42-2 | 彦根
棚 | 900 | 400 |  | 含む | 含む | 含む | 42-2-1 | 彦根
棚 | 350 | 400 |  | 310 | 380 | 480 | 42-3 | 彦根
棚 | 600 | 450 |  | 760 | 500 | 1480 | 42-6 | 彦根
冶具保管棚 | 300 | 300 |  | 320 | 320 | 520 | 42-9 | 彦根
冶具保管棚 | 600 | 600 |  | 570 | 510 | 1100 | 42-11 | 彦根
作業台 | 1100 | 800 |  | 1100 | 650 | 860 | 42-13 | 彦根
テーブル | 1900 | 800 |  | 1800 | 900 | 700 | 46-1-1 | 彦根
画像計測装置 | 450 | 750 |  | 520 | 780 | 1430 | 52-1 | 彦根 | コンセント |  | 0.9
画像計測装置パソコン | 1200 | 800 | 付属 作業台 | 1210 | 800 | 700 | 52-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 画像計測装置ﾊﾟｿｺﾝ | 170 | 530 | 430
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 400 | 380 | 220

## 2-1
室番号：2-1 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 8 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 1 | 0 | 5 | 0
膜厚計 | 400 | 300 |  |  |  |  | 18-3 | 彦根 | コンセント |  | 1
電子機器保管棚 | 600 | 400 |  |  |  |  | 18-4 | 彦根
ロックウェル | 900 | 1300 |  | 230 | 620 | 950 | 23-1 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 備品棚 | 510 | 220 | 540
超微小硬さ試験器 | 2000 | 600 |  | 380 | 480 | 600 | 23-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 180 | 170 | 100
|  |  | 付属 電源 | 430 | 330 | 100
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 90 | 290 | 300
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 450 | 400 | 170
|  |  | 付属 除振台 | 430 | 530 | 80
ビッカーズ | 1500 | 700 |  | 300 | 550 | 770 | 23-3 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 430 | 430 | 200
|  |  | 付属 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 320 | 260 | 50
|  |  | ｽﾁｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 730 | 630 | 420
ショア硬さ | 600 | 700 |  | 150 | 190 | 400 | 23-4 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｮｱｱﾝﾄﾞﾚｽﾃｽﾀ | 140 | 180 | 80
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 180 | 220 | 50
ゴム硬度計 | 400 | 400 |  | 100 | 120 | 70 | 23-5 | 彦根
トルク検出器 | 400 | 900 |  | 840 | 320 | 360 | 23-6 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾄﾙｸﾚﾝﾁﾃｽﾀ用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 230 | 230 | 150
摩擦摩耗試験機 | 1500 | 800 |  | 620 | 650 | 1780 | 45-6 | 彦根 | ブレーカ | 30
摩擦摩耗試験機用パソコン |  |  | 付属 架台 （摩擦摩耗試験機用ﾊﾟｿｺﾝ） | 550 | 560 | 900 | 45-6-1 | 彦根 | コンセント |  | 20
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 340 | 380 | 100
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 430 | 280 | 150
摩擦摩耗試験機用ヒーター |  |  |  | 300 | 300 | 260 | 45-6-2 | 彦根 | コンセント |  | 20
研究机 | 1100 | 800 |  | 1100 | 800 | 850 | 18-6 | 彦根
作業机（摩擦摩耗試験機段取り用） | 1400 | 1800 |  | 1800 | 930 | 760 | 45-20 | 彦根

## 2-4
室番号：2-4 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 6 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
紫外可視分光光度計 | 1500 | 750 | 本体 | 450 | 600 | 270 | 15-5 | 長浜 | コンセント |  | 1
|  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 130 | 300 | 200
|  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 130 | 380 | 180
|  |  | ﾁﾗｰ | 180 | 330 | 380
|  |  | PCﾗｯｸ | 580 | 460 | 530
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 100 | 330 | 350
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 450 | 240 | 120
ボンベ架台 | 1000 | 400 |  | 920 | 350 | 1000 | 28-22 | 長浜
ガスクロマトグラフ | 1800 | 950 | 本体 | 510 | 500 | 430 | 28-26 | 長浜
|  |  | PCﾗｯｸ | 90 | 320 | 330
|  |  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 480 | 330 | 550
|  |  | ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ | 120 | 80 | 380
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 400 | 250 | 180
|  |  | 作業台 | 1800 | 750 | 730
ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 2700 | 950 | 本体 | 880 | 730 | 840 | 28-28 | 長浜 | コンセント |  | 40
|  |  | ヘッドｽﾍﾟｰｽ | 420 | 650 | 620
|  |  | ﾏｲｸﾛｼﾞｪｯﾄ・ｸﾗｲｵﾄﾗｯﾌﾟ | 160 | 300 | 500
|  |  | ﾏﾙﾁｼｮｯﾄ・ﾊﾟﾛﾗｲｻﾞｰ | 上記に 含む | 上記に 含む | 上記に 含む
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 250 | 150 | 250
|  |  | PC | 110 | 330 | 360
ボンベ架台 | 700 | 400 |  |  |  |  | 28-29 | 長浜
天秤 | 500 | 800 |  |  |  |  | 28-32 | 長浜 | コンセント |  | 0.1
パソコン | 700 | 800 |  |  |  |  | 28-33 | 長浜 | コンセント |  | 0.5
赤外分光光度計 | 1800 | 1200 |  | 580 | 670 | 280 | 28-34 | 長浜 | コンセント |  | 6
顕微鏡 | 1400 | 900 |  | 200 | 330 | 550 | 28-38 | 長浜 | コンセント |  | 0.1
試料棚 | 350 | 400 |  | 330 | 400 | 900 | 28-24 | 長浜
作業机 | 1800 | 750 |  | 1800 | 750 | 730 | 28-25 | 長浜 |  |  | 18
作業机 | 1800 | 750 |  |  |  |  | 28-27 | 長浜
試料保管棚 | 900 | 450 |  | 880 | 400 | 880 | 28-30 | 長浜
試料保管棚 | 900 | 550 |  | 880 | 520 | 880 | 28-31 | 長浜
作業台 | 1800 | 750 |  | 1800 | 750 | 750 | 28-35 | 長浜
試料棚 | 350 | 900 |  | 320 | 350 | 520 | 28-37 | 長浜

## 2-5
室番号：2-5 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
カールフィッシャー | 1350 | 750 |  | 530 | 350 | 400 | 15-1 | 長浜 | コンセント |  | 0.2
接触角 | 1800 | 750 | 本体 | 300 | 700 | 600 | 15-18 | 長浜 | コンセント |  | 4
|  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 290 | 270 | 100
|  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 290 | 200 | 100
|  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 260 | 200 | 80
|  |  | PCﾗｯｸ | 690 | 390 | 480
|  |  | ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 330 | 310 | 50
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 450 | 250 | 200
|  |  | 表面張力 | 220 | 400 | 400
密度計 | 1800 | 900 |  |  |  |  | 28-36 | 長浜 | コンセント |  | 5.5
色差計 | 1800 | 750 | 本体 | 410 | 240 | 200 | 28-39 | 長浜 | コンセント |  | 17
|  |  | PC | 370 | 270 | 30
|  |  | OAﾃﾞｽｸ | 1400 | 800 | 700
光沢計 | 1400 | 800 | 本体 | 480 | 160 | 400 | 28-40 | 長浜 | コンセント |  | 5
|  |  | PC | 380 | 280 | 30
|  |  | PC | 370 | 260 | 30
|  |  | 壁付け黒板 | 1210 | 100 | 950
|  |  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 850 | 700 | 1200
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰ | 280 | 80 | 200
|  |  | 作業台 | 1800 | 750 | 750
マイクロゴム硬度計 | 900 | 800 | 本体 | 280 | 480 | 480 | 28-52 | 長浜 | コンセント |  | 0.5

## 2-6
室番号：2-6 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 5 | 40 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
低濃度ICP用循環水 | 550 | 400 |  | 350 | 380 | 860 | 22-7-2 | 彦根 | コンセント |  | 11
低濃度用ICP | 2000 | 1500 |  | 2000 | 1060 | 1250 | 22-7 | 彦根 | ブレーカ | 20 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | 局所排気フードファン必要
|  |  | 付属 ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ | 上記に 含む | 上記に 含む | 上記に 含む
|  |  | 付属 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 450 | 280 | 160
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 350 | 230 | 550
低濃度用ICP制御用ＰＣ | 1200 | 900 |  | 600 | 500 | 1280 | 22-7-1 | 彦根 | コンセント |  | 5
|  |  |  | 100 | 380 | 360
|  |  |  | 450 | 280 | 170
イオンクロマト | 1800 | 750 |  | 220 | 530 | 570 | 22-9 | 彦根 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ | 220 | 530 | 570
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 70 | 240 | 240
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 370 | 300 | 260
CS分析装置 | 1800 | 1200 |  | 630 | 880 | 970 | 22-19 | 彦根 | ブレーカ | 20 | [5 empty] | ○
CS分析装置用制御ＰＣ |  |  | 付属 掃除機 | 350 | 350 | 480
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 100 | 380 | 330
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 440 | 260 | 160 | 22-19-1 | 彦根 | コンセント |  | 5
pHメータ | 800 | 600 | ph計 | 350 | 280 | 250 | 22-1 | 彦根 | コンセント |  | 5
|  |  | ph計 | 160 | 230 | 130
|  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電導度計 | 270 | 280 | 200
試料机 | 1800 | 800 |  | 1800 | 800 | 750 | 22-20 | 彦根
ピペットスタンド | 900 | 610 |  | 0.9 | 610 | 850 | 22-4 | 彦根
ピペット保管棚 | 950 | 450 |  | 910 | 420 | 910 | 22-5 | 彦根
実験台 | 2400 | 1200 |  | 2400 | 1200 | 800 | 22-8 | 彦根
ガス保管スペース | 650 | 500 |  | 650 | 500 | 1050 | 22-18 | 彦根 | [10 empty] | 酸素ガスボンベおよび窒素ガスボンベ保管用、計ボンベ4本設置

## 2-8
室番号：2-8 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 18 | 0 | 113 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 2 | 0 | 8 | 0
電子顕微鏡制御用PC | 本体に含む |  |  | 290 | 290 | 100 | 11-1-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
電子顕微鏡 | 2500 | 1500 |  | 750 | 1000 | 1550 | 11-1-1 | 彦根 | ブレーカ |  | 30
|  |  |  | 500 | 180 | 320
|  |  |  | 500 | 180 | 320
|  |  |  | 1200 | 800 | 750
実体顕微鏡システム | 1400 | 800 |  | 300 | 280 | 720 | 11-５ | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 光源 | 120 | 270 | 130
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 200 | 470 | 470
|  |  | 付属 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ | 380 | 390 | 130
マイクロスコープ(サポイン） | 1200 | 800 |  | 200 | 380 | 360 | 11-7 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 150 | 330 | 280
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 330 | 380 | 100
位相差顕微鏡 | 1800 | 900 |  | 360 | 650 | 600 | 28-3 | 長浜 | コンセント |  | ○
複屈折装置 | 1400 | 900 | 本体 | 450 | 600 | 900 | 28-4 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | PCﾗｯｸ | 650 | 700 | 1400
|  |  | PC | 80 | 250 | 240
|  |  | PCﾗｯｸ | 800 | 730 | 700
ミクロトーム | 1200 | 900 |  | 450 | 650 | 540 | 28-11 | 長浜 | コンセント |  | ○
低加速電子顕微鏡 | 2200 | 1500 | 本体 | 740 | 1030 | 1580 | 28-15 | 長浜 | ブレーカ |  | 10 | 20
|  |  | EDAX | 120 | 150 | 430
|  |  | 操作卓 | 1000 | 960 | 700
|  |  | ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 450 | 260 | 260
|  |  | ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 530 | 200 | 350
|  |  | PCﾜｺﾞﾝ | 300 | 250 | 580
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ （SEM用） | 200 | 460 | 500
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ （EDAX用） | 200 | 500 | 440
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 440 | 380 | 130
|  |  | 照明用電源 | 300 | 170 | 1060
前処理装置 | 1800 | 450 | 本体 | 350 | 420 | 300 | 28-16 | 長浜 | コンセント |  | 2
|  |  | 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 500 | 350 | 400
|  |  | ﾌｧｲﾝｺｰﾀｰ | 160 | 300 | 280
|  |  | 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 150 | 330 | 250
レーザー顕微鏡 | 1400 | 800 | 本体 | 400 | 570 | 550 | 28-54 | 長浜 | コンセント |  | 6
|  |  | 電源 | 180 | 420 | 440
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 170 | 450 | 460
|  |  | ｽﾃｰｼﾞ | 300 | 240 | 50
原子間力顕微鏡 | 3000 | 800 |  | 700 | 700 | 640 | 19-14-1 | 彦根 | コンセント |  | 20
|  |  | 付属 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 430 | 450 | 150
|  |  | 付属 光源 | 80 | 250 | 120
原子間力顕微鏡制御用PC |  |  | 付属 制御用PC | 170 | 400 | 360 | 19-14-2 | 彦根 | コンセント
|  |  | 付属 走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡 | 310 | 570 | 650
真空乾燥機 | 700 | 700 | 架台（真空乾燥機） | 500 | 500 | 700 | 45-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
|  |  | 真空乾燥機 | 340 | 370 | 510
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 350 | 150 | 250
蒸着台 | 1800 | 450 | 蒸着台 | 1800 | 450 | 700 | 11-2 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | ｵｰﾄﾌｧｲﾝｺｰﾀｰ | 350 | 350 | 280
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 300 | 110 | 250
金属顕微鏡 | 1400 | 800 | 金属顕微鏡 | 330 | 690 | 500 | 11-9 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 電源 | 120 | 320 | 100
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 340 | 380 | 100
高速度カメラ | 1800 | 600 |  |  |  |  | 1-38 | 彦根 | コンセント |  | 30
机（顕微鏡類） | 1800 | 600 |  | 1800 | 600 | 700 | 11-14 | 彦根
机（顕微鏡類） | 1800 | 900 |  | 1800 | 910 | 670 | 11-16 | 彦根
作業台（AFM用） | 1600 | 800 |  | 1600 | 800 | 700 | 19-15 | 彦根
デシケータ | 500 | 450 |  | 400 | 360 | 500 | 19-17 | 彦根 | コンセント
事務机（顕微鏡） | 1050 | 650 |  | 250 | 630 | 740 | 19-21 | 彦根 | コンセント
試料棚 | 900 | 450 |  | 880 | 430 | 880 | 11-４ | 彦根
作業台 | 1800 | 900 |  | 1800 | 900 | 700 | 28-17 | 長浜
試料保管棚 | 600 | 600 |  | 340 | 350 | 530 | 28-18 | 長浜
作業机 | 1800 | 750 |  |  |  |  | 28-55 | 長浜
台 | 580 | 600 |  | 580 | 600 | 700 | 11-3 | 彦根
試料棚 | 900 | 400 |  | 880 | 400 | 880 | 11-11 | 彦根
本棚 | 900 | 400 |  | 880 | 400 | 1110 | 11-12 | 彦根
机（実態顕微鏡システム） | 1400 | 800 |  | 1400 | 800 | 700 | 11-６ | 彦根 | コンセント |  | ○
机（マイクロスコープ） | 1200 | 800 |  | 1200 | 800 | 830 | 11-8 | 彦根
机（金属顕微鏡） | 1400 | 800 |  | 1400 | 800 | 700 | 11-10 | 彦根
顕微鏡 | 1050 | 650 |  |  |  |  | 19-20 | 彦根 | コンセント
机 | 900 | 1800 |  |  |  |  | 11-17 | 彦根

## 2-9
室番号：2-9 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積 |  |  | 機器寸法 |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 15 | 41 | 96 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 2 | 0 | 8 | 0
メッキ評価測定装置 | 650 | 350 |  |  |  |  | 24-19 | 彦根 | コンセント |  | 20 |  | ○
恒温水槽（冷却機能付き） | 800 | 350 |  |  |  |  | 24-20 | 彦根 | コンセント |  | 12
デシケータ | 350 | 350 |  |  |  |  | 24-21 | 彦根
デシケータ２ | 350 | 350 |  |  |  |  | 24-22 | 彦根
複合サイクル試験機 | 2500 | 1500 |  |  |  |  | 28-1 | 彦根 | コンセント | 30 | ○ | [7 empty] | 換気扇の設置・ダクト接続口の開口 必要
電気化学測定装置（腐食用） | 500 | 750 |  |  |  |  | 28-5 | 彦根 | コンセント |  | ○ |  | ○
恒温恒湿槽 | 1000 | 1300 |  |  |  |  | 28-6 | 彦根 | コンセント |  | 15
コンプレッサー | 500 | 400 |  |  |  |  | 28-11 | 彦根 | コンセント
ポテンシヨ・スタッド（めっき用） | 1900 | 800 |  |  |  |  | 28-12-1 | 彦根 | コンセント |  | 22 |  | ○
腐食実験スペース | 1200 | 650 |  |  |  |  | 28-12-2 | 彦根 | コンセント |  | ○ |  | ○
ポテンシヨ・スタッド（腐食用） | 800 | 600 |  |  |  |  | 28-12-3 | 彦根 | コンセント |  | ○ |  | ○
隙間噴流試験装置 | 1300 | 600 | 隙間噴流試験装置 | 670 | 400 | 1150 | 28-12-4 | 彦根 | コンセント |  | ○ |  | ○
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 380 | 490 | 320
精密切断機 | 500 | 800 | 精密切断機 | 500 | 660 | 230 | 33-1 | 彦根 | コンセント |  | 6
|  |  | 真空含浸装置 | 320 | 280 | 300
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 240 | 140 | 200
乾燥機 | 300 | 600 |  | 270 | 470 | 430 | 33-5 | 彦根 | コンセント |  | ○
熱間埋め込み機 | 400 | 600 |  | 410 | 500 | 450 | 33-6 | 彦根 | コンセント |  | ○
研磨機 ストルアス | 900 | 750 | 研磨機 ｽﾄﾙｱｽ | 900 | 730 | 1000 | 33-9 | 彦根 | ブレーカ |  | 11 |  | ○
|  |  | 付属 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 520 | 280 | 600
顕微鏡 | 900 | 750 |  | 300 | 660 | 450 | 33-11 | 彦根 | コンセント |  | ○
湿式切断機 | 900 | 1100 |  | 930 | 1100 | 1450 | 33-16 | 彦根 | ブレーカ | 11
乾燥機 | 400 | 460 |  | 400 | 460 | 610 | 45-4 | 彦根 | コンセント |  | 10
塩水噴霧準備試料机 | 1700 | 500 |  | 1720 | 530 | 850 | 28-2 | 彦根
電気計測エリア (机） | 1500 | 750 |  | 1500 | 750 | 800 | 28-7 | 彦根
器具保管棚 | 1500 | 450 |  | 1500 | 450 | 1200 | 28-9-2 | 彦根
試料保管庫 | 600 | 750 |  | 310 | 410 | 430 | 33-12 | 彦根
|  |  |  | 310 | 410 | 430
顕微鏡テーブル | 1500 | 750 |  | 1500 | 750 | 750 | 33-19 | 彦根
メッキ用具用の棚 | 950 | 650 |  | 910 | 610 | 1810 | 24-23 | 彦根

## 2-10
室番号：2-10 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他
まとめ | [8 empty] | 9 | 120 | 91.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
紫外可視分光光度計 | 900 | 600 |  | 450 | 480 | 300 | 22-3 | 彦根 | コンセント |  | 2 |  | ○
紫外可視分光光度計用制御ＰＣ | 500 | 600 |  | 380 | 250 | 50 | 22-3-1 | 彦根 | コンセント |  | 5
自記分光光度計 | 1200 | 750 |  | 1020 | 690 | 270 | 26-5 | 彦根 | コンセント |  | 4
制御PC | 500 | 600 |  | 370 | 250 | 30 | 26-6 | 彦根 | コンセント |  | 5
固体発光分析 | 2200 | 800 | 固体発光分析 | 1550 | 620 | 1330 | 27-2 | 彦根 | ブレーカ |  | 20
|  |  | 付属 ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ | 470 | 220 | 380
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 600 | 630 | 1260
制御PC | 800 | 800 | 付属 制御PC | 100 | 300 | 280 | 27-3 | 彦根 | コンセント |  | 5
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 340 | 280 | 200
ベルト研磨機 | 500 | 500 |  | 400 | 500 | 950 | 50-3 | 彦根 | ブレーカ | 60
ボール盤 | 600 | 800 |  | 550 | 550 | 1670 | 50-4 | 彦根 | ブレーカ | 60
机 | 1500 | 750 |  | 1500 | 760 | 810 | 27-1 | 彦根 | コンセント |  | 2
ガス設置スペース | 1000 | 400 |  | 1000 | 300 | 1000 | 27-7 | 彦根
棚 | 1000 | 400 |  | 250 | 290 | 900 | 27-8 | 彦根
卓上フライス盤 | 2000 | 700 |  |  |  |  | 43-13 | 彦根 | コンセント |  | 15
電気炉（卓上） | 450 | 550 |  | 450 | 530 | 520 | 45-5 | 彦根 | コンセント |  | 26 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
作業机（ポットミル・事務机） | 1000 | 700 |  |  |  |  | 19-10 | 彦根
集塵機 | 490 | 684 |  |  |  |  | 50-10 | 彦根 | コンセント |  | 7.25
ポットミル | 600 | 1000 |  |  |  |  | 19-22

## 2-11
室番号：2-11 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 12 | 20 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
蒸留水製造装置 | 700 | 800 |  | 630 | 700 | 800 | 25-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
ボール盤 | 1300 | 610 |  | 280 | 610 | 820 | 25-4 | 彦根 | コンセント |  | 6
超純水製造装置 新 | 1000 | 600 | 純水製造装置 新 | 540 | 500 | 520 | 25-10 | 彦根 | コンセント |  | 3
|  |  | 付属 ﾀﾝｸ | 400 | 450 | 680
乾燥機 | 570 | 600 |  | 570 | 580 | 800 | 25-12 | 彦根 | コンセント |  | 11
冷蔵庫 | 600 | 600 |  |  |  |  | 25-14 | 彦根 | コンセント |  | 4
マイクロウェーブ | 1000 | 1100 |  | 650 | 580 | 400 | 25-17 | 彦根 | コンセント | 20 | [5 empty] | ○ |  |  | 局所排気フードファン必要
電気炉 | 460 | 600 |  | 460 | 540 | 570 | 25-27 | 彦根 | コンセント |  | 20 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
天秤 | 2100 | 750 |  | 1800 | 750 | 800 | 26-1 | 彦根 | コンセント |  | 5
天秤 | 1100 | 300 |  | 250 | 260 | 80 | 25-9 | 彦根 | コンセント |  | 10
実験台 | 2400 | 1200 |  | 2400 | 1200 | 800 | 25-15 | 彦根 | コンセント |  | 5 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
冷蔵保管庫 | 500 | 700 |  | 500 | 460 | 700 | 26-4 | 彦根 | コンセント |  | 15
部品保管スペース | 600 | 500 |  |  |  |  | 25-2 | 彦根
作業机 | 750 | 400 |  | 400 | 740 | 750 | 25-3 | 彦根
資料棚 | 900 | 600 |  | 880 | 420 | 880 | 25-5 | 彦根
るつぼ保管 | 350 | 600 |  | 320 | 380 | 630 | 25-6 | 彦根
緊急資材箱 | 310 | 600 |  | 310 | 370 | 180 | 25-13 | 彦根
廃液処理スペース | 800 | 800 |  | 740 | 500 | 200 | 25-22 | 彦根
メスフラスコ保管庫 | 800 | 900 |  | 770 | 500 | 1610 | 25-23 | 彦根
ビーカー棚 | 750 | 450 |  | 750 | 440 | 1910 | 25-25 | 彦根
廃液保管スペース（廃酸類、その他廃液） | 4500 | 900 |  | 2000 | 750 | 650 | 25-31 | 彦根 |  |  |  |  | ○
廃液保管スペース（その他廃液） | 0 | 0 |  |  |  |  | 25-32 | 彦根 |  |  |  |  | ○
棚 | 900 | 450 |  |  |  |  | 26-2 | 彦根
保管スペース | 750 | 750 |  | 590 | 340 | 1210 | 26-7 | 彦根
保管スペース | 910 | 750 |  | 910 | 460 | 1790 | 26-8 | 彦根
電解分析装置 | 1500 | 500 |  |  |  |  | 25-40 | 彦根 | コンセント |  | 30 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
保管棚 | 1500 | 500 |  | 1500 | 450 | 1800 | 25-18 | 彦根

## 3-2
室番号：3-2 | [7 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [7 empty] | 9 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-2-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-2-2 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-3-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-4-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-4-2 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-5-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション |  |  | 200 | 530 | 450 | 46-5-2 | 彦根 | コンセント |  | 15
ワークステーション | 500 | 600 | 200 | 530 | 450 | 46-6 | 彦根
ワークステーション | 500 | 600 | 200 | 530 | 450 | 46-7 | 彦根
プロジェクター | [5 empty] | 46-8-1 | 彦根 | コンセント |  | 3
計測機器類 | 400 | 600 | 500 | 350 | 180 | 46-9 | 彦根
ノートPC |  |  | 420 | 280 | 30 | 46-9-1 | 彦根
超音波洗浄機 |  |  | 280 | 230 | 170 | 46-10-1 | 彦根 | コンセント |  | 2
作業台 | 1800 | 750 | 1700 | 750 | 700 | 8-11 | 彦根
テーブル | 1800 | 800 | 1800 | 800 | 700 | 46-2 | 彦根
テーブル | 1800 | 800 | 1800 | 800 | 700 | 46-3 | 彦根
テーブル | 1800 | 800 | 1800 | 800 | 700 | 46-4 | 彦根
テーブル | 1800 | 800 | 1800 | 800 | 700 | 46-5 | 彦根
机 | 500 | 600 | 480 | 560 | 700 | 46-8 | 彦根
棚 | 500 | 500 | 500 | 530 | 730 | 46-10 | 彦根
ホワイトボード | 1900 | 700 | 1880 | 680 | 2150 | 46-11 | 彦根
棚 | 900 | 500 | 880 | 520 | 1820 | 46-12 | 彦根
棚 | 900 | 500 | 880 | 520 | 1820 | 46-13 | 彦根
作業台 | 1800 | 600 | 1800 | 600 | 700 | 8-2 | 彦根

## 3-3
室番号：3-3 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
超臨界反応装置 | 3300 | 1200 | 本体 | 240 | 550 | 140 | 26-1 | 長浜 | コンセント | 15 | 17
|  |  | 付属 ﾎﾟﾝﾌﾟ | 240 | 550 | 140 | [12 empty] | 局所排気フードファン必要
|  |  | 付属 ﾁﾗｰ | 190 | 400 | 530
|  |  | 付属 GC | 260 | 420 | 450
|  |  | 付属 ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ | 200 | 220 | 520
|  |  | 付属 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示計 | 140 | 240 | 190
|  |  | 付属 ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｯｼｬｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ | 150 | 450 | 620
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 600 | 630 | 1250
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 330 | 270 | 30
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 550 | 400 | 150
|  |  | 付属 ﾁﾗｰ | 230 | 430 | 630
|  |  | 付属 ﾄﾗﾝｽ | 150 | 200 | 210
|  |  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 600 | 350 | 600
作業台 | 900 | 600 |  | 1200 | 460 | 1510 | 26-2 | 長浜
作業台 | 900 | 600 |  |  |  |  | 26-11 | 長浜

## 3-4
室番号：3-4 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
グローブボックス | 1000 | 700 |  | 1180 | 700 | 850 | 25-15 | 長浜 | コンセント |  | 6
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 200 | 400 | 250
充放電装置 | 1000 | 900 |  | 140 | 360 | 210 | 25-16 | 長浜 | コンセント |  | 5
|  |  | 付属 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 350 | 270 | 30
|  |  | ﾄﾞﾗｲﾃﾞｼｹｰﾀ | 320 | 380 | 480
電磁波シールド評価装置 | 2400 | 800 |  | 310 | 310 | 400 | 25-18 | 長浜 | コンセント |  | 12
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 300 | 310 | 400
|  |  | 付属 ｼｸﾞﾅﾙｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ | 230 | 380 | 120
|  |  | 付属 ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞｰ | 230 | 380 | 150
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 600 | 600 | 1360
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 360 | 450 | 100
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 450 | 370 | 120
|  |  | 付属 ｱﾝﾌﾟ | 160 | 250 | 60
BET比表面積装置 | 1800 | 0.9 |  | 640 | 520 | 770 | 26-4 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 標本準備ｼｽﾃﾑ | 360 | 350 | 500
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 320 | 150 | 330
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 90 | 330 | 330
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 420 | 280 | 160
|  |  | 作業台 | 1500 | 600 | 730
プレス装置 | 700 | 600 |  | 700 | 550 | 1450 | 26-7 | 長浜 | コンセント |  | 6
卓上プレス | 600 | 600 |  | 540 | 200 | 190 | 26-8 | 長浜 | コンセント |  | 3
|  |  |  | 140 | 180 | 120
天秤 | 200 | 300 |  |  |  |  | 26-9 | 長浜 | コンセント |  | 1
試料保管庫 | 600 | 600 |  | 600 | 540 | 780 | 25-14 | 長浜
試料棚 | 700 | 400 |  |  |  |  | 25-17 | 長浜
作業台 | 1500 | 600 |  | 1500 | 600 | 730 | 26-5 | 長浜
試料棚 | 900 | 400 |  | 900 | 470 | 1780 | 26-6 | 長浜

## 3-5
室番号：3-5 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 15 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
pHメーター | 800 | 500 |  | 190 | 400 | 200 | 19-1 | 長浜 | コンセント |  | 0.5
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 120 | 350 | 300
ホモジナイザ | 550 | 750 |  | 520 | 440 | 730 | 19-5 | 長浜 | コンセント |  | 2
|  |  | 付属 超音波発振器 | 270 | 180 | 200
|  |  | 付属 ﾎｯﾄｽﾀｰﾗｰ | 160 | 180 | 100
遠心分離機（大） | 550 | 750 |  | 520 | 620 | 410 | 19-6 | 長浜 | コンセント |  | 5
遠心分離機（小） | 350 | 500 |  | 330 | 450 | 280 | 19-7 | 長浜 | コンセント |  | 2
かくはん機 | 300 | 500 |  | 210 | 310 | 780 | 19-8 | 長浜 | コンセント |  | 1
乾燥機（試料） | 600 | 750 |  | 560 | 580 | 780 | 19-15 | 長浜 | コンセント |  | 10
混練機 | 250 | 750 |  | 250 | 250 | 330 | 19-16 | 長浜 | コンセント |  | 10
低温乾燥機 | 400 | 750 |  | 450 | 750 | 700 | 19-17 | 長浜 | コンセント |  | 2
電気炉 | 500 | 750 |  | 480 | 530 | 570 | 19-18 | 長浜 | ブレーカ |  | 20
純水製造装置 | 300 | 750 |  | 280 | 350 | 550 | 19-19 | 長浜 | コンセント |  | 2
乾燥機（依頼試験） | 600 | 750 |  | 600 | 640 | 880 | 19-20 | 長浜 | コンセント |  | 10
簡易ドラフト | 700 | 600 |  | 700 | 520 | 1250 | 20-3 | 長浜 | コンセント |  | 1 | [7 empty] | 排気ダクト（配管）必要
減圧遠心濃縮器 | 750 | 600 |  | 350 | 380 | 400 | 25-2 | 長浜 | コンセント |  | 12
|  |  | 付属 ﾕﾆﾄﾗｯﾌﾟ | 400 | 520 | 550
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 150 | 330 | 210
真空乾燥機 | 600 | 600 |  | 500 | 550 | 760 | 25-5 | 長浜 | コンセント |  | 13
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 450 | 200 | 380
凍結粉砕機 | 400 | 500 |  | 350 | 450 | 230 | 25-6 | 長浜 | コンセント |  | 2
凍結乾燥機 | 1050 | 650 |  | 480 | 400 | 620 | 25-8 | 長浜 | コンセント |  | 7
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 390 | 140 | 250
|  |  | ﾁﾗｰ | 250 | 480 | 770
|  |  | 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 410 | 130 | 230
|  |  | 凍結乾燥機専用架台 | 650 | 650 | 760
作業台 | 1500 | 600 |  | 1500 | 600 | 750 | 25-7 | 長浜

## 3-6
室番号：3-6 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 5 | 0
デジタルマイクロスコープ（光学顕微鏡部） | 1800 | 900 |  | 400 | 600 | 550 | 28-56 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 100 | 390 | 350
デジタルマイクロスコープ（電子顕微鏡部） | 1800 | 900 |  | 340 | 620 | 550 | 28-57 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 320 | 380 | 100
検反エリア | 6500 | 900 |  |  |  |  | 28-13 | 長浜 |  |  | ○
布透過机 | 1300 | 950 |  | 1300 | 950 | 180 | 28-1 | 長浜 | コンセント |  | ○
試料保管棚 | 900 | 550 |  | 880 | 520 | 880 | 28-5 | 長浜
試料保管棚 | 400 | 600 |  | 400 | 600 | 700 | 28-7 | 長浜
試料保管棚 | 900 | 400 |  | 880 | 400 | 800 | 28-10 | 長浜
作業机 | 1800 | 750 |  |  |  |  | 28-14 | 長浜
顕微鏡システム | 800 | 700 |  | 250 | 380 | 550 | 28-12 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 ﾓﾆﾀｰ | 650 | 230 | 470

## 3-7
室番号：3-7 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 |  | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 12 | 0 | 138.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
TA熱分析（パソコン） | 1000 | 1100 |  | 300 | 310 | 100 | 20-4 | 長浜 | コンセント |  | 5.8
|  |  | 付属 ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 830 | 340 | 660
TA熱分析（TGA） | 500 | 800 |  | 460 | 550 | 650 | 20-5 | 長浜 | コンセント |  | 15
TA熱分析（TMA） | 450 | 800 |  | 450 | 550 | 560 | 20-6 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 150 | 380 | 200
TA熱分析（DSC・PC） | 1050 | 800 |  | 460 | 520 | 450 | 20-7 | 長浜 | コンセント |  | 30
|  |  | 付属 ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 260 | 520 | 460
天秤 | 850 | 800 |  | 240 | 420 | 360 | 20-8 | 長浜 | コンセント |  | 0.1
|  |  | ﾐｸﾛ天秤 | 120 | 330 | 130
|  |  | 付属 ﾓﾆﾀｰ | 220 | 330 | 170
リガク熱分析（TMA） | 500 | 700 |  | 260 | 530 | 530 | 20-9 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  |  | 130 | 290 | 170
|  |  |  | 150 | 500 | 200
リガク熱分析（TG） | 450 | 700 |  | 260 | 360 | 250 | 20-10 | 長浜 | コンセント |  | 15
リガク熱分析（DSC） | 900 | 700 |  | 260 | 360 | 300 | 20-11 | 長浜 | コンセント |  | 3
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 240 | 450 | 670
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 330 | 440 | 120
|  |  | 付属 ﾄﾗﾝｽ | 220 | 220 | 200
|  |  | 除振台 | 560 | 460 | 70
レオメーター | 2200 | 1100 | 本体 | 460 | 700 | 700 | 28-42 | 長浜 | コンセント |  | 0.85 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 90 | 300 | 300
|  |  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 460 | 700 | 880
|  |  | ﾁﾗｰ | 230 | 430 | 420
|  |  | ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 530 | 100 | 450
|  |  | 除振台 | 1000 | 800 | 750
|  |  | ﾁﾗｰ | 220 | 400 | 550
ボンベ架台 | 950 | 400 |  | 910 | 360 | 1020 | 28-44 | 長浜
ボンベ架台 | 700 | 400 |  | 630 | 350 | 1110 | 28-45 | 長浜
動的粘弾性（コンプ） | 500 | 700 |  | 460 | 700 | 670 | 28-46 | 長浜 | コンセント |  | 15
熱分析装置 | 1600 | 800 | 本体 | 550 | 740 | 740 | 28-50 | 長浜 | コンセント |  | 24
|  |  | 液体窒素保存ﾀﾝｸ | 380 | 380 | 950
|  |  |  | 420 | 610 | 650
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 90 | 300 | 300
|  |  | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 400 | 240 | 200
|  |  | 付属 ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ （熱分析用） | 400 | 400 | 600
|  |  | 付属 ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ （熱分析用） | 400 | 400 | 600
粘度計 | 800 | 800 |  | 300 | 300 | 480 | 28-53 | 長浜 | コンセント |  | ○
試料保管棚 | 1200 | 400 |  | 1200 | 400 | 1830 | 20-12 | 長浜
試料保管棚 | 900 | 450 |  | 880 | 420 | 980 | 20-13 | 長浜
作業机 | 1800 | 600 |  | 1800 | 600 | 730 | 20-14 | 長浜
作業机 | 1200 | 600 |  | 1200 | 600 | 770 | 20-15 | 長浜
レオメーター作業台 | 2400 | 600 |  |  |  |  | 28-41 | 長浜
作業机 | 1500 | 750 |  | 1500 | 750 | 750 | 28-43 | 長浜
試料棚 | 300 | 800 |  | 300 | 410 | 490 | 28-48 | 長浜
作業机（熱分析用） | 1800 | 750 |  | 1800 | 750 | 750 | 28-49 | 長浜

## 3-9
室番号：3-9 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/m |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
高速液体クロマトグラフ | 1800 | 750 |  | 1200 | 500 | 800 | 15-4 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 190 | 300 | 300
高温GPC | 1800 | 700 | 高温GPC | 550 | 430 | 450 | 20-2 | 長浜 | コンセント |  | 15 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
|  |  | HT-GPCﾓｼﾞｭｰﾙ | 300 | 520 | 600
|  |  | 付属 ｴﾚｸﾀｰﾗｯｸ | 340 | 580 | 500
|  |  | 付属 SOLVENT DELIVERY SYSTEM | 210 | 360 | 160
|  |  | 付属 SOLVENT DELIVERY SYSTEM | 210 | 360 | 160
|  |  | 付属 ﾃﾞｻﾞｽﾀｰ | 110 | 360 | 140
|  |  | 付属 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 370 | 280 | 580
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 640 | 460 | 700
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 170 | 430 | 430
|  |  | 高温GPC | 1100 | 500 | 750
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 340 | 110 | 300
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 420 | 320 | 140
作業机 | 700 | 1000 |  | 1800 | 750 | 800 | 15-16 | 長浜

## 3-10
室番号：3-10 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 12 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
冷蔵庫 | 500 | 600 |  | 480 | 460 | 900 | 15-8 | 長浜 | コンセント |  | 2
防爆用冷蔵庫 | 600 | 800 |  | 600 | 620 | 850 | 15-9 | 長浜 | コンセント |  | 2
冷蔵庫 | 700 | 800 |  | 580 | 620 | 1810 | 15-10 | 長浜 | コンセント |  | 2
冷蔵庫 | 500 | 500 |  | 480 | 480 | 1250 | 15-11 | 長浜 | コンセント |  | 1.5
冷蔵ショーケース | 700 | 700 |  | 700 | 460 | 900 | 15-12 | 長浜 | コンセント |  | 2
冷凍庫 | 600 | 700 |  | 480 | 520 | 1290 | 15-13 | 長浜 | コンセント |  | 2.5
ウォーターバス | 750 | 750 |  | 750 | 410 | 400 | 19-4 | 長浜 | コンセント |  | 10
エバポレーター | 1800 | 700 |  | 850 | 550 | 950 | 19-9 | 長浜 | コンセント |  | 2
|  |  | 付属 真空ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 250 | 260 | 400
|  |  | 付属 ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ | 300 | 300 | 280
|  |  | 付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 300 | 220 | 240
乾燥機（ガラス） | 600 | 750 |  | 580 | 600 | 820 | 19-14 | 長浜 | コンセント |  | 10
製氷機 ﾎｼｻﾞｷ CUBE STER | 600 | 1000 |  | 600 | 600 | 680 | 43-1 | 長浜 | コンセント |  | 2.1
冷凍庫MDF-U333 | 610 | 1300 |  | 610 | 630 | 1620 | 43-3 | 長浜 | コンセント |  | 15
資料設置スペース | 900 | 600 |  | 790 | 490 | 1750 | 15-6 | 長浜
乾燥棚 | 500 | 500 |  | 440 | 600 | 1600 | 19-11 | 長浜 | コンセント
薬品庫 | 450 | 700 |  | 460 | 720 | 1800 | 16-1 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  |  |  |  | 16-2 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  | 460 | 710 | 1810 | 29-1 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  | 460 | 710 | 1810 | 29-2 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  | 460 | 710 | 1810 | 29-3 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  | 460 | 710 | 1810 | 29-4 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  | 450 | 700 | 1800 | 17-1 | 長浜
薬品庫 | 450 | 700 |  | 450 | 700 | 1800 | 17-2 | 長浜
薬品庫 | 500 | 900 |  | 900 | 500 | 900 | 17-3 | 長浜
イオン交換水製造機 | 200 | 750 |  |  |  |  | 19-22 | 長浜

## A-1-1-①
室番号：A-1-1-① | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 9 | 176 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 3 | 0 | 1 | 0
蒸留水 | 750 | 580 |  | 620 | 580 | 800 | 33-4 | 長浜 | コンセント |  | 15
風合い試験機（透水性F8-WP） | 600 | 600 |  | 360 | 510 | 460 | 33-1 | 長浜 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 制御部 | 230 | 310 | 210
ラウンダーメーター | 750 | 620 |  | 750 | 620 | 880 | 35-3 | 長浜 | コンセント | 10
洗濯機 | 500 | 500 |  | 520 | 520 | 830 | 41-2 | 長浜 | コンセント |  | 5.8
洗濯試験機 | 750 | 500 |  | 750 | 430 | 900 | 41-3 | 長浜 | コンセント |  | 2.8
糊付け機 | 3500 | 1250 |  | 3050 | 1250 | 1780 | 41-1 | 長浜 | ブレーカ | 63
ポット染色機 | 2300 | 1400 |  | 2260 | 850 | 1350 | 35-22 | 長浜 | コンセント | 55
ディッピング | 1100 | 1100 |  | 950 | 730 | 1250 | 35-14 | 長浜 | ブレーカ | 4
コーター | 1100 | 1400 |  | 1100 | 1500 | 1110 | 35-13 | 長浜 | コンセント | 10
コンプレッサ | 600 | 450 |  | 580 | 300 | 650 | 35-23 | 長浜 | コンセント | 2
熱風乾燥炉 | 920 | 2200 |  | 2100 | 920 | 1600 | 35-15 | 長浜 | ブレーカ | 32
乾燥機 | 750 | 660 |  | 720 | 660 | 880 | 33-3 | 長浜 | コンセント |  | 14.5
布乾燥棚 | 800 | 750 |  | 830 | 750 | 1860 | 44-7 | 長浜
作業台 | 1800 | 450 |  | 1810 | 470 | 900 | 41-7 | 長浜
作業台 | 1800 | 450 |  | 1800 | 450 | 700 | 33-5 | 長浜

## A-1-1-②
室番号：A-1-1-② | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 3 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
小幅ドビー織機1 | 3000 | 4400 |  | 2300 | 2400 | 2200 | 43-18 | 長浜 | コンセント | 16 |  |  |  | ○ | ○
|  |  | 付属 床置き電源ﾎﾞｯｸｽ | 880 | 460 | 900
撮影スペース | 1400 | 1200 |  | 1370 | 1000 | 520 | 21-1 | 長浜 | コンセント |  | 1
矢澤式管巻機 | 800 | 1800 |  | 1300 | 2200 | 1670 | 43-56 | 長浜 | コンセント | 4.2

## A-1-1-③
室番号：A-1-1-③ | [7 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [7 empty] | 14 | 86.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
ピリング試験機 | 1500 | 1400 | 1450 | 650 | 530 | 44-5 | 長浜 | コンセント |  | 5
綜絖ホルダー | 2200 | 1500 | 2200 | 900 | 1200 | 24-11 | 長浜
リング撚糸機 | 3000 | 1000 | 2830 | 1100 | 2200 | 44-20 | 長浜 | コンセント | 4.2
自動意匠撚糸機 | 1450 | 1300 | 2460 | 1280 | 2350 | 44-22 | 長浜 | コンセント | 20
イタリー撚糸機 | 1800 | 1100 | 1900 | 730 | 1900 | 44-15 | 長浜 | コンセント | 2.6
合撚機 | 2000 | 800 | 2050 | 800 | 1550 | 44-21 | 長浜 | コンセント | 2.6
合糸機 | 1700 | 1400 | 1680 | 1250 | 1150 | 44-23 | 長浜 | コンセント | 4.2
サンプル整経機 | 3500 | 10000 |  |  |  | 44-13 | 長浜 | コンセント | 15
ドローイングマシン | 2350 | 500 | 2330 | 430 | 900 | 25-21 | 長浜 | コンセント |  | ○
高速度カメラ | 1400 | 800 | 1400 | 800 | 700 | 44-25 | 長浜 | コンセント |  | ○
燃焼性試験機 | 900 | 450 | 710 | 280 | 910 | 35-8 | 長浜 | コンセント |  | 1 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
筒編み機 | 600 | 600 | 550 | 600 | 2000 |  |  | コンセント
移動式クリール高 | 1500 | 1700 | 1350 | 800 | 1200 | 44-32 | 長浜
移動式クリール低 | 2200 | 1700 | 1500 | 850 | 1230 | 44-33 | 長浜
チーズワインダー | 900 | 1700 | 1260 | 800 | 1450 | 43-58 | 長浜 | コンセント | 30
繰返機 | 3800 | 1700 | 3500 | 650 | 1430 | 44-2 | 長浜 | コンセント | 4.2
かせあげ機 | 2700 | 1700 | 2630 | 1050 | 1700 | 44-4 | 長浜 | コンセント | 4
作業机 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 720 | 35-9 | 長浜
作業台 | 900 | 600 | 900 | 500 | 950 | 41-6 | 長浜
作業台 | 1800 | 450 | 1810 | 470 | 900 | 41-7 | 長浜
作業台 | 1200 | 450 |  |  |  | 42-10 | 長浜
作業台 | 1200 | 450 |  |  |  | 42-11 | 長浜

## A-2-1
室番号：A-2-1 | [7 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | ブレーカ容量(A) | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [7 empty] | 3 | 0 | 11.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
作業机(ﾌｰﾄﾞ付天秤) | 1600 | 700 | 1600 | 720 | 700 | 43-23 | 長浜
自動サンプル織機・制御用PC | 2700 | 2900 | 1700 | 1630 | 1150 | 24-10 | 長浜 | コンセント |  | 6.5
コンプレッサー | 1150 | 800 | 850 | 700 | 1200 | 25-11 | 長浜 | コンセント |  | 4.6
|  |  | 600 | 250 | 600 |  | 長浜
ニットマシン | 3000 | 2000 | 2900 | 900 | 2200 | 24-15 | 長浜 | コンセント |  |  | 25
机（木目） | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 700 | 21-16 | 長浜
机（木目） | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 700 | 21-17 | 長浜
机（木目） | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 700 | 21-18 | 長浜
机（木目） | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 700 | 21-19 | 長浜
ガーメントプリンタ | 1000 | 1600 | 1000 | 1550 | 450 | 24-4 | 長浜
機器保管棚 | 1800 | 450 | 1800 | 460 | 1790 | 44-16 | 長浜
試料棚 | 900 | 500 | 880 | 400 | 1840 | 35-19 | 長浜
試料棚 | 450 | 900 | 450 | 900 | 1520 | 35-20 | 長浜
試料棚 | 900 | 500 | 900 | 450 | 1850 | 35-21 | 長浜
棚（３段BOX） | 500 | 300 | 470 | 300 | 900 | 42-6 | 長浜
棚 | 1800 | 400 | 1800 | 460 | 1860 | 43-22 | 長浜
試料棚 | 800 | 400 | 800 | 420 | 1510 | 43-45 | 長浜
試料棚 | 1800 | 400 | 1800 | 460 | 1810 | 43-46 | 長浜
試料棚 | 610 | 450 | 610 | 310 | 1820 | 44-26 | 長浜
機器保管棚 | 1800 | 450 | 1800 | 460 | 1790 | 44-17 | 長浜

## A-2-2
室番号：A-2-2 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 13 | 0 | 83 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
万能型インクジェットプリンタ・制御用PC | 2500 | 2550 |  | 1740 | 2550 | 1250 | 24-16 | 長浜 | コンセント |  |  | 9
|  |  | 制御ﾕﾆｯﾄ | 520 | 480 | 1500
大型プリンター | 1800 | 750 | 本体 | 1860 | 880 | 1230 | 21-2 | 長浜 | コンセント |  |  | 0.25
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 210 | 480 | 530
|  |  | ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 210 | 480 | 530
丸テーブル | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 700 | 21-15 | 長浜
パソコン（Mac） | 1000 | 600 |  | 650 | 220 | 540 | 21-8 | 長浜 | コンセント |  | 10
ヒートプレス | 1800 | 1800 |  | 1220 | 900 | 470 | 25-19 | 長浜 | コンセント |  | 12
ミマキプリンタ
スキャナ、プリンター | 1400 | 700 |  | 640 | 430 | 150 | 24-22 | 長浜
パソコン(Win, 4D-box) | 1000 | 600 |  |  |  |  | 21-21 | 長浜 | コンセント |  | 10
作業台(白） | 1800 | 800 |  | 1800 | 750 | 730 | 24-12 | 長浜
パソコン(Mac) | 800 | 650 |  |  |  |  | 21-6 | 長浜 | コンセント |  | 10
パソコン(APEX-3) | 700 | 650 |  | 190 | 450 | 420 | 21-5 | 長浜 | コンセント |  | 10
作業台 | 600 | 700 |  |  |  |  | 42-8 | 長浜
パソコン（ニット制御用） | 1400 | 700 |  | 170 | 400 | 380 | 24-20 | 長浜 | コンセント
パソコン(Mac) | 700 | 650 |  |  |  |  | 21-4 | 長浜 | コンセント |  | 10
作業台（繰返器隣り） | 500 | 750 |  |  |  |  | 42-9 | 長浜
試料台（ニット横・木目） | 1400 | 700 |  | 1400 | 700 | 700 | 24-13 | 長浜
カラーコピー機 | 800 | 700 |  | 1000 | 720 | 1250 | 24-3 | 長浜 | コンセント |  | 15
プリンター | 630 | 500 |  | 630 | 340 | 200 | 21-7 | 長浜 | コンセント |  | 1
プリンター台 | 650 | 700 |  | 660 | 700 | 700 | 21-12 | 長浜 | コンセント |  | 5
アイロン | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500
工業用ミシン | 1150 | 450 |  | 1150 | 1100
机 | 1400 | 700 |  | 1400 | 700 | 700 | 21-14 | 長浜
机 | 1800 | 800 |  | 1800 | 800 | 700 | 21-13 | 長浜 | コンセント
試料棚 | 1200 | 500 |  | 1200 | 460 | 1780 | 24-5 | 長浜
試料棚 | 400 | 1800 |  | 400 | 590 | 580 | 24-6 | 長浜
試料棚（織華用ラック） | 1850 | 400 |  | 1850 | 340 | 1870 | 24-8 | 長浜
試料棚（引き出し） | 600 | 400 |  | 400 | 620 | 1340 | 24-17 | 長浜
試料棚 | 1800 | 450 |  | 1800 | 460 | 1800 | 44-30 | 長浜
機器保管棚 | 1800 | 450 |  | 1800 | 460 | 1790 | 44-18 | 長浜
試料棚 | 1800 | 460 |  | 1510 | 460 | 2420 | 44-27 | 長浜
試料棚 | 1200 | 450 |  | 1200 | 450 | 2110 | 44-8 | 長浜
試料棚 | 1800 | 450 |  | 1810 | 460 | 1810 | 44-9 | 長浜
試料棚 | 1800 | 600 |  | 1800 | 600 | 2420 | 44-11 | 長浜
試料棚 | 700 | 400 |  | 690 | 370 | 730 | 44-31 | 長浜

## B-1
室番号：B-1 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 3 | 280 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 6 | 0 | 3 | 0
1000kN万能試験機 | 2900 | 800 |  | 1330 | 700 | 1800 | 24-1 | 彦根 | ブレーカ | 30
作業スペース | 800 | 2100 |  | 含む | 含む | 含む | 24-2 | 彦根
冶具机（1000kN） | 1700 | 500 |  | 1720 | 510 | 850 | 24-3 | 彦根
作業机（1000kN） | 2400 | 750 |  | 2400 | 750 | 860 | 24-4 | 彦根
リフター | 1100 | 600 |  | 600 | 1100 | 850 | 24-27 | 彦根
作業スペース | 2400 | 1400 |  | 含む | 含む | 含む | 24-28 | 彦根
3点曲げ冶具 | 650 | 950 |  | 900 | 350 | 250 | 24-29 | 彦根
制御PC | 700 | 800 |  |  |  |  | 24-6 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 650 | 740 | 1340
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 90 | 330 | 350
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 370 | 420 | 250
250kN万能試験機（圧縮） | 1500 | 750 | 250ｋN万能試験機（圧縮） | 1250 | 720 | 2430 | 24-7 | 彦根 | ブレーカ | 25
作業スペース | 600 | 1000 |  | 含む | 含む | 含む | 24-26 | 彦根
制御PC | 700 | 800 |  |  |  |  | 24-8 | 彦根 | コンセント |  | ○
|  |  | 付属 PCﾗｯｸ | 650 | 630 | 1350
|  |  | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 100 | 330 | 350
|  |  | 付属 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 360 | 400 | 270
ブリネル硬さ | 500 | 700 | 本体 | 400 | 510 | 1080 | 24-11 | 彦根 | [10 empty] | コンクリート土台
棚 | 600 | 400 |  | 520 | 380 | 900 | 24-24 | 彦根
シャルピー（小型） | 1200 | 500 | ｼｬﾙﾋﾟｰ | 720 | 460 | 1100 | 24-12 | 彦根 | [10 empty] | コンクリート土台、土台の大きさはW710×D460×H460程度
|  |  | 付属 安全柵 | 810 | 560 | 1600
台車 | 600 | 1000 |  | 600 | 1000 | 900 | 24-14 | 彦根
250kN万能試験機（引張） | 1300 | 720 | 250kN万能試験機（引張） | 1150 | 720 | 2600 | 24-5 | 彦根 | ブレーカ | 25 | [8 empty] | 要縁切り
|  |  | 付属 ﾕﾆｯﾄ | 200 | 370 | 1000
|  |  | 付属 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 120 | 450 | 630
|  |  | 付属 油圧つかみ具開閉器 | 160 | 450 | 1150
|  |  | 付属 油圧式自動ｷｬｯﾁﾝｸﾞ装置 | 480 | 460 | 180
|  |  | 付属 差動ﾄﾗﾝｽ式伸び計ｱﾝﾌﾟ | 480 | 260 | 100
|  |  | 万能試験機 | 1150 | 780 | 2900
キャビネット | 900 | 400 |  | 880 | 380 | 1800 | 24-10 | 彦根
油圧源 | 800 | 800 |  | 650 | 570 | 700 | 24-25 | 彦根 | ブレーカ | 20
作業机 | 1800 | 900 |  | 1800 | 900 | 750 | 24-9 | 彦根 | コンセント |  | ○
シャルピー（大型） | 2100 | 1300 | ｼｬﾙﾋﾟｰ（大型） | 1250 | 690 | 1900 | 24-16 | 彦根
|  |  | 付属 ｽﾗｲﾄﾞ式安全柵 | 750 | 650 | 2010
|  |  | 付属 ｽﾗｲﾄﾞ式安全柵 | 600 | 470 | 2010
|  |  | 付属 安全柵 | 1030 | 2000 | 900
|  |  | PCﾃﾞｽｸ | 700 | 660 | 700
|  |  | PC（引張り） | 90 | 350 | 350
|  |  | PC（圧縮） | 90 | 350 | 350
超低温恒温槽 | 800 | 1000 |  | 920 | 640 | 980 | 24-17 | 彦根 | ブレーカ | 30
リフター | 1500 | 550 |  | 520 | 1450 | 1200 | 24-30 | 彦根
顕微鏡 | 1800 | 800 |  | 1800 | 800 | 700 | 24-18 | 彦根 | 不要
疲労試験機 | 2000 | 3000 | 疲労試験（ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰ） | 1100 | 1500 | 1700 | 43-24 | 彦根 | ブレーカ | 150 | 20 | [7 empty] | 雨水に排水必要
|  |  | 付属 ｴｺﾕﾆｯﾄ | 250 | 750 | 630
|  |  | 付属 油圧源 | 1300 | 900 | 1400
|  |  | 付属 制御ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 600 | 1020 | 1610
|  |  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 1350 | 400 | 730

## B-2
室番号：B-2 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 1 | 895 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
放電加工機 | 1400 | 1500 |  | 1100 | 1450 | 1660 | 1-1 | 彦根 | ブレーカ | 30
SPS焼結装置 | 3300 | 2200 | SPS焼結装置 | 1400 | 1650 | 1900 | 1-7 | 彦根 | ブレーカ | 200 | [8 empty] | 雨水に排水必要
| 0 | 0 | 付属 電源 | 800 | 1050 | 1900
SPS用パソコン | 900 | 600 | 付属 SPS用ﾊﾟｿｺﾝﾜｺﾞﾝ | 900 | 570 | 800 | 1-7-2 | 彦根 | コンセント |  | 20
| 0 | 0 | 付属 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ | 100 | 390 | 320
プレス機 | 900 | 600 |  |  |  |  | 1-11 | 彦根
マシニングセンタ（YASDA） | 2800 | 4000 | ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ（YASDA） | 2150 | 2650 | 2600 | 1-25 | 彦根 | ブレーカ | 200 | [8 empty] | コンクリート土台
| 0 | 0 | 付属 ｵｲﾙﾏﾃｨｯｸ | 750 | 750 | 1450
| 0 | 0 | 付属 赤外線温度解析装置 | 550 | 500 | 580
マシニングセンタ（YASDA）付属品 | 600 | 500 |  |  |  |  | 1-25-1 | 彦根
大型のこ盤 | 2600 | 1300 |  | 2560 | 1300 | 2100 | 43-19 | 彦根 | ブレーカ | 30
グライダー | 700 | 700 |  | 570 | 480 | 1050 | 50-2 | 彦根 | ブレーカ | 60
試料机 | 1800 | 800 |  | 1770 | 760 | 830 | 1-5 | 彦根
ボンベ立て | 750 | 300 |  |  |  |  | 1-10 | 彦根
作業机（マシニングセンタ段取り用） | 1800 | 600 |  | 1800 | 600 | 750 | 1-29 | 彦根
作業机（CNC旋盤段取り用） | 1800 | 600 |  | 1800 | 600 | 750 | 1-30 | 彦根
工具入れ | 800 | 750 |  | 760 | 710 | 1120 | 1-41 | 彦根
資料棚 | 900 | 550 |  | 880 | 540 | 1780 | 1-42 | 彦根
重量棚 | 1500 | 600 |  | 1550 | 620 | 1820 | 1-13 | 彦根
旋盤 | 900 | 1500 |  | 1950 | 1600 | 1700 | 43-1 | 彦根 | ブレーカ | 60 | 不要 | 不要
旋盤（切粉ボックス） | 800 | 500 |  | 770 | 460 | 500 | 43-2 | 彦根 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要
旋盤（切粉ボックス） | 1100 | 1500 |  | 560 | 690 | 300 | 43-3 | 彦根 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要
油保管容器 | 750 | 500 |  |  |  |  | 43-6 | 彦根
廃油容器 | 750 | 600 |  |  |  |  | 43-22 | 彦根
CNC旋盤 | 3700 | 2600 |  | 3500 | 2050 | 2000 | 1-34 | 彦根 | ブレーカ | 100 | [8 empty] | コンクリート土台
3D砂型プリンタ（砂型積層造形装置） | 5000 | 3500 |  | 2350 | 1500 | 1950/ 最大3250 | B-2-1 |  |  | 75 | [8 empty] | 新規導入機器（基準品の仕様） 圧縮空気との接続
[9 empty] | 予備 | 140 | 20

## B-3
室番号：B-3 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 4 | 433 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
低温恒温恒湿器 | 1400 | 1500 |  | 1400 | 1500 | 2000 | 45-8 | 彦根 | ブレーカ | 100
冷熱衝撃試験機 | 1600 | 1400 | 冷熱衝撃試験機 | 1550 | 1370 | 1900 | 45-9 | 彦根 | ブレーカ | 100 | [8 empty] | 屋外冷却機（チラー）と接続
|  |  | 付属 制御盤 | 400 | 170 | 500
|  |  | 付属 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 550 | 350 | 650
恒温恒湿器 | 950 | 1500 |  | 950 | 1000 | 1620 | 34-14 | 長浜 | コンセント | 20 | 15
恒温恒湿器 | 1050 | 1400 |  | 1020 | 1200 | 1730 | 34-15 | 長浜 | コンセント | 22 | 15
恒温恒湿器 | 600 | 900 |  | 600 | 900 | 750 | 34-17 | 長浜 | コンセント |  | 17.7
フェードメーター | 950 | 1500 |  | 910 | 990 | 1850 | 34-19 | 長浜 | ブレーカ | 35
キセノンウェザーメーター | 1050 | 2600 |  | 1050 | 1550 | 1880 | 34-21 | 長浜 | ブレーカ | 68 | 15 | [7 empty] | 屋外クーリングタワーと接続
メタルハライドウェザーメーター | 1350 | 2600 |  | 1350 | 1520 | 1880 | 34-22 | 長浜 | ブレーカ | 88 | 15 | [7 empty] | 屋外クーリングタワーと接続
|  |  | 冷却水循環ｼｽﾃﾑ | 500 | 300 | 500
|  |  | 付属 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式純水器 | 400 | 400 | 1000
|  |  | 付属 ｶｰﾄﾘｯｼﾞ式純水器 | 400 | 400 | 1000
棚 | 900 | 400 |  | 880 | 400 | 940 | 45-17 | 彦根
棚 | 900 | 400 |  | 880 | 440 | 880 | 45-18 | 彦根
試料棚 | 600 | 450 |  |  |  |  | 34-16 | 長浜
透湿度試験機 | 1200 | 700 |  | 1100 | 560 | 1480 | 43-6 | 長浜 | コンセント |  | 10

## B-5
室番号：B-5 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 5 | 360 | 141 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 7 | 0 | 2 | 0
サンドブラスト | 800 | 1000 |  | 730 | 750 | 1420 | 1-28 | 彦根 | ブレーカ |  | 1
熱処理炉（低温用管状炉） | 3600 | 3200 |  | 1560 | 830 | 1500 | 4-5-1 | 彦根 | ブレーカ |  | ○ | 60
熱処理炉（高温用管状炉） |  |  | 熱処理炉 （高温用管状炉） | 1400 | 800 | 1530 | 4-5-2 | 彦根 | ブレーカ |  | ○ | 50
|  |  | 付属 ﾁﾗｰ | 220 | 370 | 530
作業台 | 900 | 450 |  | 910 | 460 | 740 | 4-7 | 彦根
電気炉（据え置き） | 1400 | 1700 |  | 1050 | 1000 | 1700 | 45-7 | 彦根 | ブレーカ | 100
簡易鋳造システム | 3000 | 4000 | 簡易鋳造ｼｽﾃﾑ | 1100 | 1150 | 1150 | 51-1 | 彦根 | ブレーカ | 100 | 100 | 60 |  |  |  | ○
|  |  | 付属 制御ﾕﾆｯﾄ | 400 | 470 | 1050
|  |  | 付属 ﾁﾗｰ | 370 | 730 | 1000
|  |  | 付属 ｴﾚｸﾀｰﾗｯｸ | 860 | 360 | 900
|  |  | 付属 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 360 | 250 | 30
付属 じゃばらﾀﾞｸﾄ
|  |  | 付属 多目的ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 160 | 370 | 270
溶接機 | 2000 | 1000 | 電気溶接機 | 350 | 560 | 600 | 50-5 | 彦根 | ブレーカ | 100
| 0 | 0 | 付属 作業仕切り | 930 | 930 | 1100
レーザー加工機 | 1800 | 2500 |  | 660 | 630 | 300 | 25-10 | 長浜 | コンセント |  | 10 | [7 empty] | 局所排気フードファン必要
|  |  |  | 370 | 260 | 30
|  |  |  | 350 | 350 | 300
噴霧乾燥機 | 1200 | 800 |  | 700 | 620 | 1730 | 27-2 | 長浜 | コンセント |  |  | 21
|  |  | 付属 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 560 | 300 | 700
ロータリーキルン | 1050 | 1300 |  | 1010 | 620 | 1250 | 34-5 | 長浜 | コンセント |  |  | 8
炭化炉 | 1200 | 650 | 電気管状炉 | 600 | 200 | 200 | 34-6 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 350 | 400 | 100
炭化炉 | 1300 | 600 | 電気管状炉 | 600 | 200 | 200 | 34-7 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  | 付属 温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（炭化炉） | 350 | 400 | 100
ボンベ架台 | 550 | 450 |  | 550 | 450 | 1030 | 26-13 | 長浜
作業台 | 2000 | 800 |  | 2000 | 750 | 820 | 45-12 | 彦根
資材置き場 | 6000 | 1000 |  | 2000 | 500 | 1950 | 50-6 | 彦根
試料棚 | 1200 | 500 |  | 200 | 260 | 400 | 34-2 | 長浜
事務机 | 1000 | 700 |  |  |  |  | 51-3 | 彦根
棚 | 2000 | 600 |  | 2000 | 600 | 1900 | 51-2 | 彦根
切断機 | 700 | 1200 |  | 600 | 1100 | 1200 | 50-1 | 彦根 | ブレーカ | 60
机 | 750 | 1800 |  | 1800 | 750 | 850 | 15-15 | 長浜

## B-6
室番号：B-6 | [8 empty] | 電源 | ブレーカ容量(A) |  |  | 届け出・認可が必要なもの
品名 | 現行設置面積/mm |  |  | 機器寸法/mm |  |  | 装置番号 | 現行設置庁舎 | コンセント/ブレーカー | 三相200V | 単相100V | 単相200V | 水質汚濁防止法 | 振動 | 騒音 | 電波 | X線 | その他 | 備考
まとめ | [8 empty] | 21 | 657 | 105 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 幅 | 奥行 |  | 幅 | 奥行 | 高さ |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
3Dプリンター | 1000 | 1000 | 3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 850 | 730 | 1650 | 45-10 | 彦根 | コンセント |  | 12
|  |  | 付属 UPS | 90 | 580 | 550
3Dプリンタ用超音波洗浄機 | 700 | 700 |  | 500 | 700 | 800 | 45-11 | 彦根 | コンセント |  | 7
ダンベル作製機 | 750 | 420 |  | 750 | 400 | 810 | 43-4 | 長浜 | コンセント |  | 6
乾燥機ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ FC610 | 900 | 1400 | 本体 | 730 | 660 | 850 | 43-5 | 長浜 | コンセント |  | 15
|  |  | 乾燥機架台 | 920 | 730 | 920
軟質試料粉砕機 SR03-360 | 750 | 1200 |  | 730 | 800 | 1350 | 43-8 | 長浜 | コンセント | 9
プラスチック粉砕機UG280 | 1100 | 1200 |  | 990 | 800 | 1680 | 43-9 | 長浜 | ブレーカ | 23
加圧ニーダー | 2200 | 1600 |  | 1350 | 1550 | 1680 | 43-10 | 長浜 | ブレーカ | 50
加圧ﾆｰﾀﾞｰ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  |  |  | 400 | 280 | 650 | 43-101 | 長浜 | コンセント |  | 4
加圧ﾆｰﾀﾞｰ用集塵機ｱﾏﾉ |  |  |  | 380 | 510 | 620 | 43-102 | 長浜 | コンセント |  | 4
プランジャー押し出し機 | 2300 | 1350 |  | 2300 | 670 | 1910 | 43-11 | 長浜 | ブレーカ | 50
卓上プレス | 1200 | 950 | 卓上ﾌﾟﾚｽ | 900 | 430 | 750 | 43-15 | 長浜 | コンセント | 30
|  |  | ﾌﾟﾚｽ | 180 | 450 | 350
プラスチック成形機(ﾗﾎﾞﾌﾟﾗｽﾄﾐﾙ) | 600 | 1700 |  | 530 | 1330 | 1300 | 43-16 | 長浜 | ブレーカ | 40 | 30
|  |  | 付属 ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ | 380 | 270 | 50
卓上押出成形機 | 800 | 1500 |  | 630 | 450 | 630 | 43-16-2 | 長浜 | コンセント | 12 | 10 |  |  | ○ | ○
|  |  | 付属 ﾐﾆｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾛ | 310 | 420 | 730
|  |  | 付属 ﾁﾗｰ | 230 | 410 | 620
|  |  | 付属 ﾄﾗﾝｽ | 370 | 450 | 330
|  |  | ｴﾚｸﾀｰﾗｯｸ | 550 | 330 | 800
|  |  | 作業机 | 1500 | 750 | 800
作業机（卓上押出成形機用） | 1200 | 600 |  | 1170 | 600 | 800 | 43-16-3 | 長浜
サンドブラスト | 800 | 700 |  | 700 | 780 | 1430 | 43-28 | 長浜 | コンセント | 20
ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ｱﾈｽﾄｲﾜﾀ CFP75cF-8.5D TH4200 | 1300 | 900 |  | 1300 | 900 | 1480 | 43-281 | 長浜 | ブレーカ | 100 |  |  |  | ○ | ○
射出成形機 | 4200 | 1100 |  | 4200 | 1100 | 2600 | 43-31 | 長浜 | ブレーカ | 100 |  |  |  | ○ | ○
金型保管ｽﾍﾟｰｽ | 1000 | 1000 |  | 250 | 230 | 400 | 43-361 | 長浜
二軸混練機（旧) | 2130 | 1350 |  | 1730 | 530 | 1450 | 43-37 | 長浜 | ブレーカ | 37
棚 | 900 | 400 |  | 880 | 380 | 1790 | 43-371 | 長浜
棚 | 1200 | 470 |  |  |  |  | 43-372 | 長浜
ｽｸﾘｭｰ棚 | 550 | 110 |  |  |  |  | 43-373 | 長浜
作業台 | 600 | 630 |  |  |  |  | 43-374 | 長浜
ｼｰﾄ冷却･巻取り機 | 2000 | 820 |  | 1000 | 830 | 1500 | 43-38 | 長浜 | コンセント | 10
|  |  | 付属 金型温調機 | 240 | 440 | 530
ベビコン | 600 | 400 |  |  |  |  | 43-381 | 長浜 | コンセント |  | 2
耐摩耗二軸 | 2040 | 1350 |  | 1630 | 610 | 1770 | 43-39 | 長浜 | ブレーカ | 37
サイドフィーダー | 400 | 800 |  | 320 | 620 | 1360 | 43-40 | 長浜 | コンセント | 10
冷却水槽 | 1050 | 500 |  | 1000 | 500 | 1120 | 43-60 | 長浜
空冷ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ | 350 | 2050 |  | 250 | 2030 | 1000 | 43-61 | 長浜 | コンセント | 5
延長バレル | 430 | 670 |  | 450 | 700 | 1730 | 43-62 | 長浜 | コンセント | 20
液添装置 | 540 | 700 |  | 520 | 700 | 1900 | 43-63 | 長浜 | コンセント | 60
金型温調機 ｶﾜﾀ TWK-75MD | 250 | 750 |  | 240 | 440 | 530 | 43-64 | 長浜 | コンセント | 15
ｽﾄﾗﾝﾄﾞカッター（新） | 550 | 900 |  | 520 | 720 | 1250 | 43-42 | 長浜 | コンセント | 5
ｽﾄﾗﾝﾄﾞｶｯﾀｰ（古） | 770 | 500 |  | 790 | 520 | 1260 | 43-50 | 長浜 | コンセント | 4
乾燥機(ｴｽﾍﾟｯｸ製)PV-231 | 800 | 1650 |  | 770 | 920 | 1800 | 43-52 | 長浜 | コンセント | 20
二軸冶具(昇降台車) | 800 | 620 |  |  |  |  | 43-55 | 長浜
3Dプリンタ用フィラメント | 1000 | 700 |  |  |  |  | 45-10-1 | 彦根
試料棚 | 900 | 400 |  | 880 | 390 | 1800 | 43-7 | 長浜
作業台 | 1200 | 750 |  | 1200 | 750 | 800 | 43-12 | 長浜
試料棚 | 900 | 920 |  | 870 | 500 | 1830 | 43-13 | 長浜
作業机 | 1200 | 750 |  | 1200 | 750 | 750 | 43-17 | 長浜
作業机 | 1700 | 700 |  | 1700 | 700 | 730 | 43-27 | 長浜
作業机 | 1800 | 450 |  | 1780 | 450 | 700 | 43-29 | 長浜
ゴミ箱 | 1200 | 400 | [5 empty] | 長浜
作業机 | 1500 | 750 |  | 1500 | 750 | 810 | 43-34 | 長浜
作業机 | 1800 | 750 |  | 1800 | 700 | 740 | 43-35 | 長浜
作業机 | 900 | 650 |  | 900 | 630 | 820 | 43-41 | 長浜
作業机 | 900 | 500 |  | 970 | 500 | 650 | 43-54 | 長浜
小型RP | 3100 | 900 |  | 760 | 860 | 710 | 18-1 | 彦根 | コンセント |  | 15
|  |  |  | 380 | 270 | 30