## 排煙設備
指定建築設備台帳(排煙設備)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | ＳＦＤ | ＦＤ | 排煙設備
[6 empty] | 排煙機 | 排煙口
|  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
記載例
指定建築設備台帳(排煙設備)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | ＳＦＤ | ＦＤ | 排煙設備
[6 empty] | 排煙機 | 排煙口
| 32 | 本館 1階 | 事務室１ |  |  |  | 4
|  |  | 集会室 |  | 1 |  | 1
|  |  | ホール | 1 |  |  | 1
|  | 2階 | ホール | 1 |  |  | 1
|  |  | 機械室 |  |  | 1
|  |  | 合計 | 2 | 1 | 1 | 7

## 非常用照明設備
指定建築設備台帳(非常用照明設備)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | 種 類
|  |  |  | バッテリー式 | バッテリー別置形
合計
記載例
指定建築設備台帳(非常用照明設備)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | 種 類
|  |  |  | バッテリー式 | バッテリー別置形
| 32 | 本館 1階 | ホール | 2
|  |  | 廊下 | 1
|  | 2階 | ホール | 1
|  |  | 階段室 | 1
|  |  | 合計 | 5 | 0

## 換気設備
指定建築設備台帳(換気設備) | [7 empty] | 壁換気扇 | Φ150＝450㎥/ｈ Φ200＝588㎥/ｈ Φ250＝900㎥/ｈ Φ300＝1200㎥/ｈ
|  |  | ※換気扇の能力については、機種多様で特定することが困難な |  |  |  |  | 同上有圧扇 | Φ200＝780㎥/ｈ Φ250＝1,320㎥/ｈ Φ300＝1,980㎥/ｈ Φ350＝3,600㎥/ｈ Φ400＝4,320㎥/ｈ Φ450＝6,300㎥/ｈ
|  |  | 箇所については、過少評価とならない能力を選定し換気量算定すること。 |  |  |  |  | 天井扇 | Φ150＝145㎥/ｈ Φ200＝330㎥/ｈ Φ250＝500㎥/ｈ
| 施設名 | [10 empty] | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | 無窓居室、火気使用、その他の居室を区別し記入のこと | 種類 | 能力または | ＦＤの | 台数 | 火気使用 | 湯沸器 （給排気型を除く） |  | コンロ相当 | 〃フード付 | バーナー | ｽﾄｰﾌﾞ・ｵｰﾌﾞﾝ相当 | 必要風量 | 有効風量
[6 empty] | 大きさ | 有無 |  | 判定 | 能力ｋｇ/ｈ | 台数 | 0.24 | 3.5 | 0.16 | 0.6 | ㎥/ｈ | ㎥/ｈ
[6 empty] | 小計 |  | 0
| 施設名 | [10 empty] | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | 無窓居室、火気使用、その他の居室を区別し記入のこと | 種類 | 能力または | ＦＤの | 台数 | 火気使用 | 湯沸器 （給排気型を除く） |  | コンロ相当 | 〃フード付 | バーナー | ｽﾄｰﾌﾞ・ｵｰﾌﾞﾝ相当 | 必要風量 | 有効風量
[6 empty] | 大きさ | 有無 |  | 判定 | 能力ｋｇ/ｈ | 台数 | 0.24 | 3.5 | 0.16 | 0.6 | ㎥/ｈ | ㎥/ｈ
[6 empty] | 小計 |  | 0
合計
記載例
指定建築設備台帳(換気設備) | [7 empty] | 壁換気扇 | Φ150＝450㎥/ｈ Φ200＝588㎥/ｈ Φ250＝900㎥/ｈ Φ300＝1200㎥/ｈ
|  |  | ※換気扇の能力については、機種多様で特定することが困難な |  |  |  |  | 同上有圧扇 | Φ200＝780㎥/ｈ Φ250＝1,320㎥/ｈ Φ300＝1,980㎥/ｈ Φ350＝3,600㎥/ｈ Φ400＝4,320㎥/ｈ Φ450＝6,300㎥/ｈ
|  |  | 箇所については、過少評価とならない能力を選定し換気量算定すること。 |  |  |  |  | 天井扇 | Φ150＝145㎥/ｈ Φ200＝330㎥/ｈ Φ250＝500㎥/ｈ
| 施設名 | ○○センター | [9 empty] | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ | ｋｇ/ｈ
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | 無窓居室、火気使用、その他の居室を区別し記入のこと | 種類 | 能力または | ＦＤの | 台数 | 火気使用 | 湯沸器 （給排気型を除く） |  | コンロ相当 | 〃フード付 | バーナー | ｽﾄｰﾌﾞ・ｵｰﾌﾞﾝ相当 | 必要風量 | 有効風量
[6 empty] | 大きさ | 有無 |  | 判定 | 能力ｋｇ/ｈ | 台数 | 0.24 | 3.5 | 0.16 | 0.6 | ㎥/ｈ | ㎥/ｈ
| 1-1，2 | 本館 1階 | 事務室１ | 火気使用室 | 壁 | φ300 |  | 1 | ＯＫ | 0.8 | 1 | 2 |  |  | 1 | 970.08 | 1200
| 1-3，4 |  | 男子便所 | － | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 男子職員便所 | － | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 女子職員便所 | － | 天 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 身障者便所 | － | 壁 | φ100 | 有 | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 事務室２ | 火気使用室 | 壁 | φ300 |  | 2 | ＯＫ | 0.8 | 1 | 1 |  |  |  | 536.64 | 3300
[5 empty] | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 放送室 | 無窓居室 | 天 | φ150 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 湯沸室 | 火気使用室 | 天 | φ250 |  | 1 | ＯＵＴ | 0.8 | 1 | 1 |  |  |  | 536.64 | 500
|  |  | 実験室１ | 火気使用室 | 壁 | φ250 |  | 4 | ＯＫ |  |  |  |  | 20 | 1 | 1960.8 | 3600
|  |  | 実験準備室１ | 火気使用室 | 壁 | φ250 |  | 1 | ＯＫ | 0.8 | 1 | 1 |  |  |  | 536.64 | 900
|  | 2階 | 男子便所 | － | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 女子便所 | － | 天 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 実験室２ | 火気使用室 | 壁 | φ250 |  | 4 | ＯＫ |  |  |  |  | 20 |  | 1651.2 | 3600
|  |  | 実験準備室２ | 火気使用室 | 壁 | φ250 |  | 1 | ＯＫ | 0.8 | 1 | 2 |  |  |  | 660.48 | 900
|  |  | 薬品保管庫 | － | 天 | φ150 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  | 3階 | 男子便所 | － | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 女子便所 | － | 天 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 実験準備室３ | 火気使用室 | 壁 | φ250 |  | 1 | ＯＫ |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 900
0
| 1-5 | 別館１ 1階 | 管理室 | その他の居室 | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  | 2階 | 相談室 | その他の居室 | 壁 | φ250 |  | 3 | [7 empty] | 0
0
| 1-7 | 別館２ 1階 | 保健室 | 火気使用室 | 壁 | φ300 |  | 1 | ＯＫ | 0.75 | 1 | 1 |  |  |  | 510.84 | 1200
|  |  | 会議室１ | 火気使用室 | 壁 | φ200 |  | 1 | ＯＫ | 0.8 | 1 | 1 |  |  |  | 536.64 | 588
|  |  | 会議室２ | その他の居室 | 壁 | φ250 |  | 1 | [7 empty] | 0
0
| 18-1，2 | 別館３ | 器具庫 | － | 壁 | φ250 |  | 2 | [7 empty] | 0
0
| 23 | 別館４ 1階 | 調理室 | 火気使用室 | 壁 | φ300 |  | 6 | ＯＵＴ |  |  | 42 |  |  | 13 | 9226.08 | 7200
|  |  | 調理室前室 | 火気使用室 | 天 | φ250 |  | 1 | ＯＫ |  |  | 2 |  |  |  | 247.68 | 500
|  |  | 調理準備室 | 火気使用室 | 壁 | φ300 |  | 1 | ＯＫ | 0.8 | 1 | 3 |  |  |  | 784.32 | 1200
|  |  | 会議室３ | 火気使用室 | 壁 | φ300 |  | 2 | ＯＫ |  |  | 6 |  |  |  | 743.04 | 2400
|  |  | 倉庫 | － | 壁 | φ300 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  | 2階 | 会議室４ | その他の居室 | 壁 | φ250 |  | 2 | [7 empty] | 0
|  |  | 会議室５ | 火気使用室 | 壁 | φ250 |  | 1 | ＯＫ | 0.8 | 1 |  |  |  |  | 412.8 | 900
|  |  | 男子便所 | － | 壁 | φ300 |  | 1 | [7 empty] | 0
|  |  | 女子便所 | － | 壁 | φ300 |  | 1 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 小計 |  | 51

## 自家用発電装置
指定建築設備台帳(自家用発電装置)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 室 名 | 用途 | 検査・点検等がなされたことがあればその実施日 | 実施結果 | 容量
(ｋＶＡ)
|  |  |  | 合計 |  |  | 0

## 防火戸
指定建築設備台帳(防火戸)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 設置場所 （室名等） | 大きさ （H×W） | 検査・点検等がなされたことがあればその実施日 | 実施結果 | 防火戸
[7 empty] | 煙感知式 | 熱感知式
|  |  | 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
記載例
指定建築設備台帳(防火戸)
| 施設名 | ○○センター
| 棟番号 | 棟名称 | 設置場所 （室名等） | 大きさ （H×W） | 作動点検したことがあればその実施日 | 実施結果 | 防火戸
[7 empty] | 煙感知式 | 熱感知式
| 32 | 本館 1階 | ホール | 3,000×6,000 | 2007-02-10 | 良 |  | ○
|  | 本館 1階 | 階段室 | 3,000×2,500 | 不明 | － | ○
|  |  | 合計 |  |  | 0 | 1 | 1