## 別紙1 有害物質
水質汚濁防止・土壌汚染防止有害物質使用状況チェックシート
事業所名
年 月 日
|  | 物質名 | 水 質 | 水 質 | 土 壌 | 使用状況
|  |  | 有害物質 |  | 特定有害物質 | 現在 | 過去 | 使用場所
|  |  | 水濁法施行令第２条 | 滋賀県条例排出基準のある物質 | 土対法施行令第１条 | （使用開始） | （使用期間）
1 | 揮 | 四塩化炭素 | ○ |  | 第１種
2 | 発 | １，２－ジクロロエタン | ○ |  | 第１種
3 | 性 | １，１－ジクロロエチレン | ○ |  | 第１種
4 | 有 | １，２－ジクロロエチレン（ｼｽ、ﾄﾗﾝｽ） | ○ |  | 第１種
5 | 機 | １，３－ジクロロプロペン | ○ |  | 第１種
6 | 化 | ジクロロメタン | ○ |  | 第１種
7 | 合 | テトラクロロエチレン | ○ |  | 第１種
8 | 物 | １，１，１－トリクロロエタン | ○ |  | 第１種
9 |  | １，１，２－トリクロロエタン | ○ |  | 第１種
10 |  | トリクロロエチレン | ○ |  | 第１種
11 |  | ベンゼン | ○ |  | 第１種
12 |  | クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） | ○ |  | 第１種
13 |  | １．４－ジオキサン | ○
14 | 重 | カドミウム及びその化合物 | ○ |  | 第２種
15 | 金 | 六価クロム化合物 | ○ |  | 第２種
16 | 属 | シアン化合物 | ○ |  | 第２種
17 | 等 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ○ |  | 第２種
18 |  | セレン及びその化合物 | ○ |  | 第２種
19 |  | 鉛及びその化合物 | ○ |  | 第２種
20 |  | ひ素及びその化合物 | ○ |  | 第２種
21 |  | ふっ素及びその化合物 | ○ |  | 第２種
22 |  | ほう素及びその化合物 | ○ |  | 第２種
23 | 農 | シマジン | ○ |  | 第３種
24 | 薬 | チウラム | ○ |  | 第３種
25 | 等 | チオベンカルブ | ○ |  | 第３種
26 |  | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） | ○ |  | 第３種
27 |  | 有機りん化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。） | ○ |  | 第３種
28 | 窒素 | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ○
29 | 滋 | フェノール類 |  | ○
30 | 賀 | 銅 |  | ○
31 | 県 | 亜鉛 |  | ○
32 | 条 | 溶解性鉄 |  | ○
33 | 例 | 溶解性マンガン |  | ○
34 |  | クロム |  | ○
35 |  | アンチモン |  | ○
別紙 1

## 別紙2 事故時の指定物質等
水質汚濁防止法の「事故時の措置」＊１が必要な物質の使用状況チェックシート
事業所名
年 月 日
|  | 物質名 | 使用の有無 |  |  | 物質名 | 使用の有無
1 | 油 | 原油 |  | 28 | 指 | キシレン
2 |  | 重油 |  | 29 | 定 | パラージクロロベンゼン
3 |  | 潤滑油 |  | 30 | 物 | フェノブカルブ（BPMC）
4 |  | 軽油 |  | 31 | 質 | プロピザミド
5 |  | 灯油 |  | 32 |  | クロロタロニル（TPN）
6 |  | 揮発油 |  | 33 |  | フェニトロチオン（MEP）
7 |  | 動植物油 |  | 34 |  | イプロベンホス（IBP）
1 | 指 | ホルムアルデヒド |  | 35 |  | イソプロチオラン
2 | 定 | ヒドラジン |  | 36 |  | ダイアジノン
3 | 物 | ヒドロキシルアミン |  | 37 |  | イソキサチオン
4 | 質 | 過酸化水素 |  | 38 |  | クロルニトロフエン（CNP）
5 |  | 塩化水素 |  | 39 |  | クロルピリホス
6 |  | 水酸化ナトリウム |  | 40 |  | フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）
7 |  | アクリロニトリル |  | 41 |  | アラニカルブ
8 |  | 水酸化カリウム |  | 42 |  | クロルデン
9 |  | アクリルアミド |  | 43 |  | 臭素
10 |  | アクリル酸 |  | 44 |  | アルミニウム及びその化合物
11 |  | 次亜塩素酸ナトリウム |  | 45 |  | ニッケル及びその化合物
12 |  | 二硫化炭素 |  | 46 |  | モリブデン及びその化合物
13 |  | 酢酸エチル |  | 47 |  | アンチモン及びその化合物
14 |  | ﾒﾁﾙｰﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE) |  | 48 |  | 塩素酸及びその塩
15 |  | 硫酸 |  | 49 |  | 臭素酸及びその塩
16 |  | ホスゲン |  | 50 |  | ｸﾛﾑ及びその化合物（6価ｸﾛﾑ除く）＊２
17 |  | １，２－ジクロロプロパン |  | 51 |  | マンガン及びその化合物＊２
18 |  | クロルスルホン酸 |  | 52 |  | 鉄及びその化合物＊２
19 |  | 塩化チオニル |  | 53 |  | 銅及びその化合物＊２
20 |  | クロロホルム |  | 54 |  | 亜鉛及びその化合物＊２
21 |  | 硫酸ジメチル |  | 55 |  | フェノール類及びその化合物＊２
22 |  | クロルピクリン |  | 56 |  | ヘキサメチレンテトラミン＊４
23 |  | ジクロルボス（DDVP) |  | 57 |  | アニリン＊５
24 |  | オキシデプロホス（ESP） |  | 58 |  | ペルフルオロオクタン酸（PFOA)及びその塩＊５
25 |  | トルエン |  | 59 |  | ペルフルオロ（オクタン-１-スルホン酸）（PFOS)及びその塩＊５
26 |  | エピクロロヒドリン
27 |  | スチレン |  | 60 |  | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩＊５
| ＊1： | 施設の破損などの事故が発生し、施設から有害物質や油類、指定物質を含む水が河川などの公共用水域か地下に
排出され、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときに、応急措置及び都道府県知事（又は水濁法施行
令で定める市の長）に届出を行う必要がある（水質汚濁防止法第１４条の２）
| ＊２： | 平成２４年５月２５日に追加された物質
| ＊３： | 平成２４年５月２５日に指定物質から削除され、新たに有害物質に指定された物質
（塩化ビニルモノマー、トランスー１，２－ジクロロエチレン、１．４－ジオキサン）
| ＊４： | 平成２４年１０月１日に追加された物質
| ＊５： | 令和５年２月１日に追加された物質
別紙 2

## 別紙3 構造基準点検表
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造等に関する基準および対応する定期点検項目確認表
事業場名称 |  | ： |  |  | 所在地：
施設番号 （施設名称） |  | ： |  |  | 使用等する有害物質：
特定施設番号 |  | ： |  |  | 水濁法等に係る構造基準への適合状況： | A B
床面および周囲 |  |  | ※注1 区分はいずれかに適合すれば当該基準になります。 ※注2 イ、ロのいずれにも該当する必要があります。 |  | ＜定期点検＞
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 必要な定期点検の内容 | 必要な点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A | 1 | イ | 床面は、コンクリート、タイル等の不浸透性材料による構造とし、必要に応じて耐薬品性、不浸透性を有する材質で被覆されていること |  | ① 床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | ① 1年に1回以上
|  | ロ | 防液堤、側溝、ためます若しくはステンレス鋼の受け皿等が設置されていること |  | ② 防液堤等のひび割れ等の異常の有無 | ② 1年に1回以上
| 2 | 区分1と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
| 3 | 施設本体が設置される床下の構造が、床面からの有害物質の漏えいを目視で容易に確認できるもの |  |  | 床下への漏えいの有無 | 1月に1回以上
B | 1 | 【施設本体が床面に接して設置】（点検可能な空間がない） |  |  | 【床面および周囲がＢ基準に適合する場合】
|  | イ | 施設本体の接する床面がA基準の区分１のイに適合せず、かつ施設本体の下部以外の床面および周囲がA基準に適合する |  | ① 床面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | ① 1年に1回以上
|  | ロ | 漏えい等を検知するための装置を適切に配置することまたはこれと同等以外の措置が講じられていること |  | ② 防液堤等のひび割れ等の異常の有無 | ② 1年に1回以上
| 2 | 【施設本体が床面から離して設置】（目視による確認が可能） |  |  | ③ 施設本体のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | ③ 1年に1回以上
|  | 施設本体の下部の床面がA基準の区分１のイに適合せず、かつ施設本体の下部以外の床面および周囲がA基準に適合する |  |  | ④ 施設本体からの漏えいの有無 ※④の確認を目視、漏えい等検知装置以外の方法で行う場合 | ④ 1月に1回以上 ※ 方法に応じた頻度
付帯する配管等についても、老朽化や破損等に伴い、飛散するおそれのある範囲には床面および周囲の基準が適用される。
施設本体
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 必要な定期点検の内容 | 必要な点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A |  | － |  | － | ① 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無 | ① 1年に1回以上
[5 empty] | ② 施設本体からの漏えいの有無 | ② １年に1回以上
B |  | － |  | － | 【床面および周囲がＢ基準に適合する場合】 ① 施設本体のひび割れ、亀裂、損傷等の異常の有無 | ① 1年に1回以上
[5 empty] | ② 施設本体からの漏えいの有無 ※②の確認を目視、漏えい等検知装置以外の方法で行う場合 | ② 1月に1回以上 ※ 方法に応じた頻度
配管等（地上配管） |  |  | ※注1 区分はいずれかに適合すれば当該基準になります。 ※注2 イ、ロ、ハのいずれにも該当する必要があります。
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 必要な定期点検の内容 | 必要な点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A | 1 | イ | 漏えいの防止に必要な強度を有すること |  | ① 配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 | ① 1年に1回以上
|  | ロ | 容易に劣化するおそれのないこと |  | ② 配管等からの漏えいの有無 | ② 1年に1回以上
|  | ハ | 腐食のおそれがある場合は、外面に腐食防止の措置が講じられていること
| 2 | 漏えいが目視により容易に確認できるよう床面から離して設置されていること
B |  | 漏えいを目視により確認できるよう設置されていること |  |  | ① 配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 | ① 6月に1回以上
[5 empty] | ② 配管等からの漏えいの有無 | ② 6月に1回以上
配管等（地下配管） |  |  | ※注1 区分はいずれかに適合すれば当該基準になります。 ※注2 イ、ロ、ハのいずれにも該当する必要があります。
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 必要な定期点検の内容 | 必要な点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A | 1 | イ | トレンチの中に設置されていること |  | ① 配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 ② 配管等からの漏えいの有無 ③ トレンチの側面底面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | ① 1年に1回以上 ② 1年に1回以上 ③ 1年に1回以上
|  | ロ | トレンチの底面・側面はコンクリート、タイル等の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は必要に応じて耐薬品性、不浸透性を有する材質で被覆されていること
| 2 | イ | 漏えいの防止に必要な強度を有すること |  | 配管等の内部の気体の圧力若しくは水位変動の確認または同等以上の方法による漏えいの確認 ※1 上記以外の方法により漏えいを確認する場合 ※2 消防法に基づく完成検査受検により緩和規定あり | 1年に1回以上 ※1 方法に応じた頻度 ※2 3年に1回
|  | ロ | 容易に劣化するおそれがないこと
|  | ハ | 腐食のおそれがある場合は外面に腐食防止措置を講じること
| 3 |  | 区分1または2と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
B | 1 |  | トレンチの中に設置されていること |  | ① 配管等の亀裂、損傷等の異常の有無 ② 配管等からの漏えいの有無 ③ トレンチ側面・底面のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | ① 6月に1回以上 ② 6月に1回以上 ③ 6月に1回以上
| 2 |  | 漏えいを検知する装置または流量の変動を計測する装置など漏えい等を確認できる措置が講じられていること |  | 配管等からの漏えいの有無 ※上記の確認を有害物質の濃度の測定により行う場合 | 1月に1回以上 ※3月に1回以上
| 3 |  | 区分1または2と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
地下配管を流れる排水中に有害物質が含まれないことが合理的に説明できる場合は、構造等基準の適用除外とすることも可
排水溝等 |  |  | ※注1 区分はいずれかに適合すれば当該基準になります。 ※注2 イ、ロ、ハのいずれにも該当する必要があります。
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 必要な定期点検の内容 | 必要な点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A | 1 | イ | 地下への浸透の防止に必要な強度を有すること |  | 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 | 1年に1回以上
|  | ロ | 容易に劣化するおそれがないこと |  | ※排水溝等から地下浸透を検知する装置、排水溝等での流量変動を計測する装置の適切な配置等、地下への浸透の確認措置を講じている場合、かつ地下への浸透の点検を1月（有害物質の濃度の測定により地下浸透の点検を行う場合は3月）に1回以上行う場合 | ※3年に1回以上
|  | ハ | 表面は、必要に応じ耐薬品性、不浸透性を有する材質で被覆されていること
| 2 | 区分1と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
B | 1 | 地下への浸透を検知する装置または流量の変動を計測する装置を配置することその他の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること |  |  | ① 排水溝等のひび割れ、被覆の損傷等の異常の有無 ② 排水溝等からの地下への浸透の有無 ※②の確認を有害物質の濃度測定により行う場合 | ① 6月に1回以上 ② 1月に1回以上 ※3月に１回以上
| 2 | 区分1と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
地下貯蔵施設 |  |  | ※注1 区分はいずれかに適合すれば当該基準になります。 ※注2 イ、ロ、ハのいずれにも該当する必要があります。
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 定期点検の内容 | 点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A | 1 | イ | タンク室内に設置されていること、二重殻構造であること、その他の漏えい等防止措置を講じた構造および材質であること |  | 内部の気圧若しくは水位変動の確認による漏えい等の有無 ※１ 上記以外の方法により漏えいを確認する場合 ※２ 消防法に基づく完成検査受検により緩和規定あり | 1年に1回以上
|  | ロ | 腐食するおそれがある場合、外面に腐食防止措置が講じられていること |  |  | ※1 措置に応じた頻度
|  | ハ | 内部の水量を表示する装置を設置する等の有害物質を含む水の水量を確認できる措置が講じられていること |  |  | ※2 3年に1回以上
| 2 | 区分1と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
B | 1 | イ | 内部の水量を表示する装置を設置する等の有害物質を含む水の水量を確認できる措置が講じられていること |  | 貯蔵施設からの漏えい等の有無 ※上記の確認を有害物質の濃度測定により行う場合 | 1月に1回以上 ※3月に1回以上
|  | ロ | 漏えい等を検知する装置または流量の変動を計測する装置等を配置することその他、漏えい等を確認できる措置が講じられていること
| 2 | イ | 内部の水量を表示する装置を設置する等の有害物質を含む水の水量を確認できる措置が講じられていること |  | 内部の気体の圧力若しくは水位変動の確認による漏えい等の有無 ※上記以外の方法により漏えいを確認する場合 | 1年に1回以上 ※措置に応じた頻度
|  | ロ | 内部にコーティングが行われていること
| 3 | 区分1または2と同等以上の効果を有する措置が講じられていること |  |  | 講じられた措置に応じた適切な事項 | 講じられた措置に応じた頻度
使用の方法 |  |  | ※注 イ、ロ、ハ、ニのいずれにも該当する必要があります。
基準 | 区分 |  | 構造および設備に関する基準 | １．適合状況（構造） | 必要な定期点検の内容 | 必要な点検頻度 | ２．適合状況（点検）
A ・ B |  | イ | 有害物質を含む水の受入れ、移替えおよび分配等の作業は、有害物質を含む水が飛散、流出、地下に浸透しない方法で行うこと |  | 管理要領からの逸脱の有無およびこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出または地下浸透の有無 | 1年に1回以上
|  | ロ | 有害物質を含む水の補給状況、設備の作動状況確認等の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講じること
|  | ハ | 有害物質を含む水が漏えいした場合に、直ちに漏えい防止の措置を講じ、漏えいした有害物質を含む水を回収、再利用または適切に処理すること
|  | ニ | イ～ハに掲げる使用の方法、点検の方法、回数を定めた管理要領が明確に定められていること
別紙 3

## 別紙4 CO2
エネルギー削減、CO2削減の取組状況チェックシート
事業所名
年 月 日
| 番号 | 取組状況項目 |  |  | 取組実施には○を
| 1 | ボイラー・工業炉・空調・照明等設備の運用改善 | ア 燃料の燃焼の合理化（燃焼設備） | 使用する設備および燃料の種類に応じた空気比の適正化
| 2 |  |  | 複数の燃焼設備を使用する場合の燃焼設備全体としての熱効率の向上
| 3 |  |  | 燃料の性状に応じた適切な運転
| 4 |  | イ 加熱および冷却ならびに伝熱の合理化（熱利用設備） | 加熱設備等
| 5 |  |  | 空気調和設備、給湯設備
| 6 |  |  | 廃熱の回収利用（廃熱回収設備）
| 7 |  |  | 熱の動力等への変換の合理化（発電専用設備およびコージェネレーション設備）
| 8 |  |  | 抵抗等による電気の損失の防止（受変電設備および配電設備）
| 9 |  | ウ 電気の動力、熱等への変換の合理化（電気使用設備） | 電動力応用設備、電気加熱設備等
| 10 |  |  | 照明設備、昇降機、事務用機器
| 11 | 設備導入等による措置 | ア ボイラー・工業炉・空調・照明等設備への省エネ技術の導入（設備改善を含む） | 燃焼設備
| 12 |  |  | 熱利用設備
| 13 |  |  | 廃熱回収設備
| 14 |  |  | コージェネレーション設備
| 15 |  |  | 電気使用設備
| 16 |  |  | 空気調和設備
| 17 |  |  | 給湯設備、換気設備、昇降設備等
| 18 |  |  | 照明設備
| 19 |  | イ その他の排出抑制措置 | 燃料の選択
| 20 |  |  | 再生可能エネルギー等の活用
| 21 |  |  | 未利用エネルギーの活用
| 22 |  |  | 連携省エネルギーの取組
| 23 |  |  | エネルギーサービス事業者の活用
| 24 |  | 省エネの取組 | エネルギー使用量の把握について定めている
| 25 |  |  | 省エネ性能の高い機器の利用について定めている
| 26 |  |  | 冷暖房の適正使用について定めている
| 27 |  |  | その他省エネの取組について定めている
| 28 |  | グリーン購入 | 品物・サービスのグリーン購入について定めている
| 29 |  | 廃棄物の抑制等 | ごみの減量や資源の有効利用について定めている
| 30 |  | 製品開発等 | ＣＯ２ネットゼロ社会づくりにつながる製品やサービスの開発、販売・提供について定めている
| 31 |  | 情報提供 | 製品・サービスに関する温室効果ガス排出量の見える化等、消費者に向けた情報提供について定めている
| 32 |  | カーボンクレジット | 温室効果ガス排出量の削減に寄与できるクレジット創出の取組について定めている
| 33 |  |  | 県内クレジットの活用等について定めている
参照先（各項目の詳細内容について）
番号１～27は、ＣＯ２ネットゼロ社会づくり指針 別表第１「事業者に係るＣＯ２ネットゼロ社会づくりに関する取組（例）」
番号28～33は、県HP掲載 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例の概要の７ページ「第３章 事業活動に係るＣＯ２ネットゼロ社会づくりに関する取組」
別紙 4

## 別紙5 特定悪臭物質
悪臭防止法特定悪臭物質チェックシート
事業所名
年 月 日
| 特定悪臭物質（施行令第１条） | 使用の | 規制基準（ｐｐｍ）＊
|  | 有・無 | 一般区域 | 順応区域
1 | アンモニア |  | 1 | 2
2 | メチルメルカプタン |  | 0.002 | 0.004
3 | 硫化水素 |  | 0.02 | 0.06
4 | 硫化メチル |  | 0.01 | 0.05
5 | 二硫化メチル |  | 0.009 | 0.03
6 | トリメチルアミン |  | 0.005 | 0.02
7 | アセトアルデヒド |  | 0.05 | 0.1
8 | プロピオンアルデヒド |  | 0.05 | 0.1
9 | ノルマルブチルアルデヒド |  | 0.009 | 0.03
10 | イソブチルアルデヒド |  | 0.02 | 0.07
11 | ノルマルバレルアルデヒド |  | 0.009 | 0.02
12 | イソバレルアルデヒド |  | 0.003 | 0.006
13 | イソブタノール |  | 0.9 | 4
14 | 酢酸エチル |  | 3 | 7
15 | メチルイソブチルケトン |  | 1 | 3
16 | トルエン |  | 10 | 30
17 | スチレン |  | 0.4 | 0.8
18 | キシレン |  | 1 | 2
19 | プロピオン酸 |  | 0.03 | 0.07
20 | ノルマル酪酸 |  | 0.001 | 0.002
21 | ノルマル吉草酸 |  | 0.0009 | 0.002
22 | イソ吉草酸 |  | 0.001 | 0.004
＊（参考）：滋賀県告示第４２５号(H.15.8.8)
| （参考）臭気指数に係る規制基準 |  | 臭気指数
| （悪臭防止法第４条第２項第１号） | 第１種地域 | 第２種地域 | 第３種地域
| （滋賀県告示第４２５号、H15年8月8日） | １０ | １２ | １３
別紙5